## 主变 (hidden)
2023年7月份亳州市公用变电站可接入容量信息明细表
序号 | 电压等级 | 变电站名称 | 主变数量 | 主变容量(MA) | 最大反向或最小正向负载(MW) | 已接入 | 已规划 | 分布式电源可接入容量(MW) | 分布式电源承载力评估等级
1 | 220kV | 谯城变 | 2 | 240 | 25.25 |  | 3.4943 | 213.7557 | -0.10521
2 |  | 赵桥变 | 2 | 360 | -106.04 |  | 10.3827 | 171.5773 | 0.29456
3 |  | 希夷变 | 2 | 360 | -114.18 |  | 1.6738 | 172.1462 | 0.31717
4 |  | 魏武变 | 2 | 360 | -15.93 |  | 5.5883 | 266.4817 | 0.04425
5 |  | 华佗变 | 2 | 360 | -57.52 |  | 0.0605 | 230.4195 | 0.15978
6 |  | 木兰变 | 2 | 360 | -4.92 |  | 3.1347 | 279.9453 | 0.013667
7 |  | 涡阳变 | 2 | 300 | -55.2 | 102.685 | 2.56 | 182.24 | 0.184
8 |  | 焦楼变 | 2 | 330 | -84.55 | 175.19 | 1.77 | 177.68 | 0.25621
9 |  | 耿皇变 | 2 | 360 | -134.31 | 71.502 | 2.01 | 151.68 | 0.37308
10 |  | 蒙城变 | 2 | 240 | -10.18 |  | 0.424 | 181.396 | 0.042417 | #REF!
11 |  | 漆园变 | 2 | 360 | -152.8 |  | 33.4802 | #REF! | 0.42444
12 |  | 乐土变 | 2 | 360 | -142.81 |  | 21.383 | 123.807 | 0.39669
13 |  | 茨淮变 | 2 | 360 | -220.55 | 119.7665 | 4.0142 | 63.4358 | 0.61264
14 |  | 夏湖变 | 2 | 360 | -263.47 | 256.2081 | 3.1941 | 21.3359 | 0.73186
15 |  | 子胥变 | 2 | 360 | -53.39 | 75.2674 | 2.3641 | 232.2459 | 0.14831
16 | 110kV | 魏岗变 | 2 | 100 | -3.3896 |  | 0.79197 | 75.8184 | 0.033896
17 |  | 桐花变 | 2 | 100 | 2.0994 |  | 0.80995 | 81.2894 | -0.020994
18 |  | 汤陵变 | 2 | 80 | 6.095 |  | 0.1672 | 69.9278 | -0.076188
19 |  | 芍花变 | 2 | 103 | 4.3941 |  | 0.10662 | 86.6875 | -0.042661
20 |  | 亳州变 | 2 | 100 | 5.2138 |  | 0 | 85.2138 | -0.052138
21 |  | 马园变 | 2 | 100 | 1.7436 |  | 0 | 81.7436 | -0.017436
22 |  | 凤尾变 | 2 | 100 | -2.5847 |  | 0 | 77.4153 | 0.025847
23 |  | 薛阁变 | 2 | 126 | 5.5243 |  | 0.059405 | 106.2649 | -0.043844
24 |  | 园艺变 | 2 | 113 | 2.4543 |  | 0 | 92.8543 | -0.02172
25 |  | 杜仲变 | 2 | 100 | 6.888 |  | 0 | 86.888 | -0.06888
26 |  | 仙翁变 | 2 | 100 | -3.4712 |  | 0 | 76.5288 | 0.034712
27 |  | 观堂变 | 2 | 100 | -2.5661 |  | 0.03025 | 77.4037 | 0.025661
28 |  | 张河变 | 2 | 100 | -3.353 |  | 0 | 76.647 | 0.03353
29 |  | 大杨变 | 2 | 100 | -9.7654 |  | 0.60542 | 69.6292 | 0.097654
30 |  | 立德变 | 2 | 100 | -14.8874 |  | 0.3861 | 64.7265 | 0.14887
31 |  | 双沟变 | 2 | 100 | -14.3969 |  | 1.7719 | 63.8312 | 0.14397
32 |  | 范集变 | 2 | 100 | -34.78 | 18.524 | 9.478 | 35.742 | 0.3478
33 |  | 楚村变 | 2 | 100 | -67.82 | 5.4933 | 2.648 | 9.532 | 0.6782
34 |  | 庄周变 | 2 | 100 | -1.06 | 0 | 0 | 78.94 | 0.0106
35 |  | 政通变 | 2 | 100 | -15.81 | 0.154 | 0.424 | 63.766 | 0.1581
36 |  | 望月变 | 2 | 90 | -46.76 | 0 | 0 | 25.24 | 0.51956
37 |  | 老集变 | 1 | 50 | -13.94 | 13.6614 | 6.585 | 19.475 | 0.2788
38 |  | 三官变 | 2 | 100 | 13.12 | 0.28377 | 0.031 | 93.089 | -0.1312
39 |  | 岳坊变 | 2 | 100 | -11.04 | 16.3329 | 9.185 | 59.775 | 0.1104
40 |  | 阚疃变 | 1 | 31.5 | -33.14 | 13.7419 | 0 | -7.94 | 1.0521
41 |  | 利辛变 | 2 | 90 | -3.55 | 42.7766 | 3.7424 | 64.7076 | 0.039444
42 |  | 孙集变 | 2 | 100 | -79.39 | 70.7477 | 0.30799 | 0.30201 | 0.7939
43 |  | 文州变 | 2 | 100 | 15.62 | 10.2132 | 0.45887 | 95.1611 | -0.1562
44 |  | 凤凰城变 | 2 | 100 | 8.64 | 40.9345 | 0.2464 | 88.3936 | -0.0864
45 |  | 高堂变 | 2 | 100 | -63.6 | 117.0742 | 0.74695 | 15.6531 | 0.636
46 |  | 于寨变 | 2 | 100 | -2.43 | 23.2474 | 4.1703 | 73.3997 | 0.0243
47 |  | 华都变 | 2 | 100 | 9.77 | 0.02731 | 0 | 89.77 | -0.0977
48 |  | 乐行变 | 3 | 150 | -26.98 | 30.48 | 0.2312 | 92.7888 | 0.17987
49 |  | 城南变 | 2 | 90 | 8.97 | 0.891 | 0 | 80.97 | -0.099667
50 |  | 涡北变 | 2 | 90 | 4.4 | 21.185 | 0.09558 | 76.3044 | -0.048889
51 |  | 太清变 | 2 | 100 | -2.6 | 6.833 | 0.26946 | 77.1305 | 0.026
52 |  | 公吉寺变 | 2 | 100 | -64.45 | 42.393 | 0.48818 | 15.0618 | 0.6445
53 |  | 蒙关变 | 2 | 100 | -11.47 | 38.334 | 1.3835 | 67.1465 | 0.1147
54 |  | 110kV高炉变 | 2 | 100 | -34.9 | 58.804 | 0 | 45.1 | 0.349
55 | 35kV | 古城变 | 2 | 40 | -14.347 |  | 1.4805 | 16.1726 | 0.35867
56 |  | 十河变 | 2 | 30 | -10.05 |  | 0.88365 | 13.0663 | 0.335
57 |  | 王楼变 | 2 | 30 | -9.5248 |  | 0.5448 | 13.9304 | 0.31749
58 |  | 五马变 | 2 | 40 | -9.4334 |  | 1.0409 | 21.5256 | 0.23584
59 |  | 西郊变 | 2 | 30 | -5.6148 |  | 0 | 18.3852 | 0.18716
60 |  | 张集变 | 2 | 20 | -2.2392 |  | 0.044 | 13.7168 | 0.11196
61 |  | 张苇变 | 2 | 40 | -10.49 |  | 0 | 21.51 | 0.26225
62 |  | 大寺变 | 2 | 20 | -3.322 |  | 0.43654 | 12.2415 | 0.1661
63 |  | 宋庄变 | 2 | 40 | -18.6586 |  | 4.1024 | 9.2391 | 0.46646
64 |  | 颜集变 | 2 | 30 | -6.044 |  | 0.81705 | 17.1389 | 0.20147
65 |  | 张沃变 | 2 | 30 | -3.832 |  | 0.70809 | 19.4599 | 0.12773
66 |  | 标里变 | 2 | 30 | -10.57 | 19.6586 | 1.2513 | 12.1787 | 0.35233
67 |  | 城东变 | 2 | 20 | -1.51 | 8.628 | 0.35882 | 14.1312 | 0.0755
68 |  | 城西变 | 2 | 20 | -0.02 | 1.9478 | 0 | 15.98 | 0.001
69 |  | 高公变 | 2 | 12.6 | -2.99 | 6.2885 | 0 | 7.09 | 0.2373
70 |  | 高炉变 | 2 | 20 | -3.07 | 12.833 | 0.03618 | 12.8938 | 0.1535
71 |  | 郭寨变 | 2 | 30 | -17.41 | 17.5931 | 0.3996 | 6.1904 | 0.58033
72 |  | 龙山变 | 2 | 20 | -9.95 | 15.0158 | 0.22464 | 5.8254 | 0.4975
73 |  | 牌坊变 | 2 | 20 | -14.41 | 18.838 | 0.05778 | 1.5322 | 0.7205
74 |  | 青疃变 | 2 | 30 | -4.42 | 12.93 | 0.17874 | 19.4013 | 0.14733
75 |  | 顺河变 | 2 | 30 | -28.44 | 44.11 | 0 | -4.44 | 0.948
76 |  | 大曹变 | 2 | 30 | -5.36 | 12.19 | 0.22302 | 18.417 | 0.17867
77 |  | 王桥变 | 3 | 26.3 | -6.57 | 27.243 | 0.24464 | 14.2254 | 0.24981
78 |  | 王窑变 | 2 | 16.3 | -5.75 | 10.63 | 0.4023 | 6.8877 | 0.35276
79 |  | 丹城变 | 2 | 28 | -24.14 | 8.43 | 0.23598 | -1.976 | 0.86214
80 |  | 店集变 | 2 | 20 | -4.9 | 8.6 | 0 | 11.1 | 0.245
81 |  | 义门变 | 2 | 30 | -7.48 | 15.934 | 0.06156 | 16.4584 | 0.24933
82 |  | 石弓变 | 2 | 20 | -4.2 | 8.68 | 0.3159 | 11.4841 | 0.21
83 |  | 临湖变 | 2 | 30 | -6.9 | 13.14 | 0 | 17.1 | 0.23
84 |  | 陈大变 | 2 | 30 | -5.01 | 6.25 | 0.03618 | 18.9538 | 0.167
85 |  | 江集变 | 2 | 20 | -11.86 | 19.5323 | 0 | 4.14 | 0.593
86 |  | 张村变 | 2 | 40 | -16.5 | 24.1702 | 0.07712 | 15.4229 | 0.4125
87 |  | 汝集变 | 2 | 16.3 | -11.8 | 28.529 | 0.0841 | 1.1559 | 0.72393
88 |  | 潘楼变 | 2 | 14.3 | -3.69 | 5.9322 | 0.099 | 7.651 | 0.25804
89 |  | 巩店变 | 2 | 18 | -11.34 | 19.6688 | 0 | 3.06 | 0.63
90 |  | 马店变 | 2 | 20 | -8.56 | 14.4677 | 0.21969 | 7.2203 | 0.428
91 |  | 旧城变 | 2 | 18 | -14.77 | 23.9273 | 0.2052 | -0.5752 | 0.82056
92 |  | 新张集变 | 2 | 30 | -14.76 | 27.5934 | 0.2237 | 9.0163 | 0.492
93 |  | 望疃变 | 2 | 40 | -12.32 | 25.7989 | 0.16943 | 19.5106 | 0.308
94 |  | 王市变 | 2 | 20 | -6.12 | 11.7502 | 0 | 9.88 | 0.306
95 |  | 王人变 | 2 | 40 | -10.68 | 19.3002 | 0.05636 | 21.2636 | 0.267
96 |  | 胡集变 | 2 | 20 | -8.78 | 21.7658 | 0 | 7.22 | 0.439
97 |  | 中疃变 | 2 | 20 | -11.57 | 21.541 | 0.90607 | 3.5239 | 0.5785
98 |  | 永兴变 | 2 | 20 | -10.78 | 23.5283 | 0.60649 | 4.6135 | 0.539
99 |  | 大李集变 | 2 | 40 | -9.6 | 16.4859 | 0.14589 | 22.2541 | 0.24
100 |  | 纪王场变 | 2 | 40 | -13.2 | 21.9881 | 0.187 | 18.613 | 0.33
101 |  | 程家集变 | 2 | 40 | -7.73 | 13.8888 | 0.04811 | 24.2219 | 0.19325
102 |  | 板桥变 |  | 30 | -5.28 | 5.9553 | 3.405 | 15.315 | 0.176
103 |  | 郭集变 |  | 30 | -11.1 | 4.4747 | 2.245 | 10.655 | 0.37
104 |  | 乐土变 |  | 30 | -11.17 | 6.9981 | 3.205 | 9.625 | 0.37233
105 |  | 庄周变 |  | 36 | 3.85 | 0 | 0 | 32.65 | -0.10694
106 |  | 立仓变 |  | 16.3 | -12.86 | 3.8601 | 1.643 | -1.463 | 0.78896
107 |  | 柳林变 |  | 16.3 | -10.68 | 3.4217 | 1.167 | 1.193 | 0.65521
108 |  | 玖隆变 |  | 32 | -4.98 | 0 | 0 | 20.62 | 0.15563
109 |  | 三义变 |  | 30 | -7.16 | 2.35 | 1.87 | 14.97 | 0.23867
110 |  | 双涧变 |  | 16.3 | -3.27 | 4.1333 | 1.854 | 7.916 | 0.20061
111 |  | 坛城变 |  | 20 | -9.31 | 7.3017 | 3.61 | 3.08 | 0.4655
112 |  | 岳坊变 |  | 25 | -10.41 | 7.2032 | 3.814 | 5.776 | 0.4164
113 |  | 香山变 |  | 30 | -11.77 | 7.8413 | 3.294 | 8.936 | 0.39233
114 |  | 小涧变 |  | 30 | -14.15 | 11.1713 | 4.589 | 5.261 | 0.47167
115 |  | 辛集变 |  | 40 | -10.87 | 15.1568 | 5.877 | 15.253 | 0.27175
116 |  | 梦蝶变 |  | 40 | 0.21 | 0 | 0 | 32.21 | -0.00525
117 |  | 马集变 |  | 40 | -10.66 | 11.3941 | 6.419 | 14.921 | 0.2665
118 |  | 许疃变 |  | 26.3 | -15.35 | 5.8361 | 3.143 | 2.547 | 0.58365
119 |  | 罗集变 |  | 20 | -13.81 | 0.82246 | 0.309 | 1.881 | 0.6905
120 |  | 王集变 |  | 40 | -10.48 | 7.304 | 3.684 | 17.836 | 0.262
[8 empty] | 0 | J=G/F

## 地区主变
国网蚌埠供电公司2025年2季度公用变电站分布式电源可接入容量信息公示表 （本次公示取数时间为2025年02月18日，因可接入容量动态变化,表格数据仅供参考,具体接入方案需结合现场实际及上级电网消纳能力确定。详情请咨询当地供电营业厅。）
序号 | 地市 | 县/区 | 电压等级 | 变电站名称 | 主变名称 | 可接入容量（千伏安） | 分布式电源承载力评估等级
1 | 蚌埠 | 五河县 | 220KV | 钟阳变 | #1主变 | 15006.07 | 黄色
2 | 蚌埠 | 五河县 | 220KV | 钟阳变 | #2主变 | 0 | 红色
3 | 蚌埠 | 五河县 | 220KV | 柏村变 | #1主变 | 26610.7 | 绿色
4 | 蚌埠 | 五河县 | 220KV | 柏村变 | #2主变 | 12494.8 | 绿色
5 | 蚌埠 | 五河县 | 220KV | 头铺变 | #1主变 | 7556 | 绿色
6 | 蚌埠 | 五河县 | 220KV | 头铺变 | #2主变 | 18001.69 | 黄色
7 | 蚌埠 | 五河县 | 110KV | 创业变 | #1主变 | 26610.7 | 绿色
8 | 蚌埠 | 五河县 | 110KV | 创业变 | #2主变 | 25381.14 | 绿色
9 | 蚌埠 | 五河县 | 110KV | 大新变 | #1主变 | 12494.8 | 黄色
10 | 蚌埠 | 五河县 | 110KV | 黄桥变 | #1主变 | 15006.07 | 黄色
11 | 蚌埠 | 五河县 | 110KV | 沫河变 | #1主变 | 26610.7 | 绿色
12 | 蚌埠 | 五河县 | 110KV | 五河变 | #1主变 | 18001.69 | 黄色
13 | 蚌埠 | 五河县 | 110KV | 五河变 | #2主变 | 7556 | 绿色
14 | 蚌埠 | 五河县 | 110KV | 黄桥变 | #2主变 | 0 | 红色
15 | 蚌埠 | 五河县 | 110KV | 沫河变 | #2主变 | 26610.7 | 绿色
16 | 蚌埠 | 五河县 | 110KV | 大新变 | #2主变 | 7298.5 | 黄色
17 | 蚌埠 | 五河县 | 110KV | 左台变 | #1主变 | 0 | 红色
18 | 蚌埠 | 五河县 | 110KV | 左台变 | #2主变 | 15006.07 | 黄色
19 | 蚌埠 | 五河县 | 35KV | 城北变 | #2主变 | 15006.07 | 黄色
20 | 蚌埠 | 五河县 | 35KV | 城北变 | #1主变 | 15006.07 | 黄色
21 | 蚌埠 | 五河县 | 35KV | 崇河变 | #1主变 | 0 | 红色
22 | 蚌埠 | 五河县 | 35KV | 崇河变 | #2主变 | 0 | 红色
23 | 蚌埠 | 五河县 | 35KV | 光彩变 | #1主变 | 18302 | 绿色
24 | 蚌埠 | 五河县 | 35KV | 光彩变 | #2主变 | 21681 | 绿色
25 | 蚌埠 | 五河县 | 35KV | 花园变 | #1主变 | 17446.8 | 绿色
26 | 蚌埠 | 五河县 | 35KV | 花园变 | #2主变 | 15107.46 | 绿色
27 | 蚌埠 | 五河县 | 35KV | 金沱变 | #1主变 | 8044.11 | 绿色
28 | 蚌埠 | 五河县 | 35KV | 金沱变 | #2主变 | 7425.21 | 黄色
29 | 蚌埠 | 五河县 | 35KV | 刘集变 | #1主变 | 2416.75 | 黄色
30 | 蚌埠 | 五河县 | 35KV | 刘集变 | #2主变 | 56.65 | 黄色
31 | 蚌埠 | 五河县 | 35KV | 三铺变 | #1主变 | 3844.18 | 黄色
32 | 蚌埠 | 五河县 | 35KV | 三铺变 | #2主变 | 1671.98 | 黄色
33 | 蚌埠 | 五河县 | 35KV | 申集变 | #1主变 | 0 | 红色
34 | 蚌埠 | 五河县 | 35KV | 申集变 | #2主变 | 0 | 红色
35 | 蚌埠 | 五河县 | 35KV | 双庙变 | #1主变 | 2800.15 | 黄色
36 | 蚌埠 | 五河县 | 35KV | 双庙变 | #2主变 | 3604.79 | 黄色
37 | 蚌埠 | 五河县 | 35KV | 武桥变 | #1主变 | 0 | 红色
38 | 蚌埠 | 五河县 | 35KV | 武桥变 | #2主变 | 6232.6 | 黄色
39 | 蚌埠 | 五河县 | 35KV | 小溪变 | #1主变 | 4449.74 | 黄色
40 | 蚌埠 | 五河县 | 35KV | 小溪变 | #2主变 | 4734.15 | 黄色
41 | 蚌埠 | 五河县 | 35KV | 小圩变 | #1主变 | 0 | 红色
42 | 蚌埠 | 五河县 | 35KV | 小圩变 | #2主变 | 0 | 红色
43 | 蚌埠 | 五河县 | 35KV | 新集变 | #1主变 | 5681.25 | 黄色
44 | 蚌埠 | 五河县 | 35KV | 新集变 | #2主变 | 6227.58 | 黄色
45 | 蚌埠 | 五河县 | 35KV | 园集变 | #2主变 | 766.98 | 黄色
46 | 蚌埠 | 五河县 | 35KV | 园集变 | #1主变 | 1874.42 | 黄色
47 | 蚌埠 | 五河县 | 35KV | 朱顶变 | #1主变 | 0 | 红色
48 | 蚌埠 | 五河县 | 35KV | 朱顶变 | #2主变 | 0 | 红色
49 | 蚌埠 | 五河县 | 35KV | 浍南变 | #1主变 | 5528.62 | 黄色
50 | 蚌埠 | 五河县 | 35KV | 浍南变 | #2主变 | 3700 | 黄色
51 | 蚌埠 | 五河县 | 35KV | 张集变 | #1主变 | 3499.11 | 黄色
52 | 蚌埠 | 五河县 | 35KV | 张集变 | #2主变 | 2208.7 | 黄色

## 五河10kV线路
国网蚌埠供电公司2025年2季度10千伏公用线路分布式电源可接入容量信息公示表 （本次公示取数时间为2025年02月18日，因可接入容量动态变化,表格数据仅供参考,具体接入方案需结合现场实际及上级电网消纳能力确定。详情请咨询当地供电营业厅。）
序号 | 地市 | 县/区 | 电压等级 | 线路名称 | 可接入容量（千伏安） | 分布式电源承载力评估等级
1 | 蚌埠 | 五河 | 10千伏 | 朱张08线 | 0 | 红色
2 | 蚌埠 | 五河 | 10千伏 | 武界05线 | 0 | 红色
3 | 蚌埠 | 五河 | 10千伏 | 柏福15线 | 8590.97 | 绿色
4 | 蚌埠 | 五河 | 10千伏 | 柏淝14线 | 8590.97 | 绿色
5 | 蚌埠 | 五河 | 10千伏 | 柏淝13线 | 8590.97 | 绿色
6 | 蚌埠 | 五河 | 10千伏 | 沫康14线 | 4517.19 | 绿色
7 | 蚌埠 | 五河 | 10千伏 | 沫裕15线 | 4517.19 | 绿色
8 | 蚌埠 | 五河 | 10千伏 | 头华18线 | 4743.9 | 黄色
9 | 蚌埠 | 五河 | 10千伏 | 头铁06线 | 7343.9 | 黄色
10 | 蚌埠 | 五河 | 10千伏 | 头铁05线 | 7343.9 | 绿色
11 | 蚌埠 | 五河 | 10千伏 | 头浍08线 | 7343.9 | 黄色
12 | 蚌埠 | 五河 | 10千伏 | 头浍07线 | 7343.9 | 绿色
13 | 蚌埠 | 五河 | 10千伏 | 五岗22线 | 6706.5 | 绿色
14 | 蚌埠 | 五河 | 10千伏 | 城国15线 | 6501.8 | 黄色
15 | 蚌埠 | 五河 | 10千伏 | 城国16线 | 6651.08 | 黄色
16 | 蚌埠 | 五河 | 10千伏 | 头创19线 | 7343.9 | 绿色
17 | 蚌埠 | 五河 | 10千伏 | 头创04线 | 7343.9 | 黄色
18 | 蚌埠 | 五河 | 10千伏 | 沫郎13线 | 2011.69 | 黄色
19 | 蚌埠 | 五河 | 10千伏 | 城水09线 | 4491.92 | 黄色
20 | 蚌埠 | 五河 | 10千伏 | 沫三09线 | 6008.99 | 绿色
21 | 蚌埠 | 五河 | 10千伏 | 小新08线 | 4734.15 | 黄色
22 | 蚌埠 | 五河 | 10千伏 | 创兴12线 | 9055.96 | 绿色
23 | 蚌埠 | 五河 | 10千伏 | 花龙06线 | 4376.2 | 绿色
24 | 蚌埠 | 五河 | 10千伏 | 左沱10线 | 14931.8 | 黄色
25 | 蚌埠 | 五河 | 10千伏 | 花孙07线 | 5414.2 | 绿色
26 | 蚌埠 | 五河 | 10千伏 | 左沱09线 | 0 | 红色
27 | 蚌埠 | 五河 | 10千伏 | 柏三05线 | 0 | 红色
28 | 蚌埠 | 五河 | 10千伏 | 左富11线 | 0 | 红色
29 | 蚌埠 | 五河 | 10千伏 | 武新03线 | 0 | 红色
30 | 蚌埠 | 五河 | 10千伏 | 左南05线 | 0 | 红色
31 | 蚌埠 | 五河 | 10千伏 | 左孙15线 | 0 | 红色
32 | 蚌埠 | 五河 | 10千伏 | 新张10线 | 2635.56 | 黄色
33 | 蚌埠 | 五河 | 10千伏 | 左富12线 | 10360.2 | 黄色
34 | 蚌埠 | 五河 | 10千伏 | 黄船08线 | 0 | 红色
35 | 蚌埠 | 五河 | 10千伏 | 小硖04线 | 4734.15 | 黄色
36 | 蚌埠 | 五河 | 10千伏 | 城长10线 | 5003.51 | 黄色
37 | 蚌埠 | 五河 | 10千伏 | 三胡04线 | 1007.51 | 黄色
38 | 蚌埠 | 五河 | 10千伏 | 花五08线 | 6187.8 | 绿色
39 | 蚌埠 | 五河 | 10千伏 | 创孙07线 | 2987.46 | 绿色
40 | 蚌埠 | 五河 | 10千伏 | 左宝08线 | 8126.8 | 黄色
41 | 蚌埠 | 五河 | 10千伏 | 左孙16线 | 12611 | 黄色
42 | 蚌埠 | 五河 | 10千伏 | 柏万25线 | 9780.98 | 绿色
43 | 蚌埠 | 五河 | 10千伏 | 柏崇09线 | 10383.56 | 绿色
44 | 蚌埠 | 五河 | 10千伏 | 柏府07线 | 7146.56 | 黄色
45 | 蚌埠 | 五河 | 10千伏 | 左南06线 | 7712.4 | 黄色
46 | 蚌埠 | 五河 | 10千伏 | 新赵13线 | 5447.46 | 黄色
47 | 蚌埠 | 五河 | 10千伏 | 新蔡06线 | 0 | 红色
48 | 蚌埠 | 五河 | 10千伏 | 创惠03线 | 8264.56 | 绿色
49 | 蚌埠 | 五河 | 10千伏 | 左彩03线 | 0 | 红色
50 | 蚌埠 | 五河 | 10千伏 | 小赵10线 | 2008.32 | 黄色
51 | 蚌埠 | 五河 | 10千伏 | 头华17线 | 7343.9 | 绿色
52 | 蚌埠 | 五河 | 10千伏 | 沫横11线 | 1638.59 | 绿色
53 | 蚌埠 | 五河 | 10千伏 | 沫康05线 | 4557.99 | 绿色
54 | 蚌埠 | 五河 | 10千伏 | 朱香07线 | 0 | 红色
55 | 蚌埠 | 五河 | 10千伏 | 刘集07线 | 56.65 | 黄色
56 | 蚌埠 | 五河 | 10千伏 | 小溪07线 | 3094.04 | 黄色
57 | 蚌埠 | 五河 | 10千伏 | 大望19线 | 4966.67 | 黄色
58 | 蚌埠 | 五河 | 10千伏 | 左华13线 | 0 | 红色
59 | 蚌埠 | 五河 | 10千伏 | 光创07线 | 8455.97 | 绿色
60 | 蚌埠 | 五河 | 10千伏 | 小圩04线 | 0 | 红色
61 | 蚌埠 | 五河 | 10千伏 | 新安05线 | 3308.46 | 黄色
62 | 蚌埠 | 五河 | 10千伏 | 崇长10线 | 0 | 红色
63 | 蚌埠 | 五河 | 10千伏 | 刘夏04线 | 56.65 | 黄色
64 | 蚌埠 | 五河 | 10千伏 | 光惠15线 | 8792.98 | 绿色
65 | 蚌埠 | 五河 | 10千伏 | 左彩04线 | 9755.2 | 黄色
66 | 蚌埠 | 五河 | 10千伏 | 大临07线 | 4536.16 | 黄色
67 | 蚌埠 | 五河 | 10千伏 | 朱塘05线 | 0 | 红色
68 | 蚌埠 | 五河 | 10千伏 | 浍郎06线 | 3411.01 | 黄色
69 | 蚌埠 | 五河 | 10千伏 | 张刘06线 | 3499.11 | 黄色
70 | 蚌埠 | 五河 | 10千伏 | 刘周08线 | 56.65 | 黄色
71 | 蚌埠 | 五河 | 10千伏 | 黄十05线 | 0 | 红色
72 | 蚌埠 | 五河 | 10千伏 | 黄訾03线 | 0 | 红色
73 | 蚌埠 | 五河 | 10千伏 | 大费03线 | 3382.87 | 黄色
74 | 蚌埠 | 五河 | 10千伏 | 武朱06线 | 0 | 红色
75 | 蚌埠 | 五河 | 10千伏 | 小大06线 | 2592.07 | 黄色
76 | 蚌埠 | 五河 | 10千伏 | 沫开10线 | 5034.99 | 绿色
77 | 蚌埠 | 五河 | 10千伏 | 浍杨05线 | 3638.08 | 黄色
78 | 蚌埠 | 五河 | 10千伏 | 新集04线 | 909.54 | 黄色
79 | 蚌埠 | 五河 | 10千伏 | 张夏03线 | 2209.29 | 黄色
80 | 蚌埠 | 五河 | 10千伏 | 张集04线 | 3499.11 | 黄色
81 | 蚌埠 | 五河 | 10千伏 | 光花14线 | 8919.98 | 绿色
82 | 蚌埠 | 五河 | 10千伏 | 光惠16线 | 8905.97 | 绿色
83 | 蚌埠 | 五河 | 10千伏 | 大圩11线 | 3224.94 | 黄色
84 | 蚌埠 | 五河 | 10千伏 | 武桥04线 | 0 | 红色
85 | 蚌埠 | 五河 | 10千伏 | 大张05线 | 2061.07 | 黄色
86 | 蚌埠 | 五河 | 10千伏 | 沫沱06线 | 865.69 | 黄色
87 | 蚌埠 | 五河 | 10千伏 | 园郭05线 | 1607.79 | 黄色
88 | 蚌埠 | 五河 | 10千伏 | 沫马03线 | 4401.39 | 黄色
89 | 蚌埠 | 五河 | 10千伏 | 三临05线 | 205.83 | 黄色
90 | 蚌埠 | 五河 | 10千伏 | 园集07线 | 177.55 | 黄色
91 | 蚌埠 | 五河 | 10千伏 | 黄张04线 | 0 | 红色
92 | 蚌埠 | 五河 | 10千伏 | 小镇05线 | 0 | 红色
93 | 蚌埠 | 五河 | 10千伏 | 浍桑09线 | 4966.06 | 黄色
94 | 蚌埠 | 五河 | 10千伏 | 金横09线 | 3161.42 | 黄色
95 | 蚌埠 | 五河 | 10千伏 | 刘张05线 | 56.65 | 黄色
96 | 蚌埠 | 五河 | 10千伏 | 双荣05线 | 2800.15 | 黄色
97 | 蚌埠 | 五河 | 10千伏 | 柏尚03线 | 6803.36 | 黄色
98 | 蚌埠 | 五河 | 10千伏 | 花头10线 | 2127.2 | 黄色
99 | 蚌埠 | 五河 | 10千伏 | 花沱09线 | 3861.94 | 绿色
100 | 蚌埠 | 五河 | 10千伏 | 张乔05线 | 3499.11 | 黄色
101 | 蚌埠 | 五河 | 10千伏 | 城钱13线 | 4571.52 | 黄色
102 | 蚌埠 | 五河 | 10千伏 | 城新14线 | 5393.08 | 黄色
103 | 蚌埠 | 五河 | 10千伏 | 双王04线 | 2800.15 | 黄色
104 | 蚌埠 | 五河 | 10千伏 | 小曹03线 | 0 | 红色
105 | 蚌埠 | 五河 | 10千伏 | 园沙08线 | 766.98 | 黄色
106 | 蚌埠 | 五河 | 10千伏 | 朱河04线 | 0 | 红色
107 | 蚌埠 | 五河 | 10千伏 | 柏三06线 | 2352.28 | 黄色
108 | 蚌埠 | 五河 | 10千伏 | 创兴11线 | 8894.76 | 绿色
109 | 蚌埠 | 五河 | 10千伏 | 创众05线 | 6248.04 | 绿色
110 | 蚌埠 | 五河 | 10千伏 | 小窑10线 | 0 | 红色
111 | 蚌埠 | 五河 | 10千伏 | 浍肖04线 | 3480.69 | 黄色
112 | 蚌埠 | 五河 | 10千伏 | 沫崇12线 | 4696.89 | 绿色
113 | 蚌埠 | 五河 | 10千伏 | 刘蔡03线 | 56.65 | 黄色
114 | 蚌埠 | 五河 | 10千伏 | 武郑07线 | 0 | 红色
115 | 蚌埠 | 五河 | 10千伏 | 小渔07线 | 0 | 红色
116 | 蚌埠 | 五河 | 10千伏 | 黄孙16线 | 0 | 红色
117 | 蚌埠 | 五河 | 10千伏 | 创惠04线 | 9041.46 | 绿色
118 | 蚌埠 | 五河 | 10千伏 | 金沫10线 | 5298.31 | 黄色
119 | 蚌埠 | 五河 | 10千伏 | 大沟06线 | 0 | 红色
120 | 蚌埠 | 五河 | 10千伏 | 园高04线 | 1874.42 | 黄色
121 | 蚌埠 | 五河 | 10千伏 | 黄双15线 | 0 | 红色
122 | 蚌埠 | 五河 | 10千伏 | 柏崇10线 | 9718.56 | 绿色
123 | 蚌埠 | 五河 | 10千伏 | 浍南08线 | 3700 | 黄色
124 | 蚌埠 | 五河 | 10千伏 | 双岳06线 | 3428.95 | 黄色
125 | 蚌埠 | 五河 | 10千伏 | 柏尚04线 | 7073.56 | 黄色
126 | 蚌埠 | 五河 | 10千伏 | 崇杨09线 | 0 | 红色
127 | 蚌埠 | 五河 | 10千伏 | 园刘09线 | 766.98 | 黄色
128 | 蚌埠 | 五河 | 10千伏 | 新双07线 | 0 | 红色
129 | 蚌埠 | 五河 | 10千伏 | 金金07线 | 6392.31 | 绿色
130 | 蚌埠 | 五河 | 10千伏 | 五郜04线 | 7327.9 | 绿色
131 | 蚌埠 | 五河 | 10千伏 | 崇滨05线 | 0 | 红色
132 | 蚌埠 | 五河 | 10千伏 | 创众06线 | 9112.38 | 绿色
133 | 蚌埠 | 五河 | 10千伏 | 光凌18线 | 8907.97 | 绿色
134 | 蚌埠 | 五河 | 10千伏 | 朱顶03线 | 0 | 红色
135 | 蚌埠 | 五河 | 10千伏 | 光五05线 | 9234.97 | 绿色
136 | 蚌埠 | 五河 | 10千伏 | 花朝04线 | 6604 | 绿色
137 | 蚌埠 | 五河 | 10千伏 | 朱炸06线 | 0 | 红色
138 | 蚌埠 | 五河 | 10千伏 | 沫淝08线 | 9111.07 | 绿色
139 | 蚌埠 | 五河 | 10千伏 | 光花13线 | 9783.98 | 绿色
140 | 蚌埠 | 五河 | 10千伏 | 柏沱11线 | 8279.56 | 绿色
141 | 蚌埠 | 五河 | 10千伏 | 五惠16线 | 9536.18 | 绿色
142 | 蚌埠 | 五河 | 10千伏 | 金百14线 | 5413.31 | 黄色
143 | 蚌埠 | 五河 | 10千伏 | 光创08线 | 9050.97 | 绿色
144 | 蚌埠 | 五河 | 10千伏 | 五城05线 | 7218.2 | 黄色
145 | 蚌埠 | 五河 | 10千伏 | 光民10线 | 8733.97 | 绿色
146 | 蚌埠 | 五河 | 10千伏 | 城五05线 | 8234.48 | 黄色
147 | 蚌埠 | 五河 | 10千伏 | 光五04线 | 10055.97 | 绿色
148 | 蚌埠 | 五河 | 10千伏 | 五城07线 | 8576.7 | 黄色
149 | 蚌埠 | 五河 | 10千伏 | 光五06线 | 8648.97 | 绿色
150 | 蚌埠 | 五河 | 10千伏 | 五城06线 | 7327.9 | 绿色
151 | 蚌埠 | 五河 | 10千伏 | 城五07线 | 7436.68 | 黄色
152 | 蚌埠 | 五河 | 10千伏 | 沫裕04线 | 4776.09 | 绿色
153 | 蚌埠 | 五河 | 10千伏 | 五惠15线 | 8725.98 | 黄色
154 | 蚌埠 | 五河 | 10千伏 | 花五03线 | 6370.5 | 绿色
155 | 蚌埠 | 五河 | 10千伏 | 左林17线 | 0 | 红色
156 | 蚌埠 | 五河 | 10千伏 | 城五08线 | 7613.66 | 黄色
157 | 蚌埠 | 五河 | 10千伏 | 崇潼06线 | 0 | 红色
158 | 蚌埠 | 五河 | 10千伏 | 五桥17线 | 7760.16 | 黄色
159 | 蚌埠 | 五河 | 10千伏 | 五环18线 | 6493.06 | 绿色
160 | 蚌埠 | 五河 | 10千伏 | 左华14线 | 7083.1 | 黄色
161 | 蚌埠 | 五河 | 10千伏 | 五沱09线 | 7556.4 | 黄色
162 | 蚌埠 | 五河 | 10千伏 | 金淝03线 | 6441.31 | 绿色
163 | 蚌埠 | 五河 | 10千伏 | 金三08线 | 3538.52 | 黄色
164 | 蚌埠 | 五河 | 10千伏 | 崇浍08线 | 0 | 红色
165 | 蚌埠 | 五河 | 10千伏 | 崇王04线 | 0 | 红色
166 | 蚌埠 | 五河 | 10千伏 | 城五06线 | 8045.68 | 黄色
167 | 蚌埠 | 五河 | 10千伏 | 三曹07线 | 1671.98 | 黄色
168 | 蚌埠 | 五河 | 10千伏 | 光五03线 | 8914.97 | 绿色
169 | 蚌埠 | 五河 | 10千伏 | 五光13线 | 8841.68 | 黄色
170 | 蚌埠 | 五河 | 10千伏 | 崇淮07线 | 0 | 红色
171 | 蚌埠 | 五河 | 10千伏 | 光民09线 | 10322.97 | 绿色
172 | 蚌埠 | 五河 | 10千伏 | 五城08线 | 7821.3 | 绿色
173 | 蚌埠 | 五河 | 10千伏 | 五头10线 | 7410.1 | 绿色
174 | 蚌埠 | 五河 | 10千伏 | 三信06线 | 1671.98 | 黄色
175 | 蚌埠 | 五河 | 10千伏 | 小南05线 | 3489.33 | 黄色
176 | 蚌埠 | 五河 | 10千伏 | 五花03线 | 7614.2 | 黄色
177 | 蚌埠 | 五河 | 10千伏 | 三彩08线 | 1671.98 | 黄色
178 | 蚌埠 | 五河 | 10千伏 | 申甄07线 | 0 | 红色
179 | 蚌埠 | 五河 | 10千伏 | 申张08线 | 0 | 红色
180 | 蚌埠 | 五河 | 10千伏 | 五光14线 | 8396.98 | 绿色
181 | 蚌埠 | 五河 | 10千伏 | 申乔05线 | 0 | 红色
182 | 蚌埠 | 五河 | 10千伏 | 花郜05线 | 5404 | 绿色
183 | 蚌埠 | 五河 | 10千伏 | 柏郎08线 | 7590.45 | 绿色
184 | 蚌埠 | 五河 | 10千伏 | 创孙08线 | 8244.56 | 绿色
185 | 蚌埠 | 五河 | 10千伏 | 光凌17线 | 8590.97 | 绿色
186 | 蚌埠 | 五河 | 10千伏 | 左宝07线 | 0 | 红色
187 | 蚌埠 | 五河 | 10千伏 | 左林18线 | 7343.9 | 黄色
188 | 蚌埠 | 五河 | 10千伏 | 金三04线 | 4988.31 | 黄色
189 | 蚌埠 | 五河 | 10千伏 | 金三05线 | 4988.31 | 绿色
190 | 蚌埠 | 五河 | 10千伏 | 金沫06线 | 4988.31 | 黄色
191 | 蚌埠 | 五河 | 10千伏 | 柏沱12线 | 8244.56 | 绿色
192 | 蚌埠 | 五河 | 10千伏 | 园香06线 | 1874.42 | 黄色
193 | 蚌埠 | 五河 | 10千伏 | 创光09线 | 8244.56 | 绿色
194 | 蚌埠 | 五河 | 10千伏 | 创光10线 | 5485.36 | 绿色
195 | 蚌埠 | 五河 | 10千伏 | 申关06线 | 0 | 红色
196 | 蚌埠 | 五河 | 10千伏 | 申集04线 | 0 | 红色
197 | 蚌埠 | 五河 | 10千伏 | 双庙07线 | 3604.79 | 黄色

## 五河配变
国网蚌埠供电公司2025年2季度公用配电变压器分布式电源可接入容量信息公示表（五河区） （本次公示取数时间为2025年02月18日，因可接入容量动态变化,表格数据仅供参考,具体接入方案需结合现场实际及上级电网消纳能力确定。详情请咨询当地供电营业厅。）
序号 | 地市 | 区/县 | 配电变压器名称 | 所属10千伏线路 | 可接入容量（千伏安） | 分布式电源承载力评估等级
1 | 蚌埠 | 五河 | 杜庄北#XXB05043配变 | 小南05线 | 56.2245 | 黄色
2 | 蚌埠 | 五河 | 大李方圩#SPB06040配变 | 柏三05线 | 0 | 红色
3 | 蚌埠 | 五河 | 枣林南#HYB10055配变 | 花头10线 | 17.9592 | 黄色
4 | 蚌埠 | 五河 | 小庄#DXB03013配变 | 大费03线 | 0 | 红色
5 | 蚌埠 | 五河 | 板王#XXB05001配变 | 小南05线 | 71.1041 | 黄色
6 | 蚌埠 | 五河 | 武桥镇北#WQB05017配变 | 武界05线 | 0 | 红色
7 | 蚌埠 | 五河 | 西尤马庄#SMB06017配变 | 双岳06线 | 268.6429 | 黄色
8 | 蚌埠 | 五河 | 黄东#SJB07032配变 | 小渔07线 | 0 | 红色
9 | 蚌埠 | 五河 | 后钱#YJB08002配变 | 园集07线 | 0 | 红色
10 | 蚌埠 | 五河 | 后坂北#SPB05014配变 | 大沟06线 | 0 | 红色
11 | 蚌埠 | 五河 | 曹庙#XWB03001配变 | 小曹03线 | 0 | 红色
12 | 蚌埠 | 五河 | 浍南东#HYB10061配变 | 花头10线 | 0 | 红色
13 | 蚌埠 | 五河 | 王庄西#WQB05009配变 | 武界05线 | 0 | 红色
14 | 蚌埠 | 五河 | 龙湖东1号#HYB10333配变 | 花头10线 | 0 | 红色
15 | 蚌埠 | 五河 | 西坝中#HYB09024配变 | 花沱09线 | 0 | 红色
16 | 蚌埠 | 五河 | 草杨北#JTB09008配变 | 金横09线 | 24.1327 | 黄色
17 | 蚌埠 | 五河 | 裴范东#YJB07006配变 | 园集07线 | 92.4833 | 黄色
18 | 蚌埠 | 五河 | 西洪北#SPB06051配变 | 柏三05线 | 0 | 红色
19 | 蚌埠 | 五河 | 后朱#YJB05003配变 | 园郭05线 | 0 | 红色
20 | 蚌埠 | 五河 | 郭庙南#YJB05002配变 | 园郭05线 | 62.9184 | 黄色
21 | 蚌埠 | 五河 | 管咀#XWB03017配变 | 小圩04线 | 0 | 红色
22 | 蚌埠 | 五河 | 黄盆窑北#CHB10069配变 | 城钱13线 | 22.449 | 黄色
23 | 蚌埠 | 五河 | 安子口东南#YJB07030配变 | 园沙08线 | 0 | 红色
24 | 蚌埠 | 五河 | 光彩市场4号#WHB04006配变 | 五郜04线 | 669.5918 | 绿色
25 | 蚌埠 | 五河 | 光彩市场6号#WHB04007配变 | 五郜04线 | 662.449 | 绿色
26 | 蚌埠 | 五河 | 光彩市场8号#WHB04008配变 | 五郜04线 | 662.449 | 绿色
27 | 蚌埠 | 五河 | 石西北#ZDB03088配变 | 朱塘05线 | 0 | 红色
28 | 蚌埠 | 五河 | 临北村#DXB07001配变 | 大临07线 | 12.6327 | 黄色
29 | 蚌埠 | 五河 | 地理所中#SPB05007配变 | 三临05线 | 0 | 红色
30 | 蚌埠 | 五河 | 华芳国际1#配电室5#变#WHB04051配变 | 光五05线 | 450.0408 | 绿色
31 | 蚌埠 | 五河 | 华芳国际1#配电室6#变#WHB04052配变 | 光五05线 | 520.6327 | 绿色
32 | 蚌埠 | 五河 | 郭湖北#SMB07022配变 | 黄訾03线 | 0 | 红色
33 | 蚌埠 | 五河 | 宋岗西#SPB07027配变 | 柏三06线 | 64.7857 | 黄色
34 | 蚌埠 | 五河 | 徐湾北#YJB07015配变 | 园集07线 | 106.8367 | 黄色
35 | 蚌埠 | 五河 | 四季阳光城5号#WHB08027配变 | 五城08线 | 400 | 绿色
36 | 蚌埠 | 五河 | 四季阳光城7号#WHB08028配变 | 五城08线 | 504 | 绿色
37 | 蚌埠 | 五河 | 铜锣湾小区2号分配9号变#CBB08069配变 | 城五08线 | 520 | 黄色
38 | 蚌埠 | 五河 | 铜锣湾小区2号分配11号变#CBB08070配变 | 城五08线 | 506.6939 | 黄色
39 | 蚌埠 | 五河 | 铜锣湾小区2号分配12号变#CBB06018配变 | 城五08线 | 511.3673 | 黄色
40 | 蚌埠 | 五河 | 武桥西#WQB04020配变 | 武桥04线 | 0 | 红色
41 | 蚌埠 | 五河 | 锦绣兰庭6号#WHB07021配变 | 五环18线 | 426.449 | 绿色
42 | 蚌埠 | 五河 | 祥源新域小区3号箱变#CHB06077配变 | 崇潼06线 | 0 | 红色
43 | 蚌埠 | 五河 | 顾台#DXB05035配变 | 大张05线 | 0 | 红色
44 | 蚌埠 | 五河 | 贾湖西#LJB08010配变 | 刘周08线 | 54.5 | 黄色
45 | 蚌埠 | 五河 | 沿河东#LJB08033配变 | 刘周08线 | 56.65 | 黄色
46 | 蚌埠 | 五河 | 小刘#LJB07022配变 | 刘集07线 | 22.602 | 黄色
47 | 蚌埠 | 五河 | 曹刘西#SPB07056配变 | 柏三06线 | 18.8776 | 黄色
48 | 蚌埠 | 五河 | 旧县湾东1号分配电室1号变#WHB04087配变 | 光五03线 | 513.8469 | 绿色
49 | 蚌埠 | 五河 | 旧县湾东1号分配电室2号变#WHB04088配变 | 光五03线 | 513.3571 | 绿色
50 | 蚌埠 | 五河 | 祥源新域小区10号#CHB06014配变 | 崇潼06线 | 0 | 红色
51 | 蚌埠 | 五河 | 祥源新域12号#CHB06016配变 | 崇潼06线 | 0 | 红色
52 | 蚌埠 | 五河 | 祥源新域小区5号#CHB06019配变 | 崇潼06线 | 0 | 红色
53 | 蚌埠 | 五河 | 旧县湾东2号分配电室3号变#WHB04089配变 | 光五03线 | 507.1122 | 绿色
54 | 蚌埠 | 五河 | 旧县湾东2号分配电室4号变#WHB04090配变 | 光五03线 | 510.7347 | 绿色
55 | 蚌埠 | 五河 | 旧县湾东2号分配电室5号变#WHB04091配变 | 光五03线 | 517.5408 | 绿色
56 | 蚌埠 | 五河 | 旧县湾东2号分配电室6号变#WHB04092配变 | 光五03线 | 510.9796 | 绿色
57 | 蚌埠 | 五河 | 夏集小王庄北#LJB05089配变 | 张夏03线 | 20.2449 | 黄色
58 | 蚌埠 | 五河 | 新庄移民小区#ZDB03046配变 | 朱塘05线 | 0 | 红色
59 | 蚌埠 | 五河 | 西堌大#ZDB04009配变 | 朱张08线 | 0 | 红色
60 | 蚌埠 | 五河 | 万庄#XJB06044配变 | 新蔡06线 | 0 | 红色
61 | 蚌埠 | 五河 | 赤龙北#XJB06042配变 | 新蔡06线 | 0 | 红色
62 | 蚌埠 | 五河 | 新化庄#XJB10016配变 | 新张10线 | 0 | 红色
63 | 蚌埠 | 五河 | 沈台#XJB10015配变 | 新张10线 | 18.6224 | 黄色
64 | 蚌埠 | 五河 | 夹滩#XJB06040配变 | 新蔡06线 | 0 | 红色
65 | 蚌埠 | 五河 | 姚管东#XJB06041配变 | 新蔡06线 | 0 | 红色
66 | 蚌埠 | 五河 | 单塘西#YJB04003配变 | 园高04线 | 97.3706 | 黄色
67 | 蚌埠 | 五河 | 小农场#HNB08013配变 | 浍杨05线 | 52.8776 | 黄色
68 | 蚌埠 | 五河 | 园集南#YJB07019配变 | 园集07线 | 86.9082 | 黄色
69 | 蚌埠 | 五河 | 郎湖小区北#HNB06034配变 | 浍郎06线 | 120.2112 | 黄色
70 | 蚌埠 | 五河 | 郎湖小区南#HNB06033配变 | 浍郎06线 | 109.421 | 黄色
71 | 蚌埠 | 五河 | 朱庄南#YJB08017配变 | 园集07线 | 97.1735 | 黄色
72 | 蚌埠 | 五河 | 小新庄#SMB05013配变 | 双荣05线 | 0 | 红色
73 | 蚌埠 | 五河 | 史湖#WQB05007配变 | 武界05线 | 0 | 红色
74 | 蚌埠 | 五河 | 后李#WQB07007配变 | 武郑07线 | 0 | 红色
75 | 蚌埠 | 五河 | 郑庄北#WQB07020配变 | 武郑07线 | 0 | 红色
76 | 蚌埠 | 五河 | 乔张新农村东#SJB05059配变 | 申张08线 | 0 | 红色
77 | 蚌埠 | 五河 | 蔡湖北#SMB07001配变 | 武郑07线 | 0 | 红色
78 | 蚌埠 | 五河 | 井北#ZDB03116配变 | 朱顶03线 | 0 | 红色
79 | 蚌埠 | 五河 | 谢庙北#YJB07012配变 | 园集07线 | 6.6531 | 黄色
80 | 蚌埠 | 五河 | 南周#LJB05027配变 | 张刘06线 | 41.9388 | 黄色
81 | 蚌埠 | 五河 | 双窑中#CHB10078配变 | 城钱13线 | 184.5612 | 黄色
82 | 蚌埠 | 五河 | 郜北#WHB04012配变 | 创众05线 | 0 | 红色
83 | 蚌埠 | 五河 | 许场北#XJB04030配变 | 新集04线 | 0 | 红色
84 | 蚌埠 | 五河 | 新周台#SPB07037配变 | 沫淝08线 | 191.9796 | 绿色
85 | 蚌埠 | 五河 | 李庄东#YJB08005配变 | 园沙08线 | 40.3673 | 黄色
86 | 蚌埠 | 五河 | 管咀北#XWB03045配变 | 小圩04线 | 0 | 红色
87 | 蚌埠 | 五河 | 小常庄#XWB05012配变 | 小镇05线 | 0 | 红色
88 | 蚌埠 | 五河 | 滩东#DXB05017配变 | 大张05线 | 62.5306 | 黄色
89 | 蚌埠 | 五河 | 沟谢北#XWB03016配变 | 小曹03线 | 0 | 红色
90 | 蚌埠 | 五河 | 四赵东#XJB06022配变 | 新蔡06线 | 0 | 红色
91 | 蚌埠 | 五河 | 岳庙北#SMB06012配变 | 双岳06线 | 17.1761 | 黄色
92 | 蚌埠 | 五河 | 朗湖南#HNB06006配变 | 浍郎06线 | 4.3265 | 黄色
93 | 蚌埠 | 五河 | 马台东#DXB06025配变 | 大沟06线 | 0 | 红色
94 | 蚌埠 | 五河 | 阮圩九队#SMB07034配变 | 黄訾03线 | 0 | 红色
95 | 蚌埠 | 五河 | 南王#YJB04006配变 | 园高04线 | 3.7449 | 黄色
96 | 蚌埠 | 五河 | 信湾大队部西#SPB06055配变 | 柏三05线 | 0 | 红色
97 | 蚌埠 | 五河 | 信用社南#SPB06056配变 | 柏三05线 | 0 | 红色
98 | 蚌埠 | 五河 | 大董南#MHB03038配变 | 柏尚04线 | 63.6122 | 黄色
99 | 蚌埠 | 五河 | 柳湖安置区东北#ZDB03105配变 | 朱张08线 | 0 | 红色
100 | 蚌埠 | 五河 | 许西#XJB07031配变 | 新双07线 | 0 | 红色
101 | 蚌埠 | 五河 | 后新#HNB05002配变 | 浍杨05线 | 30.2347 | 黄色
102 | 蚌埠 | 五河 | 裴家西#YJB04010配变 | 园高04线 | 246.3571 | 黄色
103 | 蚌埠 | 五河 | 贾庄#LJB07005配变 | 刘集07线 | 0 | 红色
104 | 蚌埠 | 五河 | 杨沟#XJB04015配变 | 新集04线 | 0 | 红色
105 | 蚌埠 | 五河 | 沈塘东#XJB06017配变 | 新蔡06线 | 0 | 红色
106 | 蚌埠 | 五河 | 蒋集中#LJB05091配变 | 张乔05线 | 33.602 | 黄色
107 | 蚌埠 | 五河 | 单庄#DXB03002配变 | 大费03线 | 0 | 红色
108 | 蚌埠 | 五河 | 新南#DXB05019配变 | 大张05线 | 0 | 红色
109 | 蚌埠 | 五河 | 安庄#XXB06001配变 | 小大06线 | 66.102 | 黄色
110 | 蚌埠 | 五河 | 涧沿东台区#ZDB03055配变 | 朱塘05线 | 0 | 红色
111 | 蚌埠 | 五河 | 周寨#XJB06033配变 | 新蔡06线 | 0 | 红色
112 | 蚌埠 | 五河 | 宣淮北#SPB05036配变 | 大临07线 | 0 | 红色
113 | 蚌埠 | 五河 | 小朱庄#HNB09016配变 | 浍桑09线 | 0 | 红色
114 | 蚌埠 | 五河 | 后陈西#SPB06053配变 | 柏三05线 | 0 | 红色
115 | 蚌埠 | 五河 | 小王#MHB03036配变 | 沫马03线 | 26.5408 | 黄色
116 | 蚌埠 | 五河 | 郭咀北#HQB05017配变 | 黄十05线 | 0 | 红色
117 | 蚌埠 | 五河 | 新庄南#HQB04014配变 | 黄张04线 | 0 | 红色
118 | 蚌埠 | 五河 | 曹家#SPB07008配变 | 园刘09线 | 0 | 红色
119 | 蚌埠 | 五河 | 赵庄西#WQB07031配变 | 武郑07线 | 0 | 红色
120 | 蚌埠 | 五河 | 河东安置区三四期02配03号#CHB09011配变 | 崇长10线 | 0 | 红色
121 | 蚌埠 | 五河 | 高咀北#HQB05010配变 | 黄十05线 | 0 | 红色
122 | 蚌埠 | 五河 | 大杨南#XWB03011配变 | 小曹03线 | 0 | 红色
123 | 蚌埠 | 五河 | 姚管西#XJB06035配变 | 新蔡06线 | 0 | 红色
124 | 蚌埠 | 五河 | 王场中#XJB04042配变 | 新集04线 | 0 | 红色
125 | 蚌埠 | 五河 | 丛南#CHB10002配变 | 崇杨09线 | 0 | 红色
126 | 蚌埠 | 五河 | 红旗东#CHB10010配变 | 崇杨09线 | 0 | 红色
127 | 蚌埠 | 五河 | 同和小区3号#WHB08032配变 | 城五08线 | 408.0204 | 黄色
128 | 蚌埠 | 五河 | 姜庄南#LJB05020配变 | 张夏03线 | 28.7755 | 黄色
129 | 蚌埠 | 五河 | 后杨东#LJB07044配变 | 刘集07线 | 42.5102 | 黄色
130 | 蚌埠 | 五河 | 蒋集西#LJB05022配变 | 张乔05线 | 137.398 | 黄色
131 | 蚌埠 | 五河 | 双窑#CHB10030配变 | 城钱13线 | 1.5204 | 黄色
132 | 蚌埠 | 五河 | 三小#HNB09008配变 | 浍肖04线 | 42.2041 | 黄色
133 | 蚌埠 | 五河 | 汤家南#SPB06019配变 | 柏三05线 | 0 | 红色
134 | 蚌埠 | 五河 | 香庙中#ZDB07007配变 | 朱香07线 | 0 | 红色
135 | 蚌埠 | 五河 | 御景湾小区4分配13号#CBB08096配变 | 城五06线 | 653.4898 | 黄色
136 | 蚌埠 | 五河 | 御景湾小区4分配14号#CBB08097配变 | 城五06线 | 650.0204 | 黄色
137 | 蚌埠 | 五河 | 御景湾小区4分配15号#CBB08098配变 | 城五06线 | 654.8163 | 黄色
138 | 蚌埠 | 五河 | 御景湾小区4分配16号#CBB08099配变 | 城五06线 | 655.1327 | 黄色
139 | 蚌埠 | 五河 | 水刘安置区#WQB07014配变 | 武郑07线 | 0 | 红色
140 | 蚌埠 | 五河 | 西小王#XJB06027配变 | 新蔡06线 | 0 | 红色
141 | 蚌埠 | 五河 | 候坝#XJB06005配变 | 新蔡06线 | 0 | 红色
142 | 蚌埠 | 五河 | 李八北#XJB06007配变 | 新蔡06线 | 0 | 红色
143 | 蚌埠 | 五河 | 西坝东#HYB09016配变 | 花沱09线 | 0 | 红色
144 | 蚌埠 | 五河 | 西坝南#HYB09002配变 | 花沱09线 | 41.3776 | 黄色
145 | 蚌埠 | 五河 | 西坝西#HYB09001配变 | 花沱09线 | 73.3673 | 黄色
146 | 蚌埠 | 五河 | 申集街东#SJB04007配变 | 申集04线 | 0 | 红色
147 | 蚌埠 | 五河 | 镇北中#XWB05004配变 | 小镇05线 | 0 | 红色
148 | 蚌埠 | 五河 | 板王北#XXB05054配变 | 小南05线 | 15.5065 | 黄色
149 | 蚌埠 | 五河 | 陈台#DXB05001配变 | 大张05线 | 97.3367 | 黄色
150 | 蚌埠 | 五河 | 费圩#DXB06023配变 | 大沟06线 | 0 | 红色
151 | 蚌埠 | 五河 | 沟北北#DXB06001配变 | 大沟06线 | 0 | 红色
152 | 蚌埠 | 五河 | 沟北中#DXB06003配变 | 大沟06线 | 0 | 红色
153 | 蚌埠 | 五河 | 胡台#DXB05034配变 | 大张05线 | 0 | 红色
154 | 蚌埠 | 五河 | 大庄口北#SPB05004配变 | 三临05线 | 81.1531 | 黄色
155 | 蚌埠 | 五河 | 镇北西#XWB05003配变 | 小镇05线 | 0 | 红色
156 | 蚌埠 | 五河 | 金福小区#XWB05011配变 | 小镇05线 | 0 | 红色
157 | 蚌埠 | 五河 | 南小周#LJB05026配变 | 张刘06线 | 33.6531 | 黄色
158 | 蚌埠 | 五河 | 陆庄#XWB04009配变 | 小窑10线 | 0 | 红色
159 | 蚌埠 | 五河 | 赵一队#XWB04021配变 | 小窑10线 | 0 | 红色
160 | 蚌埠 | 五河 | 邓庙北#MHB03053配变 | 柏尚04线 | 15.6939 | 黄色
161 | 蚌埠 | 五河 | 钟杨#XWB04024配变 | 小圩04线 | 0 | 红色
162 | 蚌埠 | 五河 | 王巷西#XWB03025配变 | 小圩04线 | 0 | 红色
163 | 蚌埠 | 五河 | 老台子#XJB06025配变 | 新蔡06线 | 0 | 红色
164 | 蚌埠 | 五河 | 聂圩高庄#XWB04032配变 | 小圩04线 | 0 | 红色
165 | 蚌埠 | 五河 | 小杨南#SMB05016配变 | 双荣05线 | 7.4898 | 黄色
166 | 蚌埠 | 五河 | 祥源橡树湾4号分配1号#CHB06009配变 | 崇浍08线 | 0 | 红色
167 | 蚌埠 | 五河 | 祝家#HNB06027配变 | 浍郎06线 | 50.102 | 黄色
168 | 蚌埠 | 五河 | 小乔#SPB07035配变 | 柏三06线 | 0 | 红色
169 | 蚌埠 | 五河 | 孙桥#HNB09011配变 | 浍肖04线 | 24.8673 | 黄色
170 | 蚌埠 | 五河 | 于台#DXB05020配变 | 大张05线 | 0.31633 | 黄色
171 | 蚌埠 | 五河 | 时庄东#XJB06019配变 | 新蔡06线 | 0 | 红色
172 | 蚌埠 | 五河 | 朱庄北#YJB08016配变 | 园集07线 | 28.2245 | 黄色
173 | 蚌埠 | 五河 | 天台北#LJB08054配变 | 刘蔡03线 | 56.65 | 黄色
174 | 蚌埠 | 五河 | 曹家南#YJB05001配变 | 园郭05线 | 0 | 红色
175 | 蚌埠 | 五河 | 张圩北#YJB05010配变 | 园郭05线 | 60.9184 | 黄色
176 | 蚌埠 | 五河 | 薛咀南#HYB10052配变 | 花头10线 | 14.7 | 黄色
177 | 蚌埠 | 五河 | 龙湖西#HYB10029配变 | 花头10线 | 32.0102 | 黄色
178 | 蚌埠 | 五河 | 前腰#SJB07018配变 | 小渔07线 | 0 | 红色
179 | 蚌埠 | 五河 | 年庙东#YJB08029配变 | 园沙08线 | 16.5918 | 黄色
180 | 蚌埠 | 五河 | 祥源金港湾小区一期总配4号变#CBB08071配变 | 城五06线 | 668.7959 | 黄色
181 | 蚌埠 | 五河 | 祥源金港湾小区一期总配3号变#CBB06020配变 | 城五06线 | 656.4796 | 黄色
182 | 蚌埠 | 五河 | 祥源金港湾小区一期2号分配9号变#CBB06021配变 | 城五06线 | 658.9592 | 黄色
183 | 蚌埠 | 五河 | 祥源金港湾小区一期2号分配11号变#CBB06022配变 | 城五06线 | 650.4082 | 黄色
184 | 蚌埠 | 五河 | 祥源金港湾小区一期2号分配12号变#CBB08073配变 | 城五06线 | 657.5306 | 黄色
185 | 蚌埠 | 五河 | 祥源金港湾小区一期2号分配10号变#CBB08072配变 | 城五06线 | 651.6531 | 黄色
186 | 蚌埠 | 五河 | 水岸名都3号#WHB05052配变 | 城五05线 | 530.7449 | 黄色
187 | 蚌埠 | 五河 | 聂庄东#XJB07013配变 | 新双07线 | 0 | 红色
188 | 蚌埠 | 五河 | 彭圩南#YJB07008配变 | 园集07线 | 2.3878 | 黄色
189 | 蚌埠 | 五河 | 朵水#DXB03003配变 | 大费03线 | 0 | 红色
190 | 蚌埠 | 五河 | 水刘#WQB07013配变 | 武郑07线 | 0 | 红色
191 | 蚌埠 | 五河 | 贾庄南#LJB07046配变 | 刘集07线 | 4.1531 | 黄色
192 | 蚌埠 | 五河 | 小杨庄#XJB07028配变 | 新双07线 | 0 | 红色
193 | 蚌埠 | 五河 | 秀水湾1#分配1号变#WHB09011配变 | 五沱09线 | 508.2347 | 黄色
194 | 蚌埠 | 五河 | 秀水湾1#分配2号变#WHB08008配变 | 五沱09线 | 510.3878 | 黄色
195 | 蚌埠 | 五河 | 秀水湾1#分配3号变#WHB09012配变 | 五沱09线 | 511.0816 | 黄色
196 | 蚌埠 | 五河 | 秀水湾1#分配4号变#WHB08011配变 | 五沱09线 | 515.8571 | 黄色
197 | 蚌埠 | 五河 | 荣渡#SMB05010配变 | 双荣05线 | 32.3367 | 黄色
198 | 蚌埠 | 五河 | 西城美墅2号#WHB08044配变 | 五城08线 | 512 | 绿色
199 | 蚌埠 | 五河 | 张圩东#DXB05023配变 | 大圩11线 | 3.9082 | 黄色
200 | 蚌埠 | 五河 | 丁冲#XXB05004配变 | 小溪07线 | 123.5714 | 黄色
201 | 蚌埠 | 五河 | 边刘南#SPB07059配变 | 柏三06线 | 0 | 红色
202 | 蚌埠 | 五河 | 祥源红树湾小区分配1号#CHB05002配变 | 崇滨05线 | 0 | 红色
203 | 蚌埠 | 五河 | 杨庄东#LJB08037配变 | 刘蔡03线 | 0 | 红色
204 | 蚌埠 | 五河 | 单塘花杨#YJB04002配变 | 园高04线 | 54.8265 | 黄色
205 | 蚌埠 | 五河 | 曹刘曹家#SPB07070配变 | 柏三06线 | 90.6633 | 黄色
206 | 蚌埠 | 五河 | 小方安置小区01#HYB04001配变 | 花朝04线 | 512.9184 | 绿色
207 | 蚌埠 | 五河 | 小方安置小区02#HYB04002配变 | 花朝04线 | 512.7347 | 绿色
208 | 蚌埠 | 五河 | 小方安置小区03#HYB04003配变 | 花朝04线 | 512 | 绿色
209 | 蚌埠 | 五河 | 小方安置小区04#HYB04004配变 | 花朝04线 | 517.8571 | 绿色
210 | 蚌埠 | 五河 | 新天地4号#WHB05080配变 | 城五05线 | 542.1327 | 黄色
211 | 蚌埠 | 五河 | 壹品城一期1号配电房TM02#ZTB12002配变 | 左富12线 | 640.051 | 黄色
212 | 蚌埠 | 五河 | 花木王二期1号分配1号变#HYB10078配变 | 光惠15线 | 516.5612 | 绿色
213 | 蚌埠 | 五河 | 花木王二期1号分配2号变#HYB04023配变 | 光惠15线 | 507.7449 | 绿色
214 | 蚌埠 | 五河 | 花木王二期2号分配3号变#HYB1079配变 | 光惠15线 | 510.6122 | 绿色
215 | 蚌埠 | 五河 | 花木王二期2号分配4号变#HYB04024配变 | 光惠15线 | 512.6939 | 绿色
216 | 蚌埠 | 五河 | 花木王二期2号分配5号变#HYB10080配变 | 光惠15线 | 512.5714 | 绿色
217 | 蚌埠 | 五河 | 花木王二期2号分配6号变#HYB04025配变 | 光惠15线 | 506.0306 | 绿色
218 | 蚌埠 | 五河 | 赵岗北#YJB07026配变 | 园集07线 | 0 | 红色
219 | 蚌埠 | 五河 | 邓圩C区#SMB07058配变 | 黄孙16线 | 0 | 红色
220 | 蚌埠 | 五河 | 小方安置小区05#HYB04005配变 | 花朝04线 | 519.449 | 绿色
221 | 蚌埠 | 五河 | 小方安置小区06#HYB04006配变 | 花朝04线 | 513.2245 | 绿色
222 | 蚌埠 | 五河 | 小方安置小区07#HYB04007配变 | 花朝04线 | 513.7143 | 绿色
223 | 蚌埠 | 五河 | 小方安置小区08#HYB04008配变 | 花朝04线 | 510.0204 | 绿色
224 | 蚌埠 | 五河 | 五河中央广场二期#1配电室1号#WHB08068配变 | 五城08线 | 654.8163 | 绿色
225 | 蚌埠 | 五河 | 五河中央广场二期#1配电室2号#WHB10046配变 | 五城08线 | 711.9082 | 绿色
226 | 蚌埠 | 五河 | 五河中央广场二期#2配电室3号#WHB08069配变 | 五城08线 | 687.1429 | 绿色
227 | 蚌埠 | 五河 | 五河中央广场二期#2配电室5号#WHB08051配变 | 五城08线 | 660.051 | 绿色
228 | 蚌埠 | 五河 | 五河中央广场二期#2配电室6号#WHB10048配变 | 五城08线 | 670.949 | 绿色
229 | 蚌埠 | 五河 | 五河中央广场二期#2配电室7号#WHB08070配变 | 五城08线 | 679.9796 | 绿色
230 | 蚌埠 | 五河 | 五河中央广场二期#2配电室8号#WHB10052配变 | 五城08线 | 680.1939 | 绿色
231 | 蚌埠 | 五河 | 引河西#CHB10066配变 | 崇杨09线 | 0 | 红色
232 | 蚌埠 | 五河 | 金盛御府小区2号#HYB04010配变 | 花朝04线 | 534 | 绿色
233 | 蚌埠 | 五河 | 金盛御府小区1号#HYB04009配变 | 花朝04线 | 543.8163 | 绿色
234 | 蚌埠 | 五河 | 金盛御府小区3号#HYB04011配变 | 花朝04线 | 513.551 | 绿色
235 | 蚌埠 | 五河 | 10kV公园悦府二期2号配TM05#HYB04005配变 | 花朝04线 | 640.1735 | 绿色
236 | 蚌埠 | 五河 | 王岗北#YJB07028配变 | 园集07线 | 81.4596 | 黄色
237 | 蚌埠 | 五河 | 花木王2号变#HYB03016配变 | 花五03线 | 516.5918 | 绿色
238 | 蚌埠 | 五河 | 东元南#SPB05010配变 | 大临07线 | 60.0306 | 黄色
239 | 蚌埠 | 五河 | 临北街#SPB05023配变 | 大临07线 | 119.7959 | 黄色
240 | 蚌埠 | 五河 | 凌庄#XJB06012配变 | 新蔡06线 | 0 | 红色
241 | 蚌埠 | 五河 | 胡集街#SMB07026配变 | 黄孙16线 | 0 | 红色
242 | 蚌埠 | 五河 | 10kV五花03线中徽豪庭1号配TM1#WHB03015配变 | 五郜04线 | 646.9796 | 绿色
243 | 蚌埠 | 五河 | 10kV五花03线中徽豪庭3号配TM7#WHB03021配变 | 五郜04线 | 646.4592 | 绿色
244 | 蚌埠 | 五河 | 国税局#WHB08030配变 | 五城08线 | 168.1327 | 绿色
245 | 蚌埠 | 五河 | 10kV五花03线中徽豪庭2号配TM5#WHB03019配变 | 五郜04线 | 654.8469 | 绿色
246 | 蚌埠 | 五河 | 卢赵#SJB05039配变 | 申张08线 | 0 | 红色
247 | 蚌埠 | 五河 | 旗杆北#SJB05042配变 | 申张08线 | 0 | 红色
248 | 蚌埠 | 五河 | 光彩大市场东#WHB04023配变 | 光五04线 | 135.3673 | 绿色
249 | 蚌埠 | 五河 | 石王东#SPB07019配变 | 柏三06线 | 12.7245 | 黄色
250 | 蚌埠 | 五河 | 新台北#XJB10006配变 | 新赵13线 | 8.8163 | 黄色
251 | 蚌埠 | 五河 | 罗庄#XWB03019配变 | 小曹03线 | 0 | 红色
252 | 蚌埠 | 五河 | 南欧三欧#SJB05017配变 | 申关06线 | 0 | 红色
253 | 蚌埠 | 五河 | 小学北#XWB05015配变 | 小镇05线 | 0 | 红色
254 | 蚌埠 | 五河 | 欠台#XJB10021配变 | 新张10线 | 0 | 红色
255 | 蚌埠 | 五河 | 代庄#XJB07045配变 | 新双07线 | 0 | 红色
256 | 蚌埠 | 五河 | 河头西#XJB10013配变 | 新张10线 | 1.102 | 黄色
257 | 蚌埠 | 五河 | 小董#SMB07048配变 | 黄孙16线 | 0 | 红色
258 | 蚌埠 | 五河 | 后钱东#YJB08030配变 | 园沙08线 | 0.53061 | 黄色
259 | 蚌埠 | 五河 | 沟邵小马#XWB04033配变 | 小圩04线 | 0 | 红色
260 | 蚌埠 | 五河 | 军李#LJB07006配变 | 刘集07线 | 27.3469 | 黄色
261 | 蚌埠 | 五河 | 军张#LJB07007配变 | 刘集07线 | 23.9184 | 黄色
262 | 蚌埠 | 五河 | 十字岗#HQB05005配变 | 黄十05线 | 0 | 红色
263 | 蚌埠 | 五河 | 大荣北#SMB06002配变 | 双岳06线 | 0 | 红色
264 | 蚌埠 | 五河 | 薛咀#HYB10222配变 | 花头10线 | 4.1224 | 黄色
265 | 蚌埠 | 五河 | 洼冲南#HYB10047配变 | 创惠03线 | 3.2653 | 黄色
266 | 蚌埠 | 五河 | 胡拐东#XJB07008配变 | 新双07线 | 0 | 红色
267 | 蚌埠 | 五河 | 赵场北#XJB04017配变 | 新集04线 | 3.4388 | 黄色
268 | 蚌埠 | 五河 | 王场南#XJB04007配变 | 新集04线 | 0 | 红色
269 | 蚌埠 | 五河 | 后刘西#LJB05017配变 | 刘张05线 | 35.3469 | 黄色
270 | 蚌埠 | 五河 | 陈斜口#WQB06037配变 | 武郑07线 | 0 | 红色
271 | 蚌埠 | 五河 | 十字岗东#HQB05019配变 | 黄十05线 | 0 | 红色
272 | 蚌埠 | 五河 | 张台西#DXB06041配变 | 大沟06线 | 0 | 红色
273 | 蚌埠 | 五河 | 大王#XWB10001配变 | 小窑10线 | 0 | 红色
274 | 蚌埠 | 五河 | 大吴南#XWB04004配变 | 小圩04线 | 0 | 红色
275 | 蚌埠 | 五河 | 乔庄#LJB05030配变 | 张夏03线 | 30.0102 | 黄色
276 | 蚌埠 | 五河 | 柳湖东#SMB07060配变 | 黄孙16线 | 0 | 红色
277 | 蚌埠 | 五河 | 小曹#XWB10004配变 | 小窑10线 | 0 | 红色
278 | 蚌埠 | 五河 | 大吴后#XWB04049配变 | 小圩04线 | 0 | 红色
279 | 蚌埠 | 五河 | 葛家西#MHB03017配变 | 园刘09线 | 69.6122 | 黄色
280 | 蚌埠 | 五河 | 郑庄中#WQB07022配变 | 武郑07线 | 0 | 红色
281 | 蚌埠 | 五河 | 谢庙中#YJB07014配变 | 园集07线 | 77.9898 | 黄色
282 | 蚌埠 | 五河 | 郭府南#DXB06005配变 | 大沟06线 | 0 | 红色
283 | 蚌埠 | 五河 | 南庄#XXB05017配变 | 小南05线 | 39.6531 | 黄色
284 | 蚌埠 | 五河 | 庙庄#XXB05014配变 | 小南05线 | 0 | 红色
285 | 蚌埠 | 五河 | 大新街北#DXB05002配变 | 大圩11线 | 35.6531 | 黄色
286 | 蚌埠 | 五河 | 三星西#DXB05037配变 | 大张05线 | 49.2959 | 黄色
287 | 蚌埠 | 五河 | 郭台东#DXB06007配变 | 大沟06线 | 0 | 红色
288 | 蚌埠 | 五河 | 沙湾东#YJB08020配变 | 园沙08线 | 83.0102 | 黄色
289 | 蚌埠 | 五河 | 东新庄#DXB06021配变 | 大沟06线 | 0 | 红色
290 | 蚌埠 | 五河 | 郜南#WHB04002配变 | 创众05线 | 55.582 | 黄色
291 | 蚌埠 | 五河 | 西堌#ZDB07002配变 | 朱香07线 | 0 | 红色
292 | 蚌埠 | 五河 | 香庙新村#ZDB07005配变 | 朱香07线 | 0 | 红色
293 | 蚌埠 | 五河 | 藕塘#XXB05018配变 | 小南05线 | 106.0408 | 黄色
294 | 蚌埠 | 五河 | 金域蓝湾二期1号分配04间隔7号变#WHB17003配变 | 五惠16线 | 527.9184 | 绿色
295 | 蚌埠 | 五河 | 朱顶镇西#ZDB03079配变 | 朱顶03线 | 0 | 红色
296 | 蚌埠 | 五河 | 龙湾府配电室1号变#WHB04083配变 | 五郜04线 | 640 | 绿色
297 | 蚌埠 | 五河 | 龙湾府配电室3号变#WHB04085配变 | 五郜04线 | 667.6735 | 绿色
298 | 蚌埠 | 五河 | 龙湾府配电室4号变#WHB04086配变 | 五郜04线 | 640 | 绿色
299 | 蚌埠 | 五河 | 新都小区二期总配G03间隔#CBB08077配变 | 城五07线 | 654.398 | 黄色
300 | 蚌埠 | 五河 | 新都小区二期总配G04间隔#CBB08078配变 | 城五07线 | 735.1429 | 黄色
301 | 蚌埠 | 五河 | 新都小区二期总配G10间隔#CBB08080配变 | 城五07线 | 649.0816 | 黄色
302 | 蚌埠 | 五河 | 赵桥西#SPB07039配变 | 柏三05线 | 0 | 红色
303 | 蚌埠 | 五河 | 赵台#XWB04020配变 | 小窑10线 | 0 | 红色
304 | 蚌埠 | 五河 | 大吴北#XWB04003配变 | 小圩04线 | 0 | 红色
305 | 蚌埠 | 五河 | 赵圩#XWB04022配变 | 小圩04线 | 0 | 红色
306 | 蚌埠 | 五河 | 夏湖中#SPB04014配变 | 三胡04线 | 0 | 红色
307 | 蚌埠 | 五河 | 小黄#SPB05034配变 | 大临07线 | 12.3469 | 黄色
308 | 蚌埠 | 五河 | 前张西#HQB04021配变 | 黄张04线 | 0 | 红色
309 | 蚌埠 | 五河 | 官桥北#CYB12003配变 | 创惠03线 | 93.6882 | 黄色
310 | 蚌埠 | 五河 | 大新街西#DXB05005配变 | 大圩11线 | 13.2551 | 黄色
311 | 蚌埠 | 五河 | 年庙南#YJB08008配变 | 园沙08线 | 42.9776 | 黄色
312 | 蚌埠 | 五河 | 水晶华府1号#SPB08019配变 | 沫淝08线 | 509.9592 | 绿色
313 | 蚌埠 | 五河 | 水晶华府2号#SPB08020配变 | 沫淝08线 | 529.5918 | 绿色
314 | 蚌埠 | 五河 | 前李新农村中#LJB05101配变 | 张刘06线 | 217.4796 | 黄色
315 | 蚌埠 | 五河 | 谢庙三队#YJB07024配变 | 园集07线 | 75.2347 | 黄色
316 | 蚌埠 | 五河 | 肖巷北#HNB05003配变 | 浍杨05线 | 79.7755 | 黄色
317 | 蚌埠 | 五河 | 水晶华府3号#SPB08021配变 | 沫淝08线 | 511.5102 | 绿色
318 | 蚌埠 | 五河 | 水晶华府4号#SPB08022配变 | 沫淝08线 | 514.9796 | 绿色
319 | 蚌埠 | 五河 | 薛集新农村东#XWB03032配变 | 小曹03线 | 0 | 红色
320 | 蚌埠 | 五河 | 城关医院北#WHB06042配变 | 光民09线 | 349.6122 | 绿色
321 | 蚌埠 | 五河 | 澜溪小镇1配电室TM4#HYB03054配变 | 花五03线 | 663.2959 | 绿色
322 | 蚌埠 | 五河 | 澜溪小镇3配电室TM6#HYB03055配变 | 花五03线 | 801.3469 | 绿色
323 | 蚌埠 | 五河 | 阮圩西郭#HQB03010配变 | 黄訾03线 | 0 | 红色
324 | 蚌埠 | 五河 | 新庄#HQB04016配变 | 黄张04线 | 0 | 红色
325 | 蚌埠 | 五河 | 小鲁东#MHB09030配变 | 柏尚03线 | 28.2551 | 黄色
326 | 蚌埠 | 五河 | 东王中#XJB07034配变 | 新双07线 | 0 | 红色
327 | 蚌埠 | 五河 | 洼冲西#HYB10060配变 | 创惠03线 | 0 | 红色
328 | 蚌埠 | 五河 | 蒋集东#LJB05021配变 | 张乔05线 | 12.1837 | 黄色
329 | 蚌埠 | 五河 | 镇北东#XWB05002配变 | 小镇05线 | 0 | 红色
330 | 蚌埠 | 五河 | 四陈西#XWB04014配变 | 小窑10线 | 0 | 红色
331 | 蚌埠 | 五河 | 郑季庄#WQB07029配变 | 武郑07线 | 0 | 红色
332 | 蚌埠 | 五河 | 西行#WQB07028配变 | 武郑07线 | 0 | 红色
333 | 蚌埠 | 五河 | 双庙路南#HQB04027配变 | 黄张04线 | 0 | 红色
334 | 蚌埠 | 五河 | 薛咀北#HYB10050配变 | 花头10线 | 16.4082 | 黄色
335 | 蚌埠 | 五河 | 郭咀西#HQB05018配变 | 黄十05线 | 0 | 红色
336 | 蚌埠 | 五河 | 小新庄#CHB10033配变 | 崇杨09线 | 0 | 红色
337 | 蚌埠 | 五河 | 马集小张庄#SJB05015配变 | 申关06线 | 0 | 红色
338 | 蚌埠 | 五河 | 蒋庄#HQB04002配变 | 黄张04线 | 0 | 红色
339 | 蚌埠 | 五河 | 前张#HQB04009配变 | 黄张04线 | 0 | 红色
340 | 蚌埠 | 五河 | 段庄北#SPB04001配变 | 三胡04线 | 0.43878 | 黄色
341 | 蚌埠 | 五河 | 批发市场2号总配09间隔4号变#CYB12006配变 | 创兴12线 | 840.102 | 绿色
342 | 蚌埠 | 五河 | 黄李路东#SJB07006配变 | 小渔07线 | 0 | 红色
343 | 蚌埠 | 五河 | 祥源新苑03配12#CHB05016配变 | 崇浍08线 | 0 | 红色
344 | 蚌埠 | 五河 | 赵庄北#XXB05051配变 | 小赵10线 | 0 | 红色
345 | 蚌埠 | 五河 | 禾香小区1号#WHB06003配变 | 光民09线 | 442.9694 | 绿色
346 | 蚌埠 | 五河 | 禾香小区2号#WHB06023配变 | 光民09线 | 436.1837 | 绿色
347 | 蚌埠 | 五河 | 禾香小区3号#WHB06024配变 | 光民09线 | 430.1735 | 绿色
348 | 蚌埠 | 五河 | 禾香小区4号#WHB06025配变 | 光民09线 | 435.2041 | 绿色
349 | 蚌埠 | 五河 | 水岸名都7号#WHB06030配变 | 光民09线 | 569.7041 | 绿色
350 | 蚌埠 | 五河 | 水岸名都9号#WHB06032配变 | 光民09线 | 543.1224 | 绿色
351 | 蚌埠 | 五河 | 杨沟南#XJB04039配变 | 新集04线 | 27.4592 | 黄色
352 | 蚌埠 | 五河 | 祥源新苑总配02#CHB05506配变 | 崇浍08线 | 0 | 红色
353 | 蚌埠 | 五河 | 三里桥#XJB06054配变 | 新蔡06线 | 0 | 红色
354 | 蚌埠 | 五河 | 前李中#SMB05018配变 | 双荣05线 | 35.7959 | 黄色
355 | 蚌埠 | 五河 | 梁巷#ZDB03021配变 | 朱顶03线 | 0 | 红色
356 | 蚌埠 | 五河 | 大柳#ZDB03010配变 | 小赵10线 | 41.0918 | 黄色
357 | 蚌埠 | 五河 | 闫庄西#ZDB03053配变 | 朱河04线 | 0 | 红色
358 | 蚌埠 | 五河 | 石东北#ZDB03032配变 | 朱塘05线 | 0 | 红色
359 | 蚌埠 | 五河 | 三周桥南#HQB05023配变 | 黄十05线 | 0 | 红色
360 | 蚌埠 | 五河 | 老张陈庄#WQB07033配变 | 武郑07线 | 0 | 红色
361 | 蚌埠 | 五河 | 蒋庄东#HQB04025配变 | 黄张04线 | 0 | 红色
362 | 蚌埠 | 五河 | 大车西#LJB07003配变 | 刘集07线 | 56.65 | 黄色
363 | 蚌埠 | 五河 | 后彭#SJB06007配变 | 申关06线 | 0 | 红色
364 | 蚌埠 | 五河 | 大庄口东#SPB05084配变 | 三临05线 | 0 | 红色
365 | 蚌埠 | 五河 | 杨庄#SPB05038配变 | 三临05线 | 15.5306 | 黄色
366 | 蚌埠 | 五河 | 宋岗新村#BCB06002配变 | 柏三06线 | 0 | 红色
367 | 蚌埠 | 五河 | 龙岗新村#WQB06019配变 | 武朱06线 | 0 | 红色
368 | 蚌埠 | 五河 | 瑶海#HQB03009配变 | 黄訾03线 | 0 | 红色
369 | 蚌埠 | 五河 | 祥华加州城配1#箱变#WHB05576配变 | 五城05线 | 576.7347 | 黄色
370 | 蚌埠 | 五河 | 祥华加州城配2#箱变#WHB05577配变 | 五城06线 | 535.3265 | 绿色
371 | 蚌埠 | 五河 | 中学#DXB06017配变 | 大沟06线 | 0 | 红色
372 | 蚌埠 | 五河 | 中心东#CHB10040配变 | 崇长10线 | 0 | 红色
373 | 蚌埠 | 五河 | 东陈湖新区#WQB07005配变 | 武郑07线 | 0 | 红色
374 | 蚌埠 | 五河 | 杨西#CHB10036配变 | 城新14线 | 0 | 红色
375 | 蚌埠 | 五河 | 谢庙南#YJB07013配变 | 园集07线 | 44.0816 | 黄色
376 | 蚌埠 | 五河 | 民陈北#HNB08009配变 | 浍杨05线 | 0 | 红色
377 | 蚌埠 | 五河 | 老轧花厂#XJB04010配变 | 新集04线 | 50.2053 | 黄色
378 | 蚌埠 | 五河 | 华府御水湾小区9号#WHB09009配变 | 五沱09线 | 514 | 黄色
379 | 蚌埠 | 五河 | 华府御水湾小区10号#WHB09010配变 | 五头10线 | 513.1837 | 绿色
380 | 蚌埠 | 五河 | 亿豪泊景城4＃箱变2号#WHB10006配变 | 五头10线 | 414.2653 | 绿色
381 | 蚌埠 | 五河 | 大杨#XWB03010配变 | 小曹03线 | 0 | 红色
382 | 蚌埠 | 五河 | 澜溪小镇2号配电房TM3#HYB03050配变 | 花五03线 | 649.3061 | 绿色
383 | 蚌埠 | 五河 | 花木王安置#HYB10013配变 | 花头10线 | 140.4592 | 黄色
384 | 蚌埠 | 五河 | 胜利#HYB10034配变 | 花头10线 | 57.898 | 黄色
385 | 蚌埠 | 五河 | 姜庄北#LJB05018配变 | 张夏03线 | 0 | 红色
386 | 蚌埠 | 五河 | 后府东小区#DXB03008配变 | 柏府07线 | 0 | 红色
387 | 蚌埠 | 五河 | 双庙南陈#HQB04011配变 | 黄张04线 | 0 | 红色
388 | 蚌埠 | 五河 | 地理所南#SPB05006配变 | 三临05线 | 0 | 红色
389 | 蚌埠 | 五河 | 彭家#YJB07006配变 | 园集07线 | 61.0204 | 黄色
390 | 蚌埠 | 五河 | 宋岗中#SPB07054配变 | 柏三06线 | 0 | 红色
391 | 蚌埠 | 五河 | 水岸名都4号#WHB05031配变 | 城五05线 | 435.2449 | 黄色
392 | 蚌埠 | 五河 | 红旗中#CHB09067配变 | 崇杨09线 | 0 | 红色
393 | 蚌埠 | 五河 | 张圩南#YJB05012配变 | 园郭05线 | 23.1633 | 黄色
394 | 蚌埠 | 五河 | 老张后李#WQB07008配变 | 武郑07线 | 0 | 红色
395 | 蚌埠 | 五河 | 西坝北#HYB09020配变 | 花沱09线 | 0 | 红色
396 | 蚌埠 | 五河 | 上王庄#XXB05053配变 | 小赵10线 | 102.8571 | 黄色
397 | 蚌埠 | 五河 | 高家#YJB04004配变 | 园高04线 | 4.7959 | 黄色
398 | 蚌埠 | 五河 | 裴家#YJB04008配变 | 园高04线 | 78.3673 | 黄色
399 | 蚌埠 | 五河 | 武圩西#LJB08028配变 | 刘周08线 | 39.4898 | 黄色
400 | 蚌埠 | 五河 | 北于圩#SJB07001配变 | 小渔07线 | 0 | 红色
401 | 蚌埠 | 五河 | 腾飞南苑1#箱变#WHB05049配变 | 五城06线 | 410.9592 | 绿色
402 | 蚌埠 | 五河 | 祥源新域小区15号#CHB06017配变 | 崇潼06线 | 0 | 红色
403 | 蚌埠 | 五河 | 蔡庄#XJB06034配变 | 新蔡06线 | 0 | 红色
404 | 蚌埠 | 五河 | 大阮#SJB07003配变 | 申甄07线 | 0 | 红色
405 | 蚌埠 | 五河 | 竹刘#XXB05036配变 | 小赵10线 | 16.4694 | 黄色
406 | 蚌埠 | 五河 | 英刘#XXB05034配变 | 小赵10线 | 161.1429 | 黄色
407 | 蚌埠 | 五河 | 黄庄北#XXB05055配变 | 小赵10线 | 0 | 红色
408 | 蚌埠 | 五河 | 爱琴湾小区1#分配5#主变#WHB07036配变 | 城五08线 | 523.0204 | 黄色
409 | 蚌埠 | 五河 | 爱琴湾小区1#分配7#主变#WHB07038配变 | 城五08线 | 520.6735 | 黄色
410 | 蚌埠 | 五河 | 同和小区2号#WHB08026配变 | 城五08线 | 407.7857 | 黄色
411 | 蚌埠 | 五河 | 同和小区4号#WHB08035配变 | 城五08线 | 409.3061 | 黄色
412 | 蚌埠 | 五河 | 方台东#XJB05032配变 | 创众05线 | 0 | 红色
413 | 蚌埠 | 五河 | 方台#XJB05012配变 | 创众05线 | 0 | 红色
414 | 蚌埠 | 五河 | 赤龙东#XJB06001配变 | 新蔡06线 | 0 | 红色
415 | 蚌埠 | 五河 | 润都壹品城一期2号配电房TM08#ZTB11008配变 | 左富12线 | 640.0204 | 黄色
416 | 蚌埠 | 五河 | 沱光南#HQB03005配变 | 黄訾03线 | 0 | 红色
417 | 蚌埠 | 五河 | 祥源新域小区14＃箱变#CHB06075配变 | 崇潼06线 | 0 | 红色
418 | 蚌埠 | 五河 | 爱琴湾小区2#分配11#主变#WHB07042配变 | 城五08线 | 518.102 | 黄色
419 | 蚌埠 | 五河 | 旧县安置小区07配01变#WHB04033配变 | 光五04线 | 524.7959 | 绿色
420 | 蚌埠 | 五河 | 爱琴湾小区总配1#主变#WHB07032配变 | 城五08线 | 518.0816 | 黄色
421 | 蚌埠 | 五河 | 爱琴湾小区总配2#主变#WHB07033配变 | 城五08线 | 517.8776 | 黄色
422 | 蚌埠 | 五河 | 彭圩北#YJB07007配变 | 园集07线 | 26.3265 | 黄色
423 | 蚌埠 | 五河 | 爱琴湾小区总配3#主变#WHB07034配变 | 城五08线 | 516.1633 | 黄色
424 | 蚌埠 | 五河 | 爱琴湾小区总配4#主变#WHB07035配变 | 城五08线 | 517.1224 | 黄色
425 | 蚌埠 | 五河 | 壹品城一期1号配电房TM04#ZTB12004配变 | 左富12线 | 640.0306 | 黄色
426 | 蚌埠 | 五河 | 小刘中#LJB07035配变 | 刘集07线 | 19.7959 | 黄色
427 | 蚌埠 | 五河 | 南杨前#LJB07037配变 | 刘夏04线 | 43.5714 | 黄色
428 | 蚌埠 | 五河 | 百合公馆二期#1配电室13号#WHB05092配变 | 五城05线 | 700.051 | 黄色
429 | 蚌埠 | 五河 | 西城美墅二期1号配电室1号变#WHB08064配变 | 五沱09线 | 514.0204 | 黄色
430 | 蚌埠 | 五河 | 西城美墅二期1号配电室2号变#WHB08065配变 | 五沱09线 | 515.3878 | 黄色
431 | 蚌埠 | 五河 | 西城美墅二期1号配电室3号变#WHB08066配变 | 五沱09线 | 514.1224 | 黄色
432 | 蚌埠 | 五河 | 西城美墅二期1号配电室4号变#WHB08067配变 | 五沱09线 | 513.8163 | 黄色
433 | 蚌埠 | 五河 | 小庄南#DXB03011配变 | 大费03线 | 52.449 | 黄色
434 | 蚌埠 | 五河 | 陈台东#XJB05009配变 | 创众05线 | 102.1486 | 黄色
435 | 蚌埠 | 五河 | 李庄南#YJB08006配变 | 园沙08线 | 31.1633 | 黄色
436 | 蚌埠 | 五河 | 新街南#DXB05042配变 | 大圩11线 | 123.7904 | 黄色
437 | 蚌埠 | 五河 | 八岔西#XJB05006配变 | 新安05线 | 91.6327 | 黄色
438 | 蚌埠 | 五河 | 彭台#DXB05014配变 | 大张05线 | 0 | 红色
439 | 蚌埠 | 五河 | 三星#DXB05015配变 | 大张05线 | 0 | 红色
440 | 蚌埠 | 五河 | 东凌府邸一期5号配电房TM17号#GCB017009配变 | 光凌18线 | 640.0102 | 绿色
441 | 蚌埠 | 五河 | 王台#XJB05019配变 | 创众05线 | 19.5122 | 黄色
442 | 蚌埠 | 五河 | 华芳3号配电室9号变#WHB04078配变 | 光五05线 | 516.8776 | 绿色
443 | 蚌埠 | 五河 | 华芳3号配电室10号变#WHB04079配变 | 光五05线 | 522 | 绿色
444 | 蚌埠 | 五河 | 华芳3号配电室11号变#WHB04080配变 | 光五05线 | 525.9388 | 绿色
445 | 蚌埠 | 五河 | 华芳3号配电室12号变#WHB04081配变 | 光五05线 | 520.0408 | 绿色
446 | 蚌埠 | 五河 | 华芳3号配电室13号变#WHB04082配变 | 光五05线 | 562.6327 | 绿色
447 | 蚌埠 | 五河 | 壹品城一期1号配电房TM03#ZTB12003配变 | 左富12线 | 640.0306 | 黄色
448 | 蚌埠 | 五河 | 祥源红树湾小区总配4号#CHB05007配变 | 崇滨05线 | 0 | 红色
449 | 蚌埠 | 五河 | 珩庄中#ZDB03054配变 | 朱河04线 | 0 | 红色
450 | 蚌埠 | 五河 | 西城美墅9号#WHB08047配变 | 五头10线 | 515.6837 | 绿色
451 | 蚌埠 | 五河 | 东小王#XJB06036配变 | 新蔡06线 | 0 | 红色
452 | 蚌埠 | 五河 | 代圩圩里#LJB05076配变 | 张夏03线 | 0 | 红色
453 | 蚌埠 | 五河 | 小吴#XXB05030配变 | 小赵10线 | 15.8367 | 黄色
454 | 蚌埠 | 五河 | 欧台#XJB05017配变 | 创众05线 | 0 | 红色
455 | 蚌埠 | 五河 | 花木王安置东区01配01号#HYB03029配变 | 花五03线 | 515.0204 | 绿色
456 | 蚌埠 | 五河 | 花木王安置东区01配02号#HYB03033配变 | 花五03线 | 519.2551 | 绿色
457 | 蚌埠 | 五河 | 花木王安置东区01配03号#HYB03034配变 | 花五03线 | 518.0816 | 绿色
458 | 蚌埠 | 五河 | 花木王安置东区01配04号#HYB03035配变 | 花五03线 | 521.3878 | 绿色
459 | 蚌埠 | 五河 | 石咀西#HQB03011配变 | 黄訾03线 | 0 | 红色
460 | 蚌埠 | 五河 | 光彩1号配电室1号变#GCB04001配变 | 五郜04线 | 702.3571 | 绿色
461 | 蚌埠 | 五河 | 蒋庄南#XXB05038配变 | 小南05线 | 1.1633 | 黄色
462 | 蚌埠 | 五河 | 邓圩B区#SMB07056配变 | 黄孙16线 | 0 | 红色
463 | 蚌埠 | 五河 | 西郭#HQB03003配变 | 黄訾03线 | 0 | 红色
464 | 蚌埠 | 五河 | 吴家嘴1#箱变1号变#HYB03017配变 | 花五03线 | 517.2653 | 绿色
465 | 蚌埠 | 五河 | 吴家嘴1#箱变2号变#HYB03018配变 | 花五03线 | 511.7347 | 绿色
466 | 蚌埠 | 五河 | 姜陆庄#WQB04016配变 | 武桥04线 | 0 | 红色
467 | 蚌埠 | 五河 | 爱琴湾小区2#分配9#主变#WHB07040配变 | 城五08线 | 513.7551 | 黄色
468 | 蚌埠 | 五河 | 祥源新域小区13＃箱变#CHB06074配变 | 崇潼06线 | 0 | 红色
469 | 蚌埠 | 五河 | 将庙西#SPB06010配变 | 柏三05线 | 0 | 红色
470 | 蚌埠 | 五河 | 霍庄西南#XXB06021配变 | 小大06线 | 0 | 红色
471 | 蚌埠 | 五河 | 硖石南山北#XXB04011配变 | 小硖04线 | 0 | 红色
472 | 蚌埠 | 五河 | 硖石北山西#XXB04010配变 | 小硖04线 | 0 | 红色
473 | 蚌埠 | 五河 | 大柳东#ZDB03087配变 | 小赵10线 | 64.5816 | 黄色
474 | 蚌埠 | 五河 | 訾湖南#HQB03007配变 | 黄訾03线 | 0 | 红色
475 | 蚌埠 | 五河 | 三周#HQB05004配变 | 黄十05线 | 0 | 红色
476 | 蚌埠 | 五河 | 单台东#XJB05011配变 | 创众05线 | 0 | 红色
477 | 蚌埠 | 五河 | 訾圩西#XJB05022配变 | 创众05线 | 16.7755 | 黄色
478 | 蚌埠 | 五河 | 硖石东#XXB04007配变 | 小硖04线 | 19.0714 | 黄色
479 | 蚌埠 | 五河 | 庙庄新村#XXB05015配变 | 小南05线 | 79.669 | 黄色
480 | 蚌埠 | 五河 | 化明塘#XXB06014配变 | 小大06线 | 115.4929 | 黄色
481 | 蚌埠 | 五河 | 淮畔明珠配电室01#主变#WHB04046配变 | 五郜04线 | 666.2143 | 绿色
482 | 蚌埠 | 五河 | 大吴西#XWB04046配变 | 小圩04线 | 0 | 红色
483 | 蚌埠 | 五河 | 安西南#XJB05026配变 | 新安05线 | 0 | 红色
484 | 蚌埠 | 五河 | 赵场东#XJB04023配变 | 新集04线 | 83.2857 | 黄色
485 | 蚌埠 | 五河 | 高庄#SJB05056配变 | 申关06线 | 0 | 红色
486 | 蚌埠 | 五河 | 御龙湾二期总配03#CHB08003配变 | 崇淮07线 | 0 | 红色
487 | 蚌埠 | 五河 | 御龙湾二期总配04#CHB08004配变 | 崇淮07线 | 0 | 红色
488 | 蚌埠 | 五河 | 御龙湾二期总配01#CHB08001配变 | 崇淮07线 | 0 | 红色
489 | 蚌埠 | 五河 | 御龙湾二期总配02#CHB08002配变 | 崇淮07线 | 0 | 红色
490 | 蚌埠 | 五河 | 御龙湾二期分配05#CHB08005配变 | 崇淮07线 | 0 | 红色
491 | 蚌埠 | 五河 | 御龙湾二期分配06#CHB08006配变 | 崇淮07线 | 0 | 红色
492 | 蚌埠 | 五河 | 御龙湾二期分配07#CHB08007配变 | 崇淮07线 | 0 | 红色
493 | 蚌埠 | 五河 | 御龙湾二期分配08#CHB08008配变 | 崇淮07线 | 0 | 红色
494 | 蚌埠 | 五河 | 赵桥东#SPB07041配变 | 柏三05线 | 0 | 红色
495 | 蚌埠 | 五河 | 大程新农村南#LJB05077配变 | 张夏03线 | 0 | 红色
496 | 蚌埠 | 五河 | 花木王安置东区03配01号#HYB03036配变 | 花五03线 | 513.4082 | 绿色
497 | 蚌埠 | 五河 | 花木王安置东区03配02号#HYB03037配变 | 花五03线 | 515.7041 | 绿色
498 | 蚌埠 | 五河 | 花木王安置东区03配03号#HYB03038配变 | 花五03线 | 514.6122 | 绿色
499 | 蚌埠 | 五河 | 花木王安置东区03配04号#HYB03024配变 | 花五03线 | 520.5918 | 绿色
500 | 蚌埠 | 五河 | 吴家嘴小区5#箱变1号变#HYB03031配变 | 花五03线 | 521.7959 | 绿色
501 | 蚌埠 | 五河 | 吴家嘴小区5#箱变2号变#HYB03032配变 | 花五03线 | 508.1224 | 绿色
502 | 蚌埠 | 五河 | 花木王#HYB10017配变 | 花头10线 | 272.7551 | 黄色
503 | 蚌埠 | 五河 | 旧县安置02配01变#WHB04037配变 | 光五04线 | 420.1633 | 绿色
504 | 蚌埠 | 五河 | 旧县安置02配02变#WHB04038配变 | 光五04线 | 414.9388 | 绿色
505 | 蚌埠 | 五河 | 旧县安置02配03变#WHB04039配变 | 光五04线 | 404.6327 | 绿色
506 | 蚌埠 | 五河 | 旧县安置02配04变#WHB04040配变 | 光五04线 | 401.9796 | 绿色
507 | 蚌埠 | 五河 | 旧县安置03配01变#WHB04041配变 | 光五04线 | 509.5102 | 绿色
508 | 蚌埠 | 五河 | 旧县安置03配02变#WHB04042配变 | 光五04线 | 520.9184 | 绿色
509 | 蚌埠 | 五河 | 前凌#XWB10007配变 | 小窑10线 | 0 | 红色
510 | 蚌埠 | 五河 | 桑庙杨庄#HNB09009配变 | 浍肖04线 | 53.3367 | 黄色
511 | 蚌埠 | 五河 | 硖石南山#XXB04008配变 | 小硖04线 | 12.3163 | 黄色
512 | 蚌埠 | 五河 | 代洼西#SMB07068配变 | 黄双15线 | 0 | 红色
513 | 蚌埠 | 五河 | 张庙中#HQB05021配变 | 黄十05线 | 0 | 红色
514 | 蚌埠 | 五河 | 张庙南#HQB05022配变 | 黄十05线 | 0 | 红色
515 | 蚌埠 | 五河 | 商贸城北#SPB08002配变 | 沫淝08线 | 428.7653 | 绿色
516 | 蚌埠 | 五河 | 商贸城东#SPB08003配变 | 沫淝08线 | 407.1837 | 绿色
517 | 蚌埠 | 五河 | 商贸城南#SPB03147配变 | 沫淝08线 | 436.3878 | 绿色
518 | 蚌埠 | 五河 | 商贸城西#SPB03148配变 | 沫淝08线 | 403.9694 | 绿色
519 | 蚌埠 | 五河 | 张庙王庄南#HQB05020配变 | 黄十05线 | 0 | 红色
520 | 蚌埠 | 五河 | 花木王东区02#配01号#HYB03039配变 | 花五03线 | 407.1429 | 绿色
521 | 蚌埠 | 五河 | 花木王东区02#配02号#HYB03040配变 | 花五03线 | 404.3673 | 绿色
522 | 蚌埠 | 五河 | 花木王东区02#配03号#HYB03041配变 | 花五03线 | 405.6122 | 绿色
523 | 蚌埠 | 五河 | 花木王东区02#配04号#HYB03042配变 | 花五03线 | 409.7143 | 绿色
524 | 蚌埠 | 五河 | 老张中#WQB07011配变 | 武郑07线 | 0 | 红色
525 | 蚌埠 | 五河 | 马集村#SJB05076配变 | 申关06线 | 0 | 红色
526 | 蚌埠 | 五河 | 年庙将庄#YJB08019配变 | 园沙08线 | 19.7245 | 黄色
527 | 蚌埠 | 五河 | 旧县安置04配01变#WHB04043配变 | 光五04线 | 530.1224 | 绿色
528 | 蚌埠 | 五河 | 胜淮东2号#CHB10050配变 | 崇长10线 | 0 | 红色
529 | 蚌埠 | 五河 | 乡政府南#CHB10057配变 | 城钱13线 | 0 | 红色
530 | 蚌埠 | 五河 | 四季阳光城9号#WHB08055配变 | 五城08线 | 504 | 绿色
531 | 蚌埠 | 五河 | 圩后南#XWB04029配变 | 小窑10线 | 0 | 红色
532 | 蚌埠 | 五河 | 华芳国际开闭所1#变#WHB04047配变 | 光五05线 | 518.3878 | 绿色
533 | 蚌埠 | 五河 | 华芳国际开闭所2#变#WHB04048配变 | 光五05线 | 516.9796 | 绿色
534 | 蚌埠 | 五河 | 华芳国际开闭所3#变#WHB04049配变 | 光五05线 | 514.6122 | 绿色
535 | 蚌埠 | 五河 | 华芳国际开闭所4#变#WHB04050配变 | 光五05线 | 509.6531 | 绿色
536 | 蚌埠 | 五河 | 华芳国际2#配电室1#变#WHB04053配变 | 光五05线 | 516.3265 | 绿色
537 | 蚌埠 | 五河 | 河东安置区三四期01配01号#CHB09001配变 | 崇长10线 | 0 | 红色
538 | 蚌埠 | 五河 | 单滩村#HQB03001配变 | 黄訾03线 | 0 | 红色
539 | 蚌埠 | 五河 | 单滩南#HQB04022配变 | 黄张04线 | 0 | 红色
540 | 蚌埠 | 五河 | 庙东#SJB07036配变 | 小渔07线 | 0 | 红色
541 | 蚌埠 | 五河 | 祥源新域小区9号#CHB06020配变 | 崇潼06线 | 0 | 红色
542 | 蚌埠 | 五河 | 碧水花园2号#WHB05059配变 | 五光13线 | 656.7755 | 黄色
543 | 蚌埠 | 五河 | 年庙西#YJB08033配变 | 园沙08线 | 18.5204 | 黄色
544 | 蚌埠 | 五河 | 大刘庄#DXB03001配变 | 大费03线 | 45.4286 | 黄色
545 | 蚌埠 | 五河 | 石巷南#ZDB03086配变 | 小赵10线 | 29.3061 | 黄色
546 | 蚌埠 | 五河 | 前马西#XWB03020配变 | 小曹03线 | 0 | 红色
547 | 蚌埠 | 五河 | 万福商业城3号#WHB06033配变 | 光民09线 | 699.7551 | 绿色
548 | 蚌埠 | 五河 | 小金庄#ZDB03040配变 | 小赵10线 | 12.1939 | 黄色
549 | 蚌埠 | 五河 | 河东安置区三四期01配02号#CHB09007配变 | 崇长10线 | 0 | 红色
550 | 蚌埠 | 五河 | 河东安置区三四期01配03号#CHB09008配变 | 崇长10线 | 0 | 红色
551 | 蚌埠 | 五河 | 河东安置区三四期01配04号#CHB09012配变 | 崇长10线 | 0 | 红色
552 | 蚌埠 | 五河 | 单塘东#YJB04001配变 | 园高04线 | 25.0306 | 黄色
553 | 蚌埠 | 五河 | 东凌府邸一期4号配电房TM13号#GCB017007配变 | 光凌18线 | 504.0714 | 绿色
554 | 蚌埠 | 五河 | 尤巷#SPB05040配变 | 大临07线 | 12.2143 | 黄色
555 | 蚌埠 | 五河 | 井南#ZDB03060配变 | 朱顶03线 | 0 | 红色
556 | 蚌埠 | 五河 | 訾湖东#HQB04018配变 | 黄訾03线 | 0 | 红色
557 | 蚌埠 | 五河 | 曹家东#YJB05011配变 | 园郭05线 | 0 | 红色
558 | 蚌埠 | 五河 | 果园厂#XJB10001配变 | 新张10线 | 0 | 红色
559 | 蚌埠 | 五河 | 姚宋东#SPB06027配变 | 柏三05线 | 0 | 红色
560 | 蚌埠 | 五河 | 敬老院#SPB05079配变 | 大临07线 | 0 | 红色
561 | 蚌埠 | 五河 | 金盛御府小区4号#HYB04012配变 | 花朝04线 | 522.9796 | 绿色
562 | 蚌埠 | 五河 | 香格里拉3号#HYB03006箱式变 | 花朝04线 | 540.5102 | 绿色
563 | 蚌埠 | 五河 | 许台西#XJB05028配变 | 新安05线 | 0 | 红色
564 | 蚌埠 | 五河 | 移民区南#SPB05039配变 | 大临07线 | 71.2857 | 黄色
565 | 蚌埠 | 五河 | 陈顾#WQB06001配变 | 武郑07线 | 0 | 红色
566 | 蚌埠 | 五河 | 二铺南#SPB04005配变 | 三胡04线 | 0 | 红色
567 | 蚌埠 | 五河 | 二铺西#SPB04006配变 | 三胡04线 | 0 | 红色
568 | 蚌埠 | 五河 | 赵岗#YJB07020配变 | 园集07线 | 0 | 红色
569 | 蚌埠 | 五河 | 信湾西#SPB06024配变 | 柏三05线 | 0 | 红色
570 | 蚌埠 | 五河 | 乔洼西#SPB06016配变 | 柏三05线 | 0 | 红色
571 | 蚌埠 | 五河 | 大谢东#SJB05078配变 | 申关06线 | 0 | 红色
572 | 蚌埠 | 五河 | 陆庄新农村北#XWB10008配变 | 小窑10线 | 0 | 红色
573 | 蚌埠 | 五河 | 王场西#XJB04041配变 | 新集04线 | 220.2653 | 黄色
574 | 蚌埠 | 五河 | 邱庄东#ZDB05006配变 | 小赵10线 | 102.2041 | 黄色
575 | 蚌埠 | 五河 | 申集村#SJB04005配变 | 申集04线 | 0 | 红色
576 | 蚌埠 | 五河 | 杨庄机井#SPB04016配变 | 三胡04线 | 160 | 黄色
577 | 蚌埠 | 五河 | 沟邵#XWB04007配变 | 小圩04线 | 0 | 红色
578 | 蚌埠 | 五河 | 西坝东凌#HYB09021配变 | 花沱09线 | 81.4388 | 黄色
579 | 蚌埠 | 五河 | 三星北#DXB05033配变 | 大张05线 | 29.9184 | 黄色
580 | 蚌埠 | 五河 | 大黄东#SMB07009配变 | 黄孙16线 | 0 | 红色
581 | 蚌埠 | 五河 | 前黄#WQB07012配变 | 武郑07线 | 0 | 红色
582 | 蚌埠 | 五河 | 石王沟西#SPB07074配变 | 柏三06线 | 0 | 红色
583 | 蚌埠 | 五河 | 汪庙中#SPB07073配变 | 柏三06线 | 90.2449 | 黄色
584 | 蚌埠 | 五河 | 沙湾南#YJB08011配变 | 园沙08线 | 74.3571 | 黄色
585 | 蚌埠 | 五河 | 陈巷#SPB05002配变 | 三临05线 | 25.4898 | 黄色
586 | 蚌埠 | 五河 | 五河一品城市广场总配1号#HYB03056配变 | 五城07线 | 545.8367 | 黄色
587 | 蚌埠 | 五河 | 董台#DXB05006配变 | 大张05线 | 0 | 红色
588 | 蚌埠 | 五河 | 公园悦府一期#1配TM01#HYB04026配变 | 花朝04线 | 722.6531 | 绿色
589 | 蚌埠 | 五河 | 公园悦府一期#3配TM09#HYB04030配变 | 花朝04线 | 675.6837 | 绿色
590 | 蚌埠 | 五河 | 公园悦府一期#4配TM13#HYB04032配变 | 花朝04线 | 706.102 | 绿色
591 | 蚌埠 | 五河 | 薛集大蒋村#XWB03030配变 | 小曹03线 | 0 | 红色
592 | 蚌埠 | 五河 | 周陈南#XJB07033配变 | 新双07线 | 0 | 红色
593 | 蚌埠 | 五河 | 朱顶镇西南#ZDB03091配变 | 朱顶03线 | 0 | 红色
594 | 蚌埠 | 五河 | 花木王1号变#HYB03015配变 | 花五03线 | 512.4286 | 绿色
595 | 蚌埠 | 五河 | 园集北#YJB07017配变 | 园集07线 | 100.1224 | 黄色
596 | 蚌埠 | 五河 | 前刘东#LJB05079配变 | 刘张05线 | 8.5918 | 黄色
597 | 蚌埠 | 五河 | 润都壹品城一期2号配电房TM07#ZTB11007配变 | 左富12线 | 640.0306 | 黄色
598 | 蚌埠 | 五河 | 十里墩北#CHB10079配变 | 崇长10线 | 0 | 红色
599 | 蚌埠 | 五河 | 聂庄西#XJB07014配变 | 新双07线 | 0 | 红色
600 | 蚌埠 | 五河 | 乔洼东#SPB06014配变 | 柏三05线 | 0 | 红色
601 | 蚌埠 | 五河 | 后凌台区#XWB04044配变 | 小窑10线 | 0 | 红色
602 | 蚌埠 | 五河 | 郭咀#ZDB03014配变 | 朱河04线 | 0 | 红色
603 | 蚌埠 | 五河 | 上营中南#XXB07014配变 | 小溪07线 | 0 | 红色
604 | 蚌埠 | 五河 | 祥源红树湾小区总配1号#CHB05004配变 | 崇滨05线 | 0 | 红色
605 | 蚌埠 | 五河 | 石王南#SPB07047配变 | 柏三06线 | 0 | 红色
606 | 蚌埠 | 五河 | 汪庙南#SPB07031配变 | 柏三06线 | 50.3265 | 黄色
607 | 蚌埠 | 五河 | 汪庙东#SPB07049配变 | 柏三06线 | 0 | 红色
608 | 蚌埠 | 五河 | 姚陈#YJB05007配变 | 园郭05线 | 32.8788 | 黄色
609 | 蚌埠 | 五河 | 沟北南#DXB06002配变 | 大沟06线 | 0 | 红色
610 | 蚌埠 | 五河 | 张台#DXB06015配变 | 大沟06线 | 0 | 红色
611 | 蚌埠 | 五河 | 邓圩B区2号#SMB07057配变 | 黄孙16线 | 0 | 红色
612 | 蚌埠 | 五河 | 藕塘4号#XXB05019配变 | 小南05线 | 0 | 红色
613 | 蚌埠 | 五河 | 韩庄#XXB05007配变 | 小赵10线 | 10.0198 | 黄色
614 | 蚌埠 | 五河 | 祥华加州城8号配电室3号变#WHB05082配变 | 五城06线 | 527.5714 | 绿色
615 | 蚌埠 | 五河 | 军李新农村#LJB07025配变 | 刘集07线 | 5.3061 | 黄色
616 | 蚌埠 | 五河 | 横岭东#MHB09025配变 | 柏尚03线 | 0 | 红色
617 | 蚌埠 | 五河 | 陈台西安置区#ZDB03092配变 | 朱张08线 | 0 | 红色
618 | 蚌埠 | 五河 | 陈台东安置区#ZDB03093配变 | 朱张08线 | 0 | 红色
619 | 蚌埠 | 五河 | 柳湖东安置区#ZDB03094配变 | 朱张08线 | 0 | 红色
620 | 蚌埠 | 五河 | 柳湖西安置区#ZDB03095配变 | 朱张08线 | 0 | 红色
621 | 蚌埠 | 五河 | 刘台西安置区#ZDB03096配变 | 朱张08线 | 0 | 红色
622 | 蚌埠 | 五河 | 东赵北#XJB07054配变 | 新双07线 | 0 | 红色
623 | 蚌埠 | 五河 | 淮畔明珠2号配电室02间隔5号变#WHB04095配变 | 五郜04线 | 648.9388 | 绿色
624 | 蚌埠 | 五河 | 五河润石公园首府二期1配1号#HYB03061配变 | 五惠16线 | 663.6837 | 绿色
625 | 蚌埠 | 五河 | 五河润石公园首府二期1配3号#HYB03063配变 | 五惠16线 | 666.3776 | 绿色
626 | 蚌埠 | 五河 | 五河润石公园首府二期2配1号#HYB03065配变 | 五惠16线 | 703.7245 | 绿色
627 | 蚌埠 | 五河 | 西小王#SJB07015配变 | 申甄07线 | 0 | 红色
628 | 蚌埠 | 五河 | 祥源新苑02配08#CHB05012配变 | 崇浍08线 | 0 | 红色
629 | 蚌埠 | 五河 | 祥源新苑02配10#CHB05014配变 | 崇浍08线 | 0 | 红色
630 | 蚌埠 | 五河 | 安西#XJB05004配变 | 新安05线 | 7.0306 | 黄色
631 | 蚌埠 | 五河 | 河滩#XJB10022配变 | 新张10线 | 0 | 红色
632 | 蚌埠 | 五河 | 汤庄#ZDB03076配变 | 小赵10线 | 25.6429 | 黄色
633 | 蚌埠 | 五河 | 老派出所#SPB05085配变 | 大临07线 | 63.5612 | 黄色
634 | 蚌埠 | 五河 | 新集丁圩#XJB07037配变 | 新双07线 | 0 | 红色
635 | 蚌埠 | 五河 | 陆庄新农村#XWB04038配变 | 小窑10线 | 0 | 红色
636 | 蚌埠 | 五河 | 尤巷东台区#SPB05076配变 | 大临07线 | 1.3163 | 黄色
637 | 蚌埠 | 五河 | 大朱西#XXB06005配变 | 小大06线 | 52.6122 | 黄色
638 | 蚌埠 | 五河 | 张巷东#XXB06018配变 | 小大06线 | 28.4082 | 黄色
639 | 蚌埠 | 五河 | 王咀北#SPB06020配变 | 柏三05线 | 0 | 红色
640 | 蚌埠 | 五河 | 张巷西#XXB06015配变 | 小大06线 | 0.4102 | 黄色
641 | 蚌埠 | 五河 | 杨集新村#XXB06013配变 | 小大06线 | 69.6531 | 黄色
642 | 蚌埠 | 五河 | 时庄村#XJB06020配变 | 新蔡06线 | 0 | 红色
643 | 蚌埠 | 五河 | 西城美墅4号#WHB08049配变 | 五头10线 | 411.2653 | 绿色
644 | 蚌埠 | 五河 | 三张东#LJB05080配变 | 张集04线 | 36.8061 | 黄色
645 | 蚌埠 | 五河 | 淮河#HYB09018配变 | 花沱09线 | 43.5918 | 黄色
646 | 蚌埠 | 五河 | 祥源新苑01配03#CHB05507配变 | 崇滨05线 | 0 | 红色
647 | 蚌埠 | 五河 | 孙坪安置区三期总配#HYB08112配变 | 花五08线 | 640.0714 | 绿色
648 | 蚌埠 | 五河 | 10kV费府寺东#DXB03014配变-200kVA | 柏府07线 | 0 | 红色
649 | 蚌埠 | 五河 | 郭湖东#HQB03013配变 | 黄訾03线 | 0 | 红色
650 | 蚌埠 | 五河 | 阮圩#HQB03008配变 | 黄訾03线 | 0 | 红色
651 | 蚌埠 | 五河 | 尚湖北#MHB09028配变 | 柏尚03线 | 68.1531 | 黄色
652 | 蚌埠 | 五河 | 赵场西#XJB04021配变 | 新集04线 | 27.6531 | 黄色
653 | 蚌埠 | 五河 | 沟南西#HYB10010配变 | 创惠03线 | 0 | 红色
654 | 蚌埠 | 五河 | 官桥#HYB10011配变 | 创惠03线 | 22.8641 | 黄色
655 | 蚌埠 | 五河 | 运河北#LJB05071配变 | 张集04线 | 43.0204 | 黄色
656 | 蚌埠 | 五河 | 武桥街东#WQB04015配变 | 武桥04线 | 0 | 红色
657 | 蚌埠 | 五河 | 信湾东#SPB06037配变 | 柏三05线 | 0 | 红色
658 | 蚌埠 | 五河 | 邱庄#XXB05021配变 | 小南05线 | 0 | 红色
659 | 蚌埠 | 五河 | 邱庄南#XXB05022配变 | 小南05线 | 0 | 红色
660 | 蚌埠 | 五河 | 薛庄东#XXB05032配变 | 小南05线 | 0 | 红色
661 | 蚌埠 | 五河 | 洼张东#SPB07052配变 | 柏三06线 | 0 | 红色
662 | 蚌埠 | 五河 | 前李村村部#ZJB06001配变 | 张刘06线 | 200.3061 | 黄色
663 | 蚌埠 | 五河 | 东赵#XJB07007配变 | 新双07线 | 0 | 红色
664 | 蚌埠 | 五河 | 前徐南#XJB07021配变 | 新双07线 | 0 | 红色
665 | 蚌埠 | 五河 | 大王新农村#XWB10003配变 | 小窑10线 | 0 | 红色
666 | 蚌埠 | 五河 | 华府御水湾小区1号#WHB09001配变 | 五沱09线 | 514.5918 | 黄色
667 | 蚌埠 | 五河 | 华府御水湾小区2号#WHB09002配变 | 五头10线 | 515.1224 | 绿色
668 | 蚌埠 | 五河 | 华府御水湾小区3号#WHB09003配变 | 五沱09线 | 523.3878 | 黄色
669 | 蚌埠 | 五河 | 华府御水湾小区4号#WHB09004配变 | 五头10线 | 520.4898 | 绿色
670 | 蚌埠 | 五河 | 湖滨路东#XXB07018配变 | 小溪07线 | 60.0547 | 黄色
671 | 蚌埠 | 五河 | 祥源小区4号#WHB05044配变 | 崇淮07线 | 0 | 红色
672 | 蚌埠 | 五河 | 月泉湾农贸总配04间隔1号变#WHB08061配变 | 城五08线 | 659 | 黄色
673 | 蚌埠 | 五河 | 月泉湾农贸总配05间隔3号变#WHB08062配变 | 城五08线 | 661.7245 | 黄色
674 | 蚌埠 | 五河 | 月泉湾农贸总配09间隔2号变#WHB08063配变 | 城五08线 | 649.551 | 黄色
675 | 蚌埠 | 五河 | 王场四队#XJB04045配变 | 新集04线 | 23.8571 | 黄色
676 | 蚌埠 | 五河 | 小孙#HNB08014配变 | 浍杨05线 | 34.4694 | 黄色
677 | 蚌埠 | 五河 | 黄台南#CHB10063配变 | 崇长10线 | 0 | 红色
678 | 蚌埠 | 五河 | 明珠公馆1号配1号#GCB03005配电变压器 | 光五04线 | 652.7551 | 绿色
679 | 蚌埠 | 五河 | 韩庄南#HQB03041配变 | 黄訾03线 | 0 | 红色
680 | 蚌埠 | 五河 | 明珠公馆2号配5号#GCB03009配电变压器 | 光五04线 | 679.1633 | 绿色
681 | 蚌埠 | 五河 | 高咀#HQB05001配变 | 黄十05线 | 0 | 红色
682 | 蚌埠 | 五河 | 十字岗西#HQB05006配变 | 黄十05线 | 0 | 红色
683 | 蚌埠 | 五河 | 凤凰南#XWB03014配变 | 小曹03线 | 0 | 红色
684 | 蚌埠 | 五河 | 草杨#MHB09003配变 | 金横09线 | 0 | 红色
685 | 蚌埠 | 五河 | 黑板桥#HYB10003配变 | 花头10线 | 8.7449 | 黄色
686 | 蚌埠 | 五河 | 后陈#XXB06006配变 | 小大06线 | 0 | 红色
687 | 蚌埠 | 五河 | 南新庄#DXB06012配变 | 大沟06线 | 0 | 红色
688 | 蚌埠 | 五河 | 金海商城2#分配7#主变#WHB06041配变 | 城五06线 | 514.6939 | 黄色
689 | 蚌埠 | 五河 | 金域蓝湾三期总配1号变GCB05001配变 | 五惠16线 | 682.5612 | 绿色
690 | 蚌埠 | 五河 | 金域蓝湾三期总配3号变GCB05002配变 | 五惠16线 | 712.7347 | 绿色
691 | 蚌埠 | 五河 | 金域蓝湾三期#2配9号变GCB05005配变 | 五惠16线 | 667.1122 | 绿色
692 | 蚌埠 | 五河 | 金域蓝湾三期#2配11号变GCB05006配变 | 五惠16线 | 669.6531 | 绿色
693 | 蚌埠 | 五河 | 金域蓝湾三期#1配5号变GCB05003配变 | 五惠16线 | 669.1939 | 绿色
694 | 蚌埠 | 五河 | 金域蓝湾三期#1配7号变#GCB05004配变 | 五惠16线 | 676.3469 | 绿色
695 | 蚌埠 | 五河 | 祥源小区1号#WHB05041配变 | 崇淮07线 | 0 | 红色
696 | 蚌埠 | 五河 | 杨西中#CHB09077配变 | 城新14线 | 0 | 红色
697 | 蚌埠 | 五河 | 韩庄#SMB07023配变 | 黄訾03线 | 0 | 红色
698 | 蚌埠 | 五河 | 岳咀#SMB07052配变 | 黄訾03线 | 0 | 红色
699 | 蚌埠 | 五河 | 大纪#SJB05002配变 | 申关06线 | 0 | 红色
700 | 蚌埠 | 五河 | 台李西#SJB06013配变 | 申关06线 | 0 | 红色
701 | 蚌埠 | 五河 | 军陈东#YJB08021配变 | 园沙08线 | 75 | 黄色
702 | 蚌埠 | 五河 | 冯许东#YJB07002配变 | 园集07线 | 40.3535 | 黄色
703 | 蚌埠 | 五河 | 亿豪泊景城3＃箱变#WHB10004配变 | 五头10线 | 525.6735 | 绿色
704 | 蚌埠 | 五河 | 亿豪泊景城5＃箱变2号#WHB10008配变 | 五沱09线 | 433.102 | 黄色
705 | 蚌埠 | 五河 | 郭咀南#HQB05003配变 | 黄十05线 | 0 | 红色
706 | 蚌埠 | 五河 | 皮王#WQB04005配变 | 武桥04线 | 0 | 红色
707 | 蚌埠 | 五河 | 关庄#WQB04004配变 | 武桥04线 | 0 | 红色
708 | 蚌埠 | 五河 | 郭府西#DXB06024配变 | 大沟06线 | 0 | 红色
709 | 蚌埠 | 五河 | 肖许刘肖庄#HNB04042配变 | 浍桑09线 | 65.4286 | 黄色
710 | 蚌埠 | 五河 | 滨河一号01配01#MHB03040配变 | 沫马03线 | 525.6939 | 黄色
711 | 蚌埠 | 五河 | 滨河一号01配03#MHB03046配变 | 沫马03线 | 509.8163 | 黄色
712 | 蚌埠 | 五河 | 四铺一队#SPB07025配变 | 柏三06线 | 71.2245 | 黄色
713 | 蚌埠 | 五河 | 牛洼#MHB03035配变 | 沫马03线 | 0 | 红色
714 | 蚌埠 | 五河 | 夏集小王庄#LJB05037配变 | 张夏03线 | 0.32653 | 黄色
715 | 蚌埠 | 五河 | 锦绣兰庭2#配电站#WHB08019配变 | 五城08线 | 419 | 绿色
716 | 蚌埠 | 五河 | 嘉苑小区1#箱变#WHB05022配变 | 五城06线 | 400 | 绿色
717 | 蚌埠 | 五河 | 祥源新域小区7号箱变#CHB06013配变 | 崇潼06线 | 0 | 红色
718 | 蚌埠 | 五河 | 碧水花园小区4号#WHB05061配变 | 五光13线 | 712.6837 | 黄色
719 | 蚌埠 | 五河 | 左岸名城6号#WHB05029配变 | 城五05线 | 407.5714 | 黄色
720 | 蚌埠 | 五河 | 双窑西#CHB10044配变 | 城钱13线 | 55.7347 | 黄色
721 | 蚌埠 | 五河 | 小朱#SPB05035配变 | 三临05线 | 0 | 红色
722 | 蚌埠 | 五河 | 小黄#SMB07049配变 | 黄孙16线 | 0 | 红色
723 | 蚌埠 | 五河 | 武圩东#LJB08026配变 | 刘周08线 | 0 | 红色
724 | 蚌埠 | 五河 | 老刘#LJB07023配变 | 刘张05线 | 42.6224 | 黄色
725 | 蚌埠 | 五河 | 武桥安置小区2号#WQB04012配变 | 武桥04线 | 0 | 红色
726 | 蚌埠 | 五河 | 武桥安置小区3号#WQB04013配变 | 武朱06线 | 0 | 红色
727 | 蚌埠 | 五河 | 武桥安置小区4号#WQB04014配变 | 武朱06线 | 0 | 红色
728 | 蚌埠 | 五河 | 小沈#XXB05041配变 | 小溪07线 | 88.7041 | 黄色
729 | 蚌埠 | 五河 | 大圩北#XWB04035配变 | 小窑10线 | 0 | 红色
730 | 蚌埠 | 五河 | 前李南#SMB05009配变 | 双荣05线 | 35.9867 | 黄色
731 | 蚌埠 | 五河 | 大杨安置区#SMB05006配变 | 双荣05线 | 4.23 | 黄色
732 | 蚌埠 | 五河 | 后刘北#LJB05013配变 | 刘张05线 | 39.1633 | 黄色
733 | 蚌埠 | 五河 | 小王庄#HYB10006配变 | 创惠04线 | 80 | 绿色
734 | 蚌埠 | 五河 | 后腰#SJB07005配变 | 小渔07线 | 0 | 红色
735 | 蚌埠 | 五河 | 王洼安置区#CHB10031配变 | 城长10线 | 166.2857 | 黄色
736 | 蚌埠 | 五河 | 河道局小区#WHB05020配变 | 五光13线 | 160 | 黄色
737 | 蚌埠 | 五河 | 岗吴#WQB06006配变 | 武朱06线 | 0 | 红色
738 | 蚌埠 | 五河 | 新庄小区东台区#LJB07042配变 | 刘集07线 | 56.65 | 黄色
739 | 蚌埠 | 五河 | 将庙台俞路#BCB05001配变 | 柏三05线 | 0 | 红色
740 | 蚌埠 | 五河 | 新庄小区西台区#LJB07043配变 | 刘集07线 | 56.65 | 黄色
741 | 蚌埠 | 五河 | 王周新村东台区#LJB05099配变 | 张刘06线 | 124.1633 | 黄色
742 | 蚌埠 | 五河 | 王周新村西台区#LJB05100配变 | 张刘06线 | 82.8163 | 黄色
743 | 蚌埠 | 五河 | 下阮#SJB07022配变 | 申甄07线 | 0 | 红色
744 | 蚌埠 | 五河 | 许林北#XJB07046配变 | 新双07线 | 0 | 红色
745 | 蚌埠 | 五河 | 民潘#XJB07049配变 | 新双07线 | 0 | 红色
746 | 蚌埠 | 五河 | 小金庄#XJB07048配变 | 新双07线 | 0 | 红色
747 | 蚌埠 | 五河 | 陆庄#XJB07047配变 | 新双07线 | 0 | 红色
748 | 蚌埠 | 五河 | 小周#XWB03028配变 | 小曹03线 | 0 | 红色
749 | 蚌埠 | 五河 | 河口安置区中#ZDB04024配变 | 朱河04线 | 0 | 红色
750 | 蚌埠 | 五河 | 河口安置区南#ZDB04025配变 | 朱河04线 | 0 | 红色
751 | 蚌埠 | 五河 | 河口安置区西南#ZDB04026配变 | 朱河04线 | 0 | 红色
752 | 蚌埠 | 五河 | 河口安置区东北#ZDB04027配变 | 朱张08线 | 0 | 红色
753 | 蚌埠 | 五河 | 河口安置区西北#ZDB04029配变 | 朱张08线 | 0 | 红色
754 | 蚌埠 | 五河 | 河口安置区#ZDB04008配变 | 朱张08线 | 0 | 红色
755 | 蚌埠 | 五河 | 河口安置区北#ZDB04028配变 | 朱张08线 | 0 | 红色
756 | 蚌埠 | 五河 | 河口安置区东#ZDB04023配变 | 朱河04线 | 0 | 红色
757 | 蚌埠 | 五河 | 王庄#WQB05008配变 | 武界05线 | 0 | 红色
758 | 蚌埠 | 五河 | 香庙东#ZDB07003配变 | 朱香07线 | 0 | 红色
759 | 蚌埠 | 五河 | 藕塘新村#XXB05020配变 | 小南05线 | 89.6782 | 黄色
760 | 蚌埠 | 五河 | 前李东#SMB05025配变 | 双荣05线 | 0 | 红色
761 | 蚌埠 | 五河 | 亚王#XXB05044配变 | 小南05线 | 0 | 红色
762 | 蚌埠 | 五河 | 公路局西#XWB05014配变 | 小镇05线 | 0 | 红色
763 | 蚌埠 | 五河 | 金海商城3号配电室9号变#CBB06054配变 | 城五06线 | 675.6837 | 黄色
764 | 蚌埠 | 五河 | 訾湖北#HQB03006配变 | 黄訾03线 | 0 | 红色
765 | 蚌埠 | 五河 | 洼张北#SPB07029配变 | 柏三06线 | 13.6633 | 黄色
766 | 蚌埠 | 五河 | 亿豪泊景城6＃箱变#WHB10009配变 | 五沱09线 | 556.7347 | 黄色
767 | 蚌埠 | 五河 | 牟庄新村#XXB04003配变 | 小硖04线 | 94.4184 | 黄色
768 | 蚌埠 | 五河 | 安淮村#XJB05002配变 | 新安05线 | 3.8584 | 黄色
769 | 蚌埠 | 五河 | 二十刘三队#MHB03055配变 | 园刘09线 | 224.3571 | 黄色
770 | 蚌埠 | 五河 | 贾庄南#XXB06012配变 | 小大06线 | 0 | 红色
771 | 蚌埠 | 五河 | 大李北#SPB06001配变 | 柏三05线 | 0 | 红色
772 | 蚌埠 | 五河 | 东凌府邸一期3号配电房TM9号#GCB017005配变 | 光凌18线 | 640.0816 | 绿色
773 | 蚌埠 | 五河 | 金海商城1#分配4#主变#WHB06038配变 | 城五06线 | 265.7653 | 黄色
774 | 蚌埠 | 五河 | 西林#HNB04001配变 | 浍肖04线 | 0 | 红色
775 | 蚌埠 | 五河 | 上营中#XXB07003配变 | 小溪07线 | 63.0204 | 黄色
776 | 蚌埠 | 五河 | 韩台中#DXB06026配变 | 大沟06线 | 0 | 红色
777 | 蚌埠 | 五河 | 韩台东1号#DXB06009配变 | 大沟06线 | 0 | 红色
778 | 蚌埠 | 五河 | 张圩西#DXB05025配变 | 大圩11线 | 0 | 红色
779 | 蚌埠 | 五河 | 葛湖小裴家#HNB06031配变 | 浍郎06线 | 66.3776 | 黄色
780 | 蚌埠 | 五河 | 王庙南#XWB04040配变 | 小圩04线 | 0 | 红色
781 | 蚌埠 | 五河 | 钟杨南#XWB04042配变 | 小圩04线 | 0 | 红色
782 | 蚌埠 | 五河 | 曹庄#XWB10005配变 | 小窑10线 | 0 | 红色
783 | 蚌埠 | 五河 | 张村南#SJB05030配变 | 申张08线 | 0 | 红色
784 | 蚌埠 | 五河 | 老刘南配变#LJB07057配变 | 刘张05线 | 48.6939 | 黄色
785 | 蚌埠 | 五河 | 红枫河畔配电室03间隔1号变#WHB09013配变 | 五沱09线 | 651.6327 | 黄色
786 | 蚌埠 | 五河 | 红枫河畔配电室09间隔2号变#WHB10027配变 | 五沱09线 | 653.7449 | 黄色
787 | 蚌埠 | 五河 | 祥源红树湾小区总配2号#CHB05005配变 | 崇滨05线 | 0 | 红色
788 | 蚌埠 | 五河 | 大巩山小区#ZDB04016配变 | 朱河04线 | 0 | 红色
789 | 蚌埠 | 五河 | 桑庙#HNB04002配变 | 浍肖04线 | 0 | 红色
790 | 蚌埠 | 五河 | 旧县安置05配03变#WHB04029配变 | 光五04线 | 414.9388 | 绿色
791 | 蚌埠 | 五河 | 旧县安置小区06配02变#WHB04032配变 | 光五04线 | 535.9796 | 绿色
792 | 蚌埠 | 五河 | 金域蓝湾1号配电室2号变#WHB16002配变 | 五惠16线 | 585.7551 | 绿色
793 | 蚌埠 | 五河 | 金域蓝湾2号配电室3号变#WHB16003配变 | 五惠16线 | 514.3469 | 绿色
794 | 蚌埠 | 五河 | 金域蓝湾2号配电室4号变#WHB16004配变 | 五惠16线 | 515.1224 | 绿色
795 | 蚌埠 | 五河 | 尚湖#MHB09016配变 | 柏尚03线 | 33.5816 | 黄色
796 | 蚌埠 | 五河 | 金域蓝湾3号配电室6号变#WHB16006配变 | 五惠16线 | 526.7551 | 绿色
797 | 蚌埠 | 五河 | 金域蓝湾4号配电室7号变#WHB16007配变 | 五惠15线 | 526.9388 | 黄色
798 | 蚌埠 | 五河 | 金域蓝湾5号配电室10号变#WHB16010配变 | 五惠15线 | 552.5918 | 黄色
799 | 蚌埠 | 五河 | 金域蓝湾6号配电室11号变#WHB16011配变 | 五惠15线 | 515.4694 | 黄色
800 | 蚌埠 | 五河 | 金域蓝湾6号配电室12号变#WHB16012配变 | 五惠15线 | 511.2857 | 黄色
801 | 蚌埠 | 五河 | 小阮#YJB08022配变 | 园沙08线 | 0 | 红色
802 | 蚌埠 | 五河 | 乔张新区#SJB05073配变 | 申张08线 | 0 | 红色
803 | 蚌埠 | 五河 | 于张东#SJB08002配变 | 申张08线 | 0 | 红色
804 | 蚌埠 | 五河 | 城南望府总配01开关间隔#WHB04057配变 | 五郜04线 | 514.9184 | 绿色
805 | 蚌埠 | 五河 | 城南望府总配02开关间隔#WHB04058配变 | 五郜04线 | 516.1429 | 绿色
806 | 蚌埠 | 五河 | 城南望府总配03开关间隔#WHB04059配变 | 五郜04线 | 526.1633 | 绿色
807 | 蚌埠 | 五河 | 城南望府总配04开关间隔#WHB04060配变 | 五郜04线 | 521.6531 | 绿色
808 | 蚌埠 | 五河 | 虹城都市2号配5号变#GCB03003配变 | 光五04线 | 655.9388 | 绿色
809 | 蚌埠 | 五河 | 虹城都市2号配7号变#GCB03004配变 | 光五04线 | 673.4082 | 绿色
810 | 蚌埠 | 五河 | 虹城都市1号配2号变#GCB04002配变 | 光五04线 | 667.2347 | 绿色
811 | 蚌埠 | 五河 | 虹城都市1号配3号变#GCB03002配变 | 光五04线 | 656.4796 | 绿色
812 | 蚌埠 | 五河 | 百合公馆2号配5号变#WHB03005配变 | 五城05线 | 530.3265 | 黄色
813 | 蚌埠 | 五河 | 百合公馆2号配6号变#WHB03006配变 | 光五03线 | 545.2857 | 绿色
814 | 蚌埠 | 五河 | 百合公馆2号配7号变#WHB03007配变 | 五城05线 | 520.2449 | 黄色
815 | 蚌埠 | 五河 | 百合公馆2号配8号变#WHB03008配变 | 光五03线 | 512.9184 | 绿色
816 | 蚌埠 | 五河 | 东王东#XJB07005配变 | 新双07线 | 0 | 红色
817 | 蚌埠 | 五河 | 大杨东#XJB07001配变 | 新双07线 | 0 | 红色
818 | 蚌埠 | 五河 | 石王#SPB07060配变 | 柏三06线 | 37.2551 | 黄色
819 | 蚌埠 | 五河 | 旧县安置小区01配01变#WHB04024配变 | 光五04线 | 523.0306 | 绿色
820 | 蚌埠 | 五河 | 周寨南#XJB06043配变 | 新蔡06线 | 0 | 红色
821 | 蚌埠 | 五河 | 丁湖南#LJB08005配变 | 刘周08线 | 41.9388 | 黄色
822 | 蚌埠 | 五河 | 城中嘉园4#WHB05065配变 | 城五05线 | 546.5102 | 黄色
823 | 蚌埠 | 五河 | 夏庄#LJB08087配变 | 刘周08线 | 45.7143 | 黄色
824 | 蚌埠 | 五河 | 花木王01配03号#HYB03027配变 | 花五03线 | 325.3878 | 绿色
825 | 蚌埠 | 五河 | 胡圩中#SPB04011配变 | 三胡04线 | 0 | 红色
826 | 蚌埠 | 五河 | 胡圩北#SPB04009配变 | 三胡04线 | 0 | 红色
827 | 蚌埠 | 五河 | 小卜#XXB05040配变 | 小溪07线 | 0 | 红色
828 | 蚌埠 | 五河 | 石家北#SPB05031配变 | 三临05线 | 9.6327 | 黄色
829 | 蚌埠 | 五河 | 冯许西#YJB07003配变 | 园集07线 | 40.1837 | 黄色
830 | 蚌埠 | 五河 | 茶场北#XXB05049配变 | 小溪07线 | 172.102 | 黄色
831 | 蚌埠 | 五河 | 上朱#SJB07019配变 | 申甄07线 | 0 | 红色
832 | 蚌埠 | 五河 | 团结家园安置小区1号#SPB07071配变 | 沫淝08线 | 649.9898 | 绿色
833 | 蚌埠 | 五河 | 团结家园安置小区3号#SPB07072配变 | 沫淝08线 | 644.7041 | 绿色
834 | 蚌埠 | 五河 | 团结家园安置小区4号#SPB08030配变 | 沫淝08线 | 647.3469 | 绿色
835 | 蚌埠 | 五河 | 团结家园安置小区2号#SPB08029配变 | 沫淝08线 | 652.3163 | 绿色
836 | 蚌埠 | 五河 | 胡台东#LJB08061配变 | 刘周08线 | 0 | 红色
837 | 蚌埠 | 五河 | 大李东#SJB07035配变 | 申甄07线 | 0 | 红色
838 | 蚌埠 | 五河 | 张庙#HQB05007配变 | 黄十05线 | 0 | 红色
839 | 蚌埠 | 五河 | 城南望府3号分配09开关间隔#WHB04065配变 | 五郜04线 | 528.2449 | 绿色
840 | 蚌埠 | 五河 | 城南望府3号分配10开关间隔#WHB04066配变 | 五郜04线 | 523.2857 | 绿色
841 | 蚌埠 | 五河 | 城南望府3号分配12开关间隔#WHB04068配变 | 五郜04线 | 516.2245 | 绿色
842 | 蚌埠 | 五河 | 小方安置房二期总配5号变#HYB03045配变 | 花五03线 | 525.9184 | 绿色
843 | 蚌埠 | 五河 | 小方安置房二期总配4号变#HYB04021配变 | 花朝04线 | 504 | 绿色
844 | 蚌埠 | 五河 | 小方安置房二期总配3号变#HYB03047配变 | 花五03线 | 511.3469 | 绿色
845 | 蚌埠 | 五河 | 小方安置房二期总配2号变#HYB04022配变 | 花朝04线 | 510.7959 | 绿色
846 | 蚌埠 | 五河 | 小方安置房二期分配1号变#HYB03049配变 | 花五03线 | 419.7959 | 黄色
847 | 蚌埠 | 五河 | 后坂五队#SPB05003配变 | 大沟06线 | 0 | 红色
848 | 蚌埠 | 五河 | 前李新农村东#LJB05028配变 | 张刘06线 | 107.8363 | 黄色
849 | 蚌埠 | 五河 | 园集东#YJB07018配变 | 园集07线 | 10.0714 | 黄色
850 | 蚌埠 | 五河 | 王圩东#LJB05034配变 | 张刘06线 | 46.7661 | 黄色
851 | 蚌埠 | 五河 | 兴业广场1号配电站1号#WHB04069配变 | 五郜04线 | 537.0204 | 绿色
852 | 蚌埠 | 五河 | 兴业广场2号配电站3号#WHB04071配变 | 五郜04线 | 515.2857 | 绿色
853 | 蚌埠 | 五河 | 兴业广场2号配电站4号#WHB04072配变 | 五郜04线 | 515.0612 | 绿色
854 | 蚌埠 | 五河 | 兴业广场2号配电站5号#WHB04073配变 | 五郜04线 | 518.8776 | 绿色
855 | 蚌埠 | 五河 | 王圩西#YJB05006配变 | 园郭05线 | 0 | 红色
856 | 蚌埠 | 五河 | 大黄#SMB07008配变 | 黄孙16线 | 0 | 红色
857 | 蚌埠 | 五河 | 梁弯#DXB03016配变 | 大费03线 | 0 | 红色
858 | 蚌埠 | 五河 | 后台#DXB03015配变 | 大费03线 | 0 | 红色
859 | 蚌埠 | 五河 | 黄台#CHB10019配变 | 崇长10线 | 0 | 红色
860 | 蚌埠 | 五河 | 肖庄#CHB10034配变 | 崇杨09线 | 0 | 红色
861 | 蚌埠 | 五河 | 洪集东#SPB06077配变 | 柏三05线 | 0 | 红色
862 | 蚌埠 | 五河 | 兴业广场3号配电站8号#WHB04075配变 | 五郜04线 | 513.4898 | 绿色
863 | 蚌埠 | 五河 | 兴业广场3号配电站9号#WHB04077配变 | 五郜04线 | 516.1837 | 绿色
864 | 蚌埠 | 五河 | 三小北#HNB04003配变 | 浍肖04线 | 41.2245 | 黄色
865 | 蚌埠 | 五河 | 汤家#SPB06018配变 | 柏三05线 | 0 | 红色
866 | 蚌埠 | 五河 | 时庄中#XJB06051配变 | 新蔡06线 | 0 | 红色
867 | 蚌埠 | 五河 | 夏庄#XJB07051配变 | 新双07线 | 0 | 红色
868 | 蚌埠 | 五河 | 钟杨北#XWB04048配变 | 小圩04线 | 0 | 红色
869 | 蚌埠 | 五河 | 一中安置#WHB07024配变 | 五桥17线 | 162.7551 | 黄色
870 | 蚌埠 | 五河 | 腾飞南苑4#箱变#WHB05051配变 | 五城06线 | 520.602 | 绿色
871 | 蚌埠 | 五河 | 祥源橡树湾4号分配2号#CHB06010配变 | 崇浍08线 | 0 | 红色
872 | 蚌埠 | 五河 | 小韩庄#HNB09024配变 | 浍桑09线 | 0 | 红色
873 | 蚌埠 | 五河 | 蒋集北#LJB05086配变 | 张乔05线 | 43.6735 | 黄色
874 | 蚌埠 | 五河 | 四赵北#XJB06021配变 | 新蔡06线 | 0 | 红色
875 | 蚌埠 | 五河 | 大圣寺南#ZDB05003配变 | 朱塘05线 | 0 | 红色
876 | 蚌埠 | 五河 | 大圣寺#ZDB03083配变 | 朱塘05线 | 0 | 红色
877 | 蚌埠 | 五河 | 刘圩#LJB08077配变 | 刘周08线 | 56.65 | 黄色
878 | 蚌埠 | 五河 | 小溪西北#XXB06025配变 | 小大06线 | 124.8878 | 黄色
879 | 蚌埠 | 五河 | 郭府#DXB06004配变 | 大沟06线 | 0 | 红色
880 | 蚌埠 | 五河 | 大许新农村#XWB03008配变 | 小曹03线 | 0 | 红色
881 | 蚌埠 | 五河 | 陈圩中#SMB07059配变 | 黄孙16线 | 0 | 红色
882 | 蚌埠 | 五河 | 许林南#XJB07041配变 | 新双07线 | 0 | 红色
883 | 蚌埠 | 五河 | 双河北#XJB07040配变 | 新双07线 | 0 | 红色
884 | 蚌埠 | 五河 | 前李新农村北#LJB05081配变 | 张刘06线 | 46.898 | 黄色
885 | 蚌埠 | 五河 | 前姜#LJB05082配变 | 张夏03线 | 44.3469 | 黄色
886 | 蚌埠 | 五河 | 蒋庄新农村#LJB05083配变 | 张乔05线 | 49.0408 | 黄色
887 | 蚌埠 | 五河 | 枣林东#HYB10069配变 | 花头10线 | 0 | 红色
888 | 蚌埠 | 五河 | 后辗#HYB10070配变 | 创惠03线 | 0 | 红色
889 | 蚌埠 | 五河 | 浍南滩#HYB10071配变 | 花头10线 | 0 | 红色
890 | 蚌埠 | 五河 | 小杨庄#HNB09015配变 | 浍桑09线 | 28.4694 | 黄色
891 | 蚌埠 | 五河 | 信湾中#SPB06026配变 | 柏三05线 | 0 | 红色
892 | 蚌埠 | 五河 | 朱刘（刘）#MHB09023配变 | 柏尚03线 | 0 | 红色
893 | 蚌埠 | 五河 | 大魏#LJB05006配变 | 张夏03线 | 0 | 红色
894 | 蚌埠 | 五河 | 沈塘南#XJB06037配变 | 新蔡06线 | 0 | 红色
895 | 蚌埠 | 五河 | 茆台#XJB05025配变 | 新安05线 | 115.2167 | 黄色
896 | 蚌埠 | 五河 | 高咀南#HQB05011配变 | 黄十05线 | 0 | 红色
897 | 蚌埠 | 五河 | 小朱庄#XJB07039配变 | 新双07线 | 0 | 红色
898 | 蚌埠 | 五河 | 腰庄#XJB07038配变 | 新张10线 | 0 | 红色
899 | 蚌埠 | 五河 | 郑台南#XJB05023配变 | 创众05线 | 2.7488 | 黄色
900 | 蚌埠 | 五河 | 李八东#XJB06039配变 | 新蔡06线 | 0 | 红色
901 | 蚌埠 | 五河 | 前李西#SMB05021配变 | 双荣05线 | 31.3159 | 黄色
902 | 蚌埠 | 五河 | 十里墩东#CHB10028配变 | 崇长10线 | 0 | 红色
903 | 蚌埠 | 五河 | 黄家#YJB05004配变 | 园郭05线 | 39.7394 | 黄色
904 | 蚌埠 | 五河 | 张庙王庄#HQB05008配变 | 黄十05线 | 0 | 红色
905 | 蚌埠 | 五河 | 头铺东台#HYB10041配变 | 创惠03线 | 0 | 红色
906 | 蚌埠 | 五河 | 王场东台区#XJB04022配变 | 新集04线 | 42.3878 | 黄色
907 | 蚌埠 | 五河 | 前张北#HQB04030配变 | 黄张04线 | 0 | 红色
908 | 蚌埠 | 五河 | 毛厂#XJB04005配变 | 新集04线 | 0 | 红色
909 | 蚌埠 | 五河 | 乔洼南#SPB06015配变 | 柏三05线 | 0 | 红色
910 | 蚌埠 | 五河 | 桑庙东#HNB09037配变 | 浍肖04线 | 20.379 | 黄色
911 | 蚌埠 | 五河 | 小吴南#LJB08058配变 | 刘张05线 | 29.0816 | 黄色
912 | 蚌埠 | 五河 | 前王小区#XJB07019配变 | 新双07线 | 0 | 红色
913 | 蚌埠 | 五河 | 洼李#XJB07025配变 | 新双07线 | 0 | 红色
914 | 蚌埠 | 五河 | 亿豪二期1分配1号变#WHB09022配变 | 五沱09线 | 657.6633 | 黄色
915 | 蚌埠 | 五河 | 亿豪二期1分配3号变#WHB09023配变 | 五沱09线 | 663.9694 | 黄色
916 | 蚌埠 | 五河 | 亿豪二期1分配5号变#WHB09024配变 | 五沱09线 | 651.2959 | 黄色
917 | 蚌埠 | 五河 | 亿豪二期1分配2号变#WHB09025配变 | 五沱09线 | 651.3571 | 黄色
918 | 蚌埠 | 五河 | 亿豪二期1分配6号变#WHB09027配变 | 五沱09线 | 653.8367 | 黄色
919 | 蚌埠 | 五河 | 亿豪二期2分配7号变#WHB10021配变 | 五头10线 | 662.0102 | 绿色
920 | 蚌埠 | 五河 | 亿豪二期2分配9号变#WHB10022配变 | 五头10线 | 650.3469 | 绿色
921 | 蚌埠 | 五河 | 亿豪二期2分配11号变#WHB10023配变 | 五头10线 | 647.898 | 绿色
922 | 蚌埠 | 五河 | 亿豪二期2分配8号变#WHB10024配变 | 五头10线 | 648.5714 | 绿色
923 | 蚌埠 | 五河 | 亿豪二期2分配10号变#WHB10025配变 | 五头10线 | 660.6633 | 绿色
924 | 蚌埠 | 五河 | 三塘东#ZDB03085配变 | 朱河04线 | 0 | 红色
925 | 蚌埠 | 五河 | 陈湖北新村#SMB07003配变 | 黄孙16线 | 0 | 红色
926 | 蚌埠 | 五河 | 申湖东#YJB08013配变 | 园沙08线 | 83.0612 | 黄色
927 | 蚌埠 | 五河 | 边刘北#SPB07058配变 | 柏三06线 | 0 | 红色
928 | 蚌埠 | 五河 | 杨西西#CHB09075配变 | 崇杨09线 | 0 | 红色
929 | 蚌埠 | 五河 | 汤家西#SPB06035配变 | 柏三05线 | 0 | 红色
930 | 蚌埠 | 五河 | 小吴#HNB08015配变 | 浍杨05线 | 13.3102 | 黄色
931 | 蚌埠 | 五河 | 金盛御府小区9号#HYB04015配变 | 花朝04线 | 522.7959 | 绿色
932 | 蚌埠 | 五河 | 前杨#HQB03037配变 | 黄訾03线 | 0 | 红色
933 | 蚌埠 | 五河 | 大程新农村北#LJB05005配变 | 张夏03线 | 73.3265 | 黄色
934 | 蚌埠 | 五河 | 柳湖#SMB07027配变 | 武郑07线 | 0 | 红色
935 | 蚌埠 | 五河 | 大岗#XWB04002配变 | 小窑10线 | 0 | 红色
936 | 蚌埠 | 五河 | 祥源新域小区6号箱变#CHB06079配变 | 崇潼06线 | 0 | 红色
937 | 蚌埠 | 五河 | 嘉苑小区3#箱变#WHB05024配变 | 五城06线 | 400 | 绿色
938 | 蚌埠 | 五河 | 祥源橡树湾3号分配1号#CHB06007配变 | 崇浍08线 | 0 | 红色
939 | 蚌埠 | 五河 | 鸿腾农贸市场2号#HNB09043配变 | 浍桑09线 | 509.7143 | 黄色
940 | 蚌埠 | 五河 | 鸿腾农贸市场3号#HNB09044配变 | 浍桑09线 | 504.8776 | 黄色
941 | 蚌埠 | 五河 | 大董中#MHB03002配变 | 柏尚04线 | 0 | 红色
942 | 蚌埠 | 五河 | 曹刘刘家#SPB07072配变 | 柏三06线 | 18.4694 | 黄色
943 | 蚌埠 | 五河 | 朱圩南#HNB08024配变 | 浍杨05线 | 16.3816 | 黄色
944 | 蚌埠 | 五河 | 大杨西#XJB07003配变 | 新双07线 | 0 | 红色
945 | 蚌埠 | 五河 | 潘圩东#XJB07015配变 | 新双07线 | 0 | 红色
946 | 蚌埠 | 五河 | 四赵南#XJB06023配变 | 新蔡06线 | 0 | 红色
947 | 蚌埠 | 五河 | 刘马南#XJB06014配变 | 新蔡06线 | 0 | 红色
948 | 蚌埠 | 五河 | 鸿腾农贸市场5号#HNB09046配变 | 浍桑09线 | 513.0408 | 黄色
949 | 蚌埠 | 五河 | 王场陈台#XJB04047配变 | 新集04线 | 0 | 红色
950 | 蚌埠 | 五河 | 坪上#ZDB03024配变 | 朱塘05线 | 0 | 红色
951 | 蚌埠 | 五河 | 小柳东#ZDB03041配变 | 朱塘05线 | 0 | 红色
952 | 蚌埠 | 五河 | 新丰#ZDB03044配变 | 朱河04线 | 0 | 红色
953 | 蚌埠 | 五河 | 后洼#XXB06008配变 | 小大06线 | 15.449 | 黄色
954 | 蚌埠 | 五河 | 小石西#XXB05027配变 | 小赵10线 | 58.4694 | 黄色
955 | 蚌埠 | 五河 | 赵庄#XXB05035配变 | 小赵10线 | 0 | 红色
956 | 蚌埠 | 五河 | 大庄口南#SPB05074配变 | 三临05线 | 0 | 红色
957 | 蚌埠 | 五河 | 陈桥西#SPB07013配变 | 柏三06线 | 0 | 红色
958 | 蚌埠 | 五河 | 高庙朱庄#SJB05007配变 | 申关06线 | 0 | 红色
959 | 蚌埠 | 五河 | 三岔小庄#XJB10014配变 | 新张10线 | 0 | 红色
960 | 蚌埠 | 五河 | 横岭北#MHB09008配变 | 柏尚03线 | 34.0816 | 黄色
961 | 蚌埠 | 五河 | 汤家后乔#SPB06049配变 | 柏三05线 | 0 | 红色
962 | 蚌埠 | 五河 | 横岭街北#JTB09004配变 | 柏尚03线 | 0 | 红色
963 | 蚌埠 | 五河 | 横岭街#JTB09003配变 | 柏尚03线 | 0 | 红色
964 | 蚌埠 | 五河 | 小石东#XXB05028配变 | 小赵10线 | 52.1878 | 黄色
965 | 蚌埠 | 五河 | 山张#ZDB03028配变 | 朱塘05线 | 0 | 红色
966 | 蚌埠 | 五河 | 淮北东#CHB10011配变 | 崇长10线 | 0 | 红色
967 | 蚌埠 | 五河 | 李台#DXB05027配变 | 大张05线 | 2.4286 | 黄色
968 | 蚌埠 | 五河 | 南周西#LJB05058配变 | 张刘06线 | 115.4082 | 黄色
969 | 蚌埠 | 五河 | 三岔东#XJB10003配变 | 新张10线 | 0 | 红色
970 | 蚌埠 | 五河 | 蒋庄#XXB05012配变 | 小南05线 | 1.6327 | 黄色
971 | 蚌埠 | 五河 | 刘马北#XJB06013配变 | 新蔡06线 | 0 | 红色
972 | 蚌埠 | 五河 | 百合公馆3号配03间隔9号变#WHB03009配变 | 五城05线 | 515.102 | 黄色
973 | 蚌埠 | 五河 | 百合公馆3号配04间隔11号变#WHB03011配变 | 五城05线 | 512.3061 | 黄色
974 | 蚌埠 | 五河 | 百合公馆3号配09间隔10号变#WHB03010配变 | 光五03线 | 513.7755 | 绿色
975 | 蚌埠 | 五河 | 百合公馆3号配10间隔12号变#WHB03012配变 | 光五03线 | 508.5714 | 绿色
976 | 蚌埠 | 五河 | 金域蓝湾二期开关站03间隔1号变#WHB16013配变 | 五惠16线 | 520.1429 | 绿色
977 | 蚌埠 | 五河 | 金域蓝湾二期开关站04间隔3号变#WHB16014配变 | 五惠16线 | 512.6122 | 绿色
978 | 蚌埠 | 五河 | 金域蓝湾二期开关站15间隔4号变#WHB15002配变 | 五惠15线 | 519.8367 | 黄色
979 | 蚌埠 | 五河 | 金域蓝湾二期开关站16间隔2号变#WHB15001配变 | 五惠15线 | 511.551 | 黄色
980 | 蚌埠 | 五河 | 祥源新苑01配06#CHB05010配变 | 崇浍08线 | 0 | 红色
981 | 蚌埠 | 五河 | 金域蓝湾二期3号分配03间隔13号变#WHB16015配变 | 五惠16线 | 514.3878 | 绿色
982 | 蚌埠 | 五河 | 金域蓝湾二期3号分配04间隔15号变#WHB16016配变 | 五惠16线 | 512.551 | 绿色
983 | 蚌埠 | 五河 | 金域蓝湾二期3号分配09间隔16号变#WHB10003配变 | 五惠15线 | 517.7755 | 黄色
984 | 蚌埠 | 五河 | 金域蓝湾二期3号分配10间隔14号变#WHB15003配变 | 五惠15线 | 513.0408 | 黄色
985 | 蚌埠 | 五河 | 金域蓝湾二期2号分配03间隔9号变#WHB16017配变 | 五惠16线 | 514.0408 | 绿色
986 | 蚌埠 | 五河 | 金域蓝湾二期2号分配04间隔11号变#WHB16018配变 | 五惠16线 | 515.4082 | 绿色
987 | 蚌埠 | 五河 | 金域蓝湾二期2号分配09间隔12号变#WHB15006配变 | 五惠15线 | 515.5306 | 黄色
988 | 蚌埠 | 五河 | 金域蓝湾二期2号分配10间隔10号变#WHB15005配变 | 五惠15线 | 514.7755 | 黄色
989 | 蚌埠 | 五河 | 郑家#SPB07050配变 | 柏三06线 | 0 | 红色
990 | 蚌埠 | 五河 | 西陵安置区1号配04间隔1号变#GCB08001配变 | 光创08线 | 651.1429 | 绿色
991 | 蚌埠 | 五河 | 西陵安置区1号配10间隔4号变#GCB07010配变 | 光创08线 | 649.2755 | 绿色
992 | 蚌埠 | 五河 | 西陵安置区1号配11间隔2号变#GCB07009配变 | 光创08线 | 646.8878 | 绿色
993 | 蚌埠 | 五河 | 西陵安置区2号配04间隔5号变#GCB08005配变 | 光创08线 | 643.9184 | 绿色
994 | 蚌埠 | 五河 | 西陵安置区2号配05间隔7号变#GCB08007配变 | 光创08线 | 660.2041 | 绿色
995 | 蚌埠 | 五河 | 西陵安置区2号配10间隔8号变#GCB07012配变 | 光创08线 | 644.6531 | 绿色
996 | 蚌埠 | 五河 | 西陵安置区2号配11间隔6号变#GCB07011配变 | 光创08线 | 662.3163 | 绿色
997 | 蚌埠 | 五河 | 吴场#XJB04008配变 | 新集04线 | 0 | 红色
998 | 蚌埠 | 五河 | 姚宋中#SPB06050配变 | 柏三05线 | 0 | 红色
999 | 蚌埠 | 五河 | 上营东#XXB07001配变 | 小溪07线 | 8.4694 | 黄色
1000 | 蚌埠 | 五河 | 花园新村安置区4#配电房1号#WHB07062配电变压器 | 五城07线 | 526.7551 | 黄色
1001 | 蚌埠 | 五河 | 花园新村安置区4#配电房3号#WHB07063配电变压器 | 五城07线 | 535.7959 | 黄色
1002 | 蚌埠 | 五河 | 花园新村安置区4#配电房5号#WHB07064配电变压器 | 五城07线 | 521.7755 | 黄色
1003 | 蚌埠 | 五河 | 花园新村安置区5#总配1号#WHB07052配电变压器 | 五城07线 | 520.1429 | 黄色
1004 | 蚌埠 | 五河 | 花园新村安置区5#总配5号#WHB07054配电变压器 | 五城07线 | 545.551 | 黄色
1005 | 蚌埠 | 五河 | 花园新村安置区6#配电房3号#WHB07058配电变压器 | 五城07线 | 575.898 | 黄色
1006 | 蚌埠 | 五河 | 花园新村安置区6#配电房5号#WHB07059配电变压器 | 五城07线 | 520.2449 | 黄色
1007 | 蚌埠 | 五河 | 廉直北#SJB05011配变 | 申张08线 | 0 | 红色
1008 | 蚌埠 | 五河 | 大陈#SJB05001配变 | 申关06线 | 0 | 红色
1009 | 蚌埠 | 五河 | 梁巷西#ZDB03115配变 | 朱顶03线 | 0 | 红色
1010 | 蚌埠 | 五河 | 二铺中#SPB04007配变 | 三胡04线 | 51.2008 | 黄色
1011 | 蚌埠 | 五河 | 廉直中#SJB05079配变 | 申张08线 | 0 | 红色
1012 | 蚌埠 | 五河 | 郎胡北#HNB06005配变 | 浍郎06线 | 0 | 红色
1013 | 蚌埠 | 五河 | 运河#LJB05043配变 | 张集04线 | 151.8367 | 黄色
1014 | 蚌埠 | 五河 | 营西九队#HNB06021配变 | 浍郎06线 | 7.551 | 黄色
1015 | 蚌埠 | 五河 | 板桥湖#HNB08002配变 | 浍杨05线 | 0 | 红色
1016 | 蚌埠 | 五河 | 后场#WQB06009配变 | 武朱06线 | 0 | 红色
1017 | 蚌埠 | 五河 | 双河西#XJB07024配变 | 新双07线 | 0 | 红色
1018 | 蚌埠 | 五河 | 肖许刘（北）#HNB09017配变 | 浍桑09线 | 0 | 红色
1019 | 蚌埠 | 五河 | 徐桥郭庄#HNB09019配变 | 浍肖04线 | 0 | 红色
1020 | 蚌埠 | 五河 | 朱庄沟东#YJB08031配变 | 园沙08线 | 0 | 红色
1021 | 蚌埠 | 五河 | 毛滩#DXB05013配变 | 大张05线 | 4.6327 | 黄色
1022 | 蚌埠 | 五河 | 洼李东#XJB07026配变 | 新双07线 | 0 | 红色
1023 | 蚌埠 | 五河 | 香格里拉10号#HYB03026配变 | 花朝04线 | 525.1122 | 绿色
1024 | 蚌埠 | 五河 | 杨台#DXB05026配变 | 大张05线 | 0 | 红色
1025 | 蚌埠 | 五河 | 10kV后府南#DXB03009配变-160kVA | 柏府07线 | 28.6122 | 黄色
1026 | 蚌埠 | 五河 | 新庄湖南#HNB08018配变 | 浍杨05线 | 22.1429 | 黄色
1027 | 蚌埠 | 五河 | 三岔南#XJB10004配变 | 新张10线 | 5.5816 | 黄色
1028 | 蚌埠 | 五河 | 胡庄#XJB06006配变 | 新蔡06线 | 0 | 红色
1029 | 蚌埠 | 五河 | 夹滩#HYB10021配变 | 创惠03线 | 6.8673 | 黄色
1030 | 蚌埠 | 五河 | 张湖新农村#LJB05045配变 | 张夏03线 | 140.8571 | 黄色
1031 | 蚌埠 | 五河 | 裴家南#YJB04009配变 | 园高04线 | 149.2857 | 黄色
1032 | 蚌埠 | 五河 | 店子#SPB05008配变 | 三临05线 | 72.6939 | 黄色
1033 | 蚌埠 | 五河 | 胡圩#SPB04018配变 | 三胡04线 | 0 | 红色
1034 | 蚌埠 | 五河 | 朱洼南#XWB03037配变 | 小曹03线 | 0 | 红色
1035 | 蚌埠 | 五河 | 上王#SJB06011配变 | 申关06线 | 0 | 红色
1036 | 蚌埠 | 五河 | 祥源新苑01配04#CHB05508配变 | 崇浍08线 | 0 | 红色
1037 | 蚌埠 | 五河 | 海刘#HNB08005配变 | 浍杨05线 | 120.4796 | 黄色
1038 | 蚌埠 | 五河 | 腾飞南苑2#箱变#WHB05048配变 | 五城06线 | 412.1633 | 绿色
1039 | 蚌埠 | 五河 | 腾飞南苑3#箱变#WHB05050配变 | 五城06线 | 523.2449 | 绿色
1040 | 蚌埠 | 五河 | 祥源新域小区8号箱变#CHB06080配变 | 崇潼06线 | 0 | 红色
1041 | 蚌埠 | 五河 | 吴家嘴小区2#箱变2号变#HYB03020配变 | 花五03线 | 409.3061 | 绿色
1042 | 蚌埠 | 五河 | 邓庄东#SMB07070配变 | 黄孙16线 | 0 | 红色
1043 | 蚌埠 | 五河 | 顺河老街配电室09开关间隔#WHB05089配变 | 城五05线 | 680.4286 | 黄色
1044 | 蚌埠 | 五河 | 顺河老街配电室10开关间隔#WHB05088配变 | 城五05线 | 652.1735 | 黄色
1045 | 蚌埠 | 五河 | 顺河老街配电室03开关间隔#WHB05085配变 | 城五05线 | 678.7449 | 黄色
1046 | 蚌埠 | 五河 | 顺河老街配电室04开关间隔#WHB05086配变 | 城五05线 | 667.8163 | 黄色
1047 | 蚌埠 | 五河 | 西董#SMB07071配变 | 黄孙16线 | 0 | 红色
1048 | 蚌埠 | 五河 | 陆圩南#SMB06021配变 | 双岳06线 | 9.4898 | 黄色
1049 | 蚌埠 | 五河 | 许圩中#HQB04024配变 | 黄张04线 | 0 | 红色
1050 | 蚌埠 | 五河 | 杜圩#XWB03012配变 | 小曹03线 | 0 | 红色
1051 | 蚌埠 | 五河 | 御龙湾一期总配01#CHB06021配变 | 崇潼06线 | 0 | 红色
1052 | 蚌埠 | 五河 | 御龙湾一期总配02#CHB06022配变 | 崇潼06线 | 0 | 红色
1053 | 蚌埠 | 五河 | 御龙湾一期总配03#CHB06023配变 | 崇潼06线 | 0 | 红色
1054 | 蚌埠 | 五河 | 城中嘉园2#WHB05082配变 | 城五05线 | 517.3673 | 黄色
1055 | 蚌埠 | 五河 | 城中嘉园5#WHB05084配变 | 城五05线 | 518.3367 | 黄色
1056 | 蚌埠 | 五河 | 华府御水湾小区5号#WHB09005配变 | 五沱09线 | 526.2041 | 黄色
1057 | 蚌埠 | 五河 | 华府御水湾小区6号#WHB09006配变 | 五头10线 | 512.5102 | 绿色
1058 | 蚌埠 | 五河 | 将庙#SPB06011配变 | 柏三05线 | 0 | 红色
1059 | 蚌埠 | 五河 | 姚管北#XJB06031配变 | 新蔡06线 | 0 | 红色
1060 | 蚌埠 | 五河 | 马集南#SJB05041配变 | 申关06线 | 0 | 红色
1061 | 蚌埠 | 五河 | 三岔西#XJB10005配变 | 新张10线 | 0 | 红色
1062 | 蚌埠 | 五河 | 官塘铺南#SPB05082配变 | 大临07线 | 39.7653 | 黄色
1063 | 蚌埠 | 五河 | 段庄东#SPB04002配变 | 三胡04线 | 13.7551 | 黄色
1064 | 蚌埠 | 五河 | 宣滩#SPB05037配变 | 大临07线 | 12.2245 | 黄色
1065 | 蚌埠 | 五河 | 官塘铺#SPB05013配变 | 大临07线 | 81.398 | 黄色
1066 | 蚌埠 | 五河 | 十里城南1号#SPB05046配变 | 三临05线 | 168.5102 | 黄色
1067 | 蚌埠 | 五河 | 十里城北3号#SPB05053配变 | 三临05线 | 161.0408 | 黄色
1068 | 蚌埠 | 五河 | 方庄#DXB03004配变 | 大费03线 | 0 | 红色
1069 | 蚌埠 | 五河 | 赵庄#DXB06022配变 | 大沟06线 | 0 | 红色
1070 | 蚌埠 | 五河 | 小刘庄#DXB03012配变 | 大费03线 | 0 | 红色
1071 | 蚌埠 | 五河 | 四陈东#XWB04015配变 | 小窑10线 | 0 | 红色
1072 | 蚌埠 | 五河 | 辛杜#LJB05040配变 | 张乔05线 | 51.0714 | 黄色
1073 | 蚌埠 | 五河 | 镇政府南#XWB05010配变 | 小镇05线 | 0 | 红色
1074 | 蚌埠 | 五河 | 前马东#XWB05001配变 | 小镇05线 | 0 | 红色
1075 | 蚌埠 | 五河 | 陈巷小李庄#XWB03005配变 | 小曹03线 | 0 | 红色
1076 | 蚌埠 | 五河 | 将庙北#SPB06009配变 | 柏三05线 | 0 | 红色
1077 | 蚌埠 | 五河 | 安东#XJB05001配变 | 新安05线 | 54.6939 | 黄色
1078 | 蚌埠 | 五河 | 信湾南#SPB06025配变 | 柏三05线 | 0 | 红色
1079 | 蚌埠 | 五河 | 后陈#SPB06008配变 | 柏三05线 | 0 | 红色
1080 | 蚌埠 | 五河 | 界沟新街#WQB05003配变 | 武界05线 | 0 | 红色
1081 | 蚌埠 | 五河 | 清真寺#XXB07016配变 | 小溪07线 | 119.7857 | 黄色
1082 | 蚌埠 | 五河 | 上营西#XXB07099配变 | 小溪07线 | 0.30612 | 黄色
1083 | 蚌埠 | 五河 | 小凌庄#XJB07010配变 | 新双07线 | 0 | 红色
1084 | 蚌埠 | 五河 | 大纪西#SJB05072配变 | 申关06线 | 0 | 红色
1085 | 蚌埠 | 五河 | 宋岗北#SPB07025配变 | 柏三06线 | 0 | 红色
1086 | 蚌埠 | 五河 | 陈巷东#XWB03004配变 | 小曹03线 | 0 | 红色
1087 | 蚌埠 | 五河 | 园集东南#YJB07032配变 | 园集07线 | 30.8163 | 黄色
1088 | 蚌埠 | 五河 | 牟庄北#XXB04013配变 | 小硖04线 | 196.5306 | 黄色
1089 | 蚌埠 | 五河 | 前李新农村西#LJB05029配变 | 张刘06线 | 0 | 红色
1090 | 蚌埠 | 五河 | 前坂中#SPB05027配变 | 大沟06线 | 0 | 红色
1091 | 蚌埠 | 五河 | 前坂南#SPB05026配变 | 大沟06线 | 0 | 红色
1092 | 蚌埠 | 五河 | 小尹#XWB05016配变 | 小镇05线 | 0 | 红色
1093 | 蚌埠 | 五河 | 东刘#XWB05019配变 | 小镇05线 | 0 | 红色
1094 | 蚌埠 | 五河 | 董咀#HNB09002配变 | 浍肖04线 | 0 | 红色
1095 | 蚌埠 | 五河 | 皇庙老街北#HNB06026配变 | 浍郎06线 | 62.8163 | 黄色
1096 | 蚌埠 | 五河 | 郑庄南#WQB07021配变 | 武郑07线 | 0 | 红色
1097 | 蚌埠 | 五河 | 大胡东#HNB09001配变 | 浍肖04线 | 38.9796 | 黄色
1098 | 蚌埠 | 五河 | 乔集#LJB08021配变 | 刘周08线 | 32.2857 | 黄色
1099 | 蚌埠 | 五河 | 岳咀西#HQB03040配变 | 黄訾03线 | 0 | 红色
1100 | 蚌埠 | 五河 | 马咀北#HQB05016配变 | 黄十05线 | 0 | 红色
1101 | 蚌埠 | 五河 | 乔洼中#SPB06017配变 | 柏三05线 | 0 | 红色
1102 | 蚌埠 | 五河 | 小柏#MHB09019配变 | 金横09线 | 13.8776 | 黄色
1103 | 蚌埠 | 五河 | 农场北#HNB05001配变 | 浍杨05线 | 106.102 | 黄色
1104 | 蚌埠 | 五河 | 前坂北1#SPB05077配变 | 大沟06线 | 0 | 红色
1105 | 蚌埠 | 五河 | 小凌#XWB04018配变 | 小窑10线 | 0 | 红色
1106 | 蚌埠 | 五河 | 张庙社区#HQB05025配变 | 黄十05线 | 0 | 红色
1107 | 蚌埠 | 五河 | 圩后北#XWB04028配变 | 小窑10线 | 0 | 红色
1108 | 蚌埠 | 五河 | 圩里#XWB04030配变 | 小窑10线 | 0 | 红色
1109 | 蚌埠 | 五河 | 圩西#XWB04031配变 | 小窑10线 | 0 | 红色
1110 | 蚌埠 | 五河 | 横岭南#MHB09009配变 | 柏尚03线 | 0 | 红色
1111 | 蚌埠 | 五河 | 陈台南#XJB05030配变 | 创众05线 | 90.8163 | 黄色
1112 | 蚌埠 | 五河 | 郭台东#XJB04035配变 | 新集04线 | 97.0408 | 黄色
1113 | 蚌埠 | 五河 | 赤龙南#XJB06049配变 | 新蔡06线 | 0 | 红色
1114 | 蚌埠 | 五河 | 刘马后庄#XJB06047配变 | 新蔡06线 | 0 | 红色
1115 | 蚌埠 | 五河 | 高坝#XJB06048配变 | 新蔡06线 | 0 | 红色
1116 | 蚌埠 | 五河 | 张家#YJB05009配变 | 园郭05线 | 41.3265 | 黄色
1117 | 蚌埠 | 五河 | 朱庄#GCB07002配变 | 创众05线 | 0 | 红色
1118 | 蚌埠 | 五河 | 三塘西#ZDB03093配变 | 朱河04线 | 0 | 红色
1119 | 蚌埠 | 五河 | 三塘北#ZDB03094配变 | 朱河04线 | 0 | 红色
1120 | 蚌埠 | 五河 | 黄咀#XWB04008配变 | 小圩04线 | 0 | 红色
1121 | 蚌埠 | 五河 | 西堌北#ZDB04031配变 | 朱张08线 | 0 | 红色
1122 | 蚌埠 | 五河 | 李圩#MHB03005配变 | 柏尚04线 | 0 | 红色
1123 | 蚌埠 | 五河 | 王岗#ZDB03077配变 | 朱顶03线 | 0 | 红色
1124 | 蚌埠 | 五河 | 袁家#YJB05008配变 | 园郭05线 | 71.1671 | 黄色
1125 | 蚌埠 | 五河 | 新台南#XJB10007配变 | 新张10线 | 34.1224 | 黄色
1126 | 蚌埠 | 五河 | 沱湖小李庄#HYB09019配变 | 花沱09线 | 0 | 红色
1127 | 蚌埠 | 五河 | 龙岗村#WQB06043配变 | 武朱06线 | 0 | 红色
1128 | 蚌埠 | 五河 | 洼冲北#HYB10005配变 | 创惠03线 | 11.9388 | 黄色
1129 | 蚌埠 | 五河 | 公路局小区#WHB05012配变 | 城五05线 | 137.3163 | 黄色
1130 | 蚌埠 | 五河 | 刘台#DXB05011配变 | 大张05线 | 106.2041 | 黄色
1131 | 蚌埠 | 五河 | 金盛御府小区7号#HYB04019配变 | 花朝04线 | 511.9388 | 绿色
1132 | 蚌埠 | 五河 | 亿豪泊景城2＃箱变#WHB10003配变 | 五头10线 | 515.0612 | 绿色
1133 | 蚌埠 | 五河 | 亿豪泊景城5＃箱变1号#WHB10007配变 | 五沱09线 | 440.6122 | 黄色
1134 | 蚌埠 | 五河 | 亿豪泊景城4＃箱变1号#WHB10005配变 | 五头10线 | 526.6122 | 绿色
1135 | 蚌埠 | 五河 | 单台南#XJB05021配变 | 创众05线 | 94.551 | 黄色
1136 | 蚌埠 | 五河 | 浍南西#HYB10062配变 | 花头10线 | 9.4643 | 黄色
1137 | 蚌埠 | 五河 | 马庄#HYB10030配变 | 创惠03线 | 160 | 绿色
1138 | 蚌埠 | 五河 | 四季阳光城3号#WHB08023配变 | 五城08线 | 400 | 绿色
1139 | 蚌埠 | 五河 | 王咀程家#SPB06047配变 | 柏三05线 | 0 | 红色
1140 | 蚌埠 | 五河 | 蔡庄#ZDB03081配变 | 朱河04线 | 0 | 红色
1141 | 蚌埠 | 五河 | 张庄东#ZDB03078配变 | 朱张08线 | 0 | 红色
1142 | 蚌埠 | 五河 | 邓圩A区#SMB07055配变 | 黄孙16线 | 0 | 红色
1143 | 蚌埠 | 五河 | 曹刘北#SPB07045配变 | 柏三06线 | 0 | 红色
1144 | 蚌埠 | 五河 | 西尤北#SMB06009配变 | 双岳06线 | 0 | 红色
1145 | 蚌埠 | 五河 | 朱袁安置区#YJB05020配变 | 园郭05线 | 155.1673 | 黄色
1146 | 蚌埠 | 五河 | 大洼水库#XXB05037配变 | 小南05线 | 1.7551 | 黄色
1147 | 蚌埠 | 五河 | 大周南#XJB06053配变 | 新蔡06线 | 0 | 红色
1148 | 蚌埠 | 五河 | 龙庙西#SPB07065配变 | 三曹07线 | 94.2551 | 黄色
1149 | 蚌埠 | 五河 | 石王街东#SPB07066配变 | 柏三06线 | 0 | 红色
1150 | 蚌埠 | 五河 | 石王街南#SPB07068配变 | 柏三06线 | 0 | 红色
1151 | 蚌埠 | 五河 | 蔡庄东#ZDB03098配变 | 朱河04线 | 0 | 红色
1152 | 蚌埠 | 五河 | 小吴#LJB08029配变 | 刘张05线 | 0 | 红色
1153 | 蚌埠 | 五河 | 硖石北#XXB04012配变 | 小硖04线 | 23.9796 | 黄色
1154 | 蚌埠 | 五河 | 陆圩#SMB06004配变 | 双岳06线 | 0 | 红色
1155 | 蚌埠 | 五河 | 西城美墅8号#WHB08046配变 | 五城08线 | 515.6531 | 绿色
1156 | 蚌埠 | 五河 | 山马南#ZDB07001配变 | 小硖04线 | 14.6122 | 黄色
1157 | 蚌埠 | 五河 | 五营东#SPB07033配变 | 园刘09线 | 26.9898 | 黄色
1158 | 蚌埠 | 五河 | 老粮食行#XJB04011配变 | 新集04线 | 0 | 红色
1159 | 蚌埠 | 五河 | 凌庄东#XJB06011配变 | 新蔡06线 | 0 | 红色
1160 | 蚌埠 | 五河 | 代桥#XJB06004配变 | 新蔡06线 | 0 | 红色
1161 | 蚌埠 | 五河 | 安子口鱼市北#YJB07029配变 | 园集07线 | 150.7449 | 黄色
1162 | 蚌埠 | 五河 | 中心南#CHB10065配变 | 崇长10线 | 0 | 红色
1163 | 蚌埠 | 五河 | 碧水花园1号#WHB05058配变 | 五光13线 | 680.5612 | 黄色
1164 | 蚌埠 | 五河 | 皇庙教堂#HNB08059配变 | 浍南08线 | 94.2327 | 黄色
1165 | 蚌埠 | 五河 | 四赵#XJB06024配变 | 新蔡06线 | 0 | 红色
1166 | 蚌埠 | 五河 | 贾庄#XXB06017配变 | 小大06线 | 17.2551 | 黄色
1167 | 蚌埠 | 五河 | 杨岔北#LJB08068配变 | 刘蔡03线 | 56.65 | 黄色
1168 | 蚌埠 | 五河 | 淮北东2号#CHB10052配变 | 崇长10线 | 0 | 红色
1169 | 蚌埠 | 五河 | 乔张街南#SJB05022配变 | 申张08线 | 0 | 红色
1170 | 蚌埠 | 五河 | 郑台#XJB05020配变 | 创众05线 | 0 | 红色
1171 | 蚌埠 | 五河 | 西洪#SPB06023配变 | 柏三05线 | 0 | 红色
1172 | 蚌埠 | 五河 | 左岸名城1号#WHB05003配变 | 城五05线 | 400 | 黄色
1173 | 蚌埠 | 五河 | 左岸名城3号#WHB05011配变 | 城五05线 | 400 | 黄色
1174 | 蚌埠 | 五河 | 方安#CHB09069配变 | 崇杨09线 | 0 | 红色
1175 | 蚌埠 | 五河 | 杨东#CHB09035配变 | 城新14线 | 0 | 红色
1176 | 蚌埠 | 五河 | 大谢#XWB03006配变 | 小曹03线 | 0 | 红色
1177 | 蚌埠 | 五河 | 杨东北2号#CHB09072配变 | 城新14线 | 46.7041 | 黄色
1178 | 蚌埠 | 五河 | 小溪粮站#XXB06024配变 | 小大06线 | 164.1224 | 黄色
1179 | 蚌埠 | 五河 | 大程新农村中#ZJB03001配变 | 张夏03线 | 82.8469 | 黄色
1180 | 蚌埠 | 五河 | 洼张南#SPB07051配变 | 柏三06线 | 87.7755 | 黄色
1181 | 蚌埠 | 五河 | 大李四队#SPB06052配变 | 柏三05线 | 0 | 红色
1182 | 蚌埠 | 五河 | 单庄西#DXB03019配变 | 大费03线 | 0 | 红色
1183 | 蚌埠 | 五河 | 陈台安置区中#ZDB03111配变 | 朱张08线 | 0 | 红色
1184 | 蚌埠 | 五河 | 陈台安置区东北#ZDB03112配变 | 朱张08线 | 0 | 红色
1185 | 蚌埠 | 五河 | 陈台安置区西北#ZDB03113配变 | 朱张08线 | 0 | 红色
1186 | 蚌埠 | 五河 | 旗杆#SJB05020配变 | 申张08线 | 0 | 红色
1187 | 蚌埠 | 五河 | 于张#SJB05026配变 | 申张08线 | 0 | 红色
1188 | 蚌埠 | 五河 | 孙庄南#SJB05045配变 | 申张08线 | 0 | 红色
1189 | 蚌埠 | 五河 | 大鲁东#SJB05003配变 | 申关06线 | 0 | 红色
1190 | 蚌埠 | 五河 | 花木王01配04号#HYB03028配变 | 花五03线 | 324.3878 | 绿色
1191 | 蚌埠 | 五河 | 王岗#YJB07010配变 | 园集07线 | 36.0531 | 黄色
1192 | 蚌埠 | 五河 | 三冲#DXB06013配变 | 大沟06线 | 0 | 红色
1193 | 蚌埠 | 五河 | 黄东#SMB07061配变 | 黄孙16线 | 0 | 红色
1194 | 蚌埠 | 五河 | 华天苑1号#WHB06019配变 | 五城06线 | 443.6122 | 绿色
1195 | 蚌埠 | 五河 | 华天苑3号#WHB06026配变 | 五城06线 | 413.2653 | 绿色
1196 | 蚌埠 | 五河 | 华天苑4号#WHB06027配变 | 五城06线 | 429.2245 | 绿色
1197 | 蚌埠 | 五河 | 金海商城1#分配1#主变#WHB06035配变 | 城五06线 | 408.4286 | 黄色
1198 | 蚌埠 | 五河 | 于家西#SPB05036配变 | 三临05线 | 3.6735 | 黄色
1199 | 蚌埠 | 五河 | 三冲南#DXB06027配变 | 大沟06线 | 0 | 红色
1200 | 蚌埠 | 五河 | 龙庙四队#SPB07020配变 | 三曹07线 | 40.2449 | 黄色
1201 | 蚌埠 | 五河 | 淝南#SPB07044配变 | 柏三06线 | 0 | 红色
1202 | 蚌埠 | 五河 | 陈桥东#SPB07021配变 | 柏三06线 | 0 | 红色
1203 | 蚌埠 | 五河 | 邵庙#XJB07017配变 | 新双07线 | 0 | 红色
1204 | 蚌埠 | 五河 | 沱湖渔民上岸小区#HYB09022配变 | 花沱09线 | 400 | 绿色
1205 | 蚌埠 | 五河 | 新座小区二期总配1号变#CHB08022配变 | 崇淮07线 | 0 | 红色
1206 | 蚌埠 | 五河 | 新域小区开闭所兼#01总配电室#01开关柜#CHB06076配变 | 崇潼06线 | 0 | 红色
1207 | 蚌埠 | 五河 | 同和小区1号#WHB08025配变 | 城五08线 | 409.3265 | 黄色
1208 | 蚌埠 | 五河 | 西城美墅3号#WHB08045配变 | 五头10线 | 514 | 绿色
1209 | 蚌埠 | 五河 | 四季阳光城2号#WHB08022配变 | 五城08线 | 413.4694 | 绿色
1210 | 蚌埠 | 五河 | 四季阳光城4号#WHB08024配变 | 五城08线 | 400 | 绿色
1211 | 蚌埠 | 五河 | 大路刘庄#SJB06016配变 | 申关06线 | 0 | 红色
1212 | 蚌埠 | 五河 | 后坂十队#SPB05052配变 | 大沟06线 | 0 | 红色
1213 | 蚌埠 | 五河 | 祥源小区6号#WHB05046配变 | 崇淮07线 | 0 | 红色
1214 | 蚌埠 | 五河 | 薛集新农村北#XWB03046配变 | 小曹03线 | 0 | 红色
1215 | 蚌埠 | 五河 | 花园新村安置区#1总配电房3号#WHB10041配变 | 五城08线 | 522.9796 | 绿色
1216 | 蚌埠 | 五河 | 花园新村安置区#1总配电房5号#WHB10042配变 | 五城08线 | 540.9388 | 绿色
1217 | 蚌埠 | 五河 | 花园新村安置区#1总配电房2号#WHB10045配变 | 五城08线 | 524.6531 | 绿色
1218 | 蚌埠 | 五河 | 花园新村安置区#2分配电房6号WHB10037配变 | 五桥17线 | 524.8163 | 黄色
1219 | 蚌埠 | 五河 | 花园新村安置区#2分配电房4号#WHB10038配变 | 五桥17线 | 562.5306 | 黄色
1220 | 蚌埠 | 五河 | 花园新村安置区#2分配电房2号#WHB10039配变 | 五桥17线 | 536.2653 | 黄色
1221 | 蚌埠 | 五河 | 花园新村安置区#3总配1号#WHB10028配变 | 五桥17线 | 541.6531 | 黄色
1222 | 蚌埠 | 五河 | 花园新村安置区#3总配5号#WHB10030配变 | 五桥17线 | 596.2245 | 黄色
1223 | 蚌埠 | 五河 | 花园新村安置区#3总配4号#WHB10032配变 | 五桥17线 | 522.7347 | 黄色
1224 | 蚌埠 | 五河 | 屈台小区#HYB10059配变 | 创惠03线 | 320 | 绿色
1225 | 蚌埠 | 五河 | 祥源月泉湾1号总配1#CBB08101配变 | 城五06线 | 669.5408 | 黄色
1226 | 蚌埠 | 五河 | 姚宋三队#SPB06051配变 | 柏三05线 | 0 | 红色
1227 | 蚌埠 | 五河 | 冲刘北#ZDB03007配变 | 朱顶03线 | 0 | 红色
1228 | 蚌埠 | 五河 | 井西北#ZDB03020配变 | 朱顶03线 | 0 | 红色
1229 | 蚌埠 | 五河 | 祥源月泉湾2号分配9#CBB08109配变 | 城五06线 | 653.6837 | 黄色
1230 | 蚌埠 | 五河 | 祥源月泉湾2号总配1#CBB08121配变 | 城五06线 | 414.2449 | 黄色
1231 | 蚌埠 | 五河 | 西营十队西#HNB06028配变 | 浍郎06线 | 77.7041 | 黄色
1232 | 蚌埠 | 五河 | 祥源月泉湾3号分配5#CBB08125配变 | 城五06线 | 406.4898 | 黄色
1233 | 蚌埠 | 五河 | 横岭西#MHB09010配变 | 柏尚03线 | 0 | 红色
1234 | 蚌埠 | 五河 | 莫集南#SJB07012配变 | 申甄07线 | 0 | 红色
1235 | 蚌埠 | 五河 | 茂源#DXB05036配变 | 大圩11线 | 410 | 黄色
1236 | 蚌埠 | 五河 | 武桥北#WQB04023配变 | 武桥04线 | 0 | 红色
1237 | 蚌埠 | 五河 | 张巷北#LJB08063配变 | 刘蔡03线 | 26.2153 | 黄色
1238 | 蚌埠 | 五河 | 吴家嘴小区3#箱变1号变#HYB03021配变 | 花五03线 | 508.7551 | 绿色
1239 | 蚌埠 | 五河 | 东张#XXB05005配变 | 小南05线 | 0.5102 | 黄色
1240 | 蚌埠 | 五河 | 四陈#XWB04013配变 | 小窑10线 | 0 | 红色
1241 | 蚌埠 | 五河 | 永泰北#DXB05039配变 | 大圩11线 | 0.40816 | 黄色
1242 | 蚌埠 | 五河 | 四铺西#SPB07024配变 | 柏三06线 | 180.8163 | 黄色
1243 | 蚌埠 | 五河 | 四铺东#SPB07023配变 | 柏三06线 | 125.6122 | 黄色
1244 | 蚌埠 | 五河 | 西营八队#HNB06015配变 | 浍郎06线 | 25.102 | 黄色
1245 | 蚌埠 | 五河 | 赵桥于家#SPB07055配变 | 柏三05线 | 0 | 红色
1246 | 蚌埠 | 五河 | 四铺二队#SPB07026配变 | 柏三06线 | 193.5204 | 黄色
1247 | 蚌埠 | 五河 | 谢庄#XJB07029配变 | 新双07线 | 0 | 红色
1248 | 蚌埠 | 五河 | 杨台#XJB04036配变 | 新集04线 | 35.4082 | 黄色
1249 | 蚌埠 | 五河 | 后陈北#XXB06007配变 | 小大06线 | 21.551 | 黄色
1250 | 蚌埠 | 五河 | 梁巷东#ZDB03066配变 | 朱顶03线 | 0 | 红色
1251 | 蚌埠 | 五河 | 杜湖东#JTB09006配变 | 柏尚03线 | 0 | 红色
1252 | 蚌埠 | 五河 | 三周西#HQB03002配变 | 黄訾03线 | 0 | 红色
1253 | 蚌埠 | 五河 | 凌台西#XJB05027配变 | 新安05线 | 34.2857 | 黄色
1254 | 蚌埠 | 五河 | 前营#HNB06010配变 | 浍郎06线 | 0 | 红色
1255 | 蚌埠 | 五河 | 段庄南#SPB04003配变 | 三胡04线 | 0 | 红色
1256 | 蚌埠 | 五河 | 南阳#SMB07029配变 | 黄孙16线 | 0 | 红色
1257 | 蚌埠 | 五河 | 朱圩北#HNB08023配变 | 浍杨05线 | 2.4898 | 黄色
1258 | 蚌埠 | 五河 | 西营二队#HNB06014配变 | 浍郎06线 | 26.7347 | 黄色
1259 | 蚌埠 | 五河 | 大刘#ZDB03009配变 | 朱河04线 | 0 | 红色
1260 | 蚌埠 | 五河 | 金塘北#DXB05041配变 | 大张05线 | 83.2653 | 黄色
1261 | 蚌埠 | 五河 | 凤凰大田#XWB03040配变 | 小曹03线 | 0 | 红色
1262 | 蚌埠 | 五河 | 圩西南#XWB04041配变 | 小窑10线 | 0 | 红色
1263 | 蚌埠 | 五河 | 前刘#LJB05066配变 | 刘张05线 | 21.0204 | 黄色
1264 | 蚌埠 | 五河 | 辛杜西#LJB05069配变 | 张乔05线 | 22.449 | 黄色
1265 | 蚌埠 | 五河 | 武圩#LJB08056配变 | 刘周08线 | 56.65 | 黄色
1266 | 蚌埠 | 五河 | 石巷#ZDB03034配变 | 小赵10线 | 0 | 红色
1267 | 蚌埠 | 五河 | 淮五#CHB10013配变 | 崇长10线 | 0 | 红色
1268 | 蚌埠 | 五河 | 杨西南#CHB10054配变 | 城新14线 | 0 | 红色
1269 | 蚌埠 | 五河 | 杨岔#LJB08035配变 | 刘蔡03线 | 56.65 | 黄色
1270 | 蚌埠 | 五河 | 老乔庄#XJB07044配变 | 新双07线 | 0 | 红色
1271 | 蚌埠 | 五河 | 东元北#SPB05009配变 | 大临07线 | 0 | 红色
1272 | 蚌埠 | 五河 | 沟谢#XWB03015配变 | 小曹03线 | 0 | 红色
1273 | 蚌埠 | 五河 | 打刘西#SMB05004配变 | 双荣05线 | 233.7649 | 黄色
1274 | 蚌埠 | 五河 | 十里墩西#CHB10029配变 | 崇长10线 | 0 | 红色
1275 | 蚌埠 | 五河 | 后府中#DXB03010配变 | 柏府07线 | 0 | 红色
1276 | 蚌埠 | 五河 | 信湾北#SPB06045配变 | 柏三05线 | 0 | 红色
1277 | 蚌埠 | 五河 | 民陈南#HNB08010配变 | 浍杨05线 | 20.3061 | 黄色
1278 | 蚌埠 | 五河 | 薛咀西#HYB10053配变 | 花头10线 | 39.2857 | 黄色
1279 | 蚌埠 | 五河 | 黄台西#CHB10020配变 | 崇长10线 | 0 | 红色
1280 | 蚌埠 | 五河 | 乡政府#CHB10032配变 | 城钱13线 | 1.1224 | 黄色
1281 | 蚌埠 | 五河 | 胡拐西#XJB07009配变 | 新双07线 | 0 | 红色
1282 | 蚌埠 | 五河 | 赵台#DXB05032配变 | 大圩11线 | 25.2245 | 黄色
1283 | 蚌埠 | 五河 | 卢台#DXB05031配变 | 大圩11线 | 0 | 红色
1284 | 蚌埠 | 五河 | 前顶东#HQB04026配变 | 黄双15线 | 0 | 红色
1285 | 蚌埠 | 五河 | 马钱后门#SMB06023配变 | 双岳06线 | 0.40816 | 黄色
1286 | 蚌埠 | 五河 | 洼张北张#SPB07057配变 | 柏三06线 | 46.4286 | 黄色
1287 | 蚌埠 | 五河 | 陈桥#SPB07012配变 | 柏三06线 | 0 | 红色
1288 | 蚌埠 | 五河 | 临北村东#SPB05020配变 | 大临07线 | 71.3878 | 黄色
1289 | 蚌埠 | 五河 | 淮五西#CHB10016配变 | 崇长10线 | 0 | 红色
1290 | 蚌埠 | 五河 | 淮五南#CHB10015配变 | 崇长10线 | 0 | 红色
1291 | 蚌埠 | 五河 | 阮圩六队#SMB07035配变 | 黄訾03线 | 0 | 红色
1292 | 蚌埠 | 五河 | 邓圩南#SMB07013配变 | 黄孙16线 | 0 | 红色
1293 | 蚌埠 | 五河 | 大陈西#SJB05075配变 | 申关06线 | 0 | 红色
1294 | 蚌埠 | 五河 | 马集北#SJB05040配变 | 申关06线 | 0 | 红色
1295 | 蚌埠 | 五河 | 西桥西#WQB04021配变 | 武桥04线 | 0 | 红色
1296 | 蚌埠 | 五河 | 西桥#WQB04008配变 | 武桥04线 | 0 | 红色
1297 | 蚌埠 | 五河 | 长淮#CHB10001配变 | 崇长10线 | 0 | 红色
1298 | 蚌埠 | 五河 | 黄盆窑#CHB10017配变 | 城钱13线 | 95.2041 | 黄色
1299 | 蚌埠 | 五河 | 东林#HNB09014配变 | 浍肖04线 | 0 | 红色
1300 | 蚌埠 | 五河 | 小李#SMB07050配变 | 黄孙16线 | 0 | 红色
1301 | 蚌埠 | 五河 | 韩台#DXB06008配变 | 大沟06线 | 0 | 红色
1302 | 蚌埠 | 五河 | 朵水西#DXB03020配变 | 大费03线 | 10.8163 | 黄色
1303 | 蚌埠 | 五河 | 沱光北#HQB03004配变 | 黄訾03线 | 0 | 红色
1304 | 蚌埠 | 五河 | 河头#XJB10002配变 | 新张10线 | 0 | 红色
1305 | 蚌埠 | 五河 | 钟杨谢庄#XWB04025配变 | 小圩04线 | 0 | 红色
1306 | 蚌埠 | 五河 | 龙庙北#SPB07016配变 | 三曹07线 | 8.4694 | 黄色
1307 | 蚌埠 | 五河 | 石咀#SMB07036配变 | 黄訾03线 | 0 | 红色
1308 | 蚌埠 | 五河 | 邓庄#SMB07011配变 | 黄孙16线 | 0 | 红色
1309 | 蚌埠 | 五河 | 地理所北#SPB05005配变 | 三临05线 | 0 | 红色
1310 | 蚌埠 | 五河 | 徐桥费庄#HNB09020配变 | 浍肖04线 | 55.4314 | 黄色
1311 | 蚌埠 | 五河 | 徐桥欧庄#HNB09021配变 | 浍肖04线 | 103.5278 | 黄色
1312 | 蚌埠 | 五河 | 花木王01配01号#HYB03008配变 | 花五03线 | 529.7653 | 绿色
1313 | 蚌埠 | 五河 | 渡口西#ZDB03063配变 | 朱张08线 | 0 | 红色
1314 | 蚌埠 | 五河 | 后坂中#SPB05016配变 | 大沟06线 | 0 | 红色
1315 | 蚌埠 | 五河 | 朱家北#YJB05017配变 | 园郭05线 | 0 | 红色
1316 | 蚌埠 | 五河 | 商贸城1#总配#GCB07003配变 | 光创08线 | 649.898 | 绿色
1317 | 蚌埠 | 五河 | 国际商贸城开闭所2号变#GCB07004配变 | 光创07线 | 669.949 | 绿色
1318 | 蚌埠 | 五河 | 商贸城3#分配#GCB07005配变 | 光创08线 | 652.8367 | 绿色
1319 | 蚌埠 | 五河 | 商贸城4#分配#GCB07006配变 | 光创08线 | 645.2449 | 绿色
1320 | 蚌埠 | 五河 | 国际商贸城配电室5号变#GCB07007配变 | 光创07线 | 690.9184 | 绿色
1321 | 蚌埠 | 五河 | 祥源金港湾小区二期1号分配5号变#CBB06024配变 | 城五06线 | 657.8061 | 黄色
1322 | 蚌埠 | 五河 | 祥源金港湾小区二期1号分配7号变#CBB06025配变 | 城五06线 | 653.3673 | 黄色
1323 | 蚌埠 | 五河 | 祥源金港湾小区二期1号分配8号变#CBB08088配变 | 城五06线 | 661.6224 | 黄色
1324 | 蚌埠 | 五河 | 祥源金港湾小区二期1号分配6号变#CBB08089配变 | 城五06线 | 653.5918 | 黄色
1325 | 蚌埠 | 五河 | 申集沟西#SJB04011配变 | 申集04线 | 0 | 红色
1326 | 蚌埠 | 五河 | 四季阳光城11号#WHB08057配变 | 五城08线 | 526.6531 | 绿色
1327 | 蚌埠 | 五河 | 小胡#HNB09012配变 | 浍肖04线 | 17.9184 | 黄色
1328 | 蚌埠 | 五河 | 小溪新村北#XXB07008配变 | 小溪07线 | 21.4796 | 黄色
1329 | 蚌埠 | 五河 | 杨东北#CHB10045配变 | 城新14线 | 29.7245 | 黄色
1330 | 蚌埠 | 五河 | 卢圩东#LJB08050配变 | 刘周08线 | 0 | 红色
1331 | 蚌埠 | 五河 | 阮西台区#SJB07034配变 | 申甄07线 | 0 | 红色
1332 | 蚌埠 | 五河 | 亿豪泊景城7＃箱变#WHB10010配变 | 五沱09线 | 518.3469 | 黄色
1333 | 蚌埠 | 五河 | 锦绣兰庭5号#WHB07020配变 | 五环18线 | 420.551 | 绿色
1334 | 蚌埠 | 五河 | 袁庄北#HNB08028配变 | 浍杨05线 | 29.7143 | 黄色
1335 | 蚌埠 | 五河 | 祥源新苑01配05#CHB05009配变 | 崇滨05线 | 0 | 红色
1336 | 蚌埠 | 五河 | 訾湖井南#HQB03012配变 | 黄訾03线 | 0 | 红色
1337 | 蚌埠 | 五河 | 祥源新苑03配14#CHB05018配变 | 崇浍08线 | 0 | 红色
1338 | 蚌埠 | 五河 | 赵场南#XJB04018配变 | 新集04线 | 0 | 红色
1339 | 蚌埠 | 五河 | 郭台#XJB04002配变 | 新集04线 | 33.4898 | 黄色
1340 | 蚌埠 | 五河 | 姚管#XJB06030配变 | 新蔡06线 | 0 | 红色
1341 | 蚌埠 | 五河 | 小李北#SMB07051配变 | 黄孙16线 | 0 | 红色
1342 | 蚌埠 | 五河 | 润都壹品城一期2号配电房TM05#ZTB11005配变 | 左富12线 | 640.0612 | 黄色
1343 | 蚌埠 | 五河 | 金盛御府小区6号#HYB04014配变 | 花朝04线 | 518.3265 | 绿色
1344 | 蚌埠 | 五河 | 金盛御府小区10号#HYB04016配变 | 花朝04线 | 512.3061 | 绿色
1345 | 蚌埠 | 五河 | 亿豪小区4号#WHB10016配变 | 五头10线 | 547 | 绿色
1346 | 蚌埠 | 五河 | 亿豪小区5号#WHB10017配变 | 五沱09线 | 520.8571 | 黄色
1347 | 蚌埠 | 五河 | 亿豪小区6号#WHB10018配变 | 五沱09线 | 537.9184 | 黄色
1348 | 蚌埠 | 五河 | 亿豪小区7号#WHB10019配变 | 五沱09线 | 556.4082 | 黄色
1349 | 蚌埠 | 五河 | 亿豪小区8号#WHB10020配变 | 五沱09线 | 533.3878 | 黄色
1350 | 蚌埠 | 五河 | 亿豪泊景城8＃箱变1号#WHB10011配变 | 五沱09线 | 420.8367 | 黄色
1351 | 蚌埠 | 五河 | 亿豪泊景城8＃箱变2号#WHB10012配变 | 五沱09线 | 432.898 | 黄色
1352 | 蚌埠 | 五河 | 亿豪小区2号#WHB10014配变 | 五头10线 | 413.2245 | 绿色
1353 | 蚌埠 | 五河 | 亿豪小区1号#WHB10013配变 | 五头10线 | 444.1429 | 绿色
1354 | 蚌埠 | 五河 | 大荣#SMB06001配变 | 双岳06线 | 55.322 | 黄色
1355 | 蚌埠 | 五河 | 赵庄#HYB10058配变 | 创惠03线 | 0 | 红色
1356 | 蚌埠 | 五河 | 薛咀东#HYB10051配变 | 花头10线 | 172.8878 | 黄色
1357 | 蚌埠 | 五河 | 马台#DXB06011配变 | 大沟06线 | 0 | 红色
1358 | 蚌埠 | 五河 | 徐东#DXB06006配变 | 大沟06线 | 0 | 红色
1359 | 蚌埠 | 五河 | 洪集南#SPB06033配变 | 柏三05线 | 0 | 红色
1360 | 蚌埠 | 五河 | 小吴南#HNB05004配变 | 浍杨05线 | 80 | 黄色
1361 | 蚌埠 | 五河 | 朱圩东#SJB05058配变 | 申张08线 | 0 | 红色
1362 | 蚌埠 | 五河 | 小董庄#ZDB03039配变 | 朱河04线 | 0 | 红色
1363 | 蚌埠 | 五河 | 杨台#ZDB03047配变 | 朱张08线 | 0 | 红色
1364 | 蚌埠 | 五河 | 郭咀中#HQB05024配变 | 黄十05线 | 0 | 红色
1365 | 蚌埠 | 五河 | 大董#ZDB03008配变 | 朱塘05线 | 0 | 红色
1366 | 蚌埠 | 五河 | 庄子李#XXB06016配变 | 小大06线 | 0 | 红色
1367 | 蚌埠 | 五河 | 卢圩南#LJB08084配变 | 刘周08线 | 41.6327 | 黄色
1368 | 蚌埠 | 五河 | 张圩南#DXB05024配变 | 大圩11线 | 0 | 红色
1369 | 蚌埠 | 五河 | 金塘#DXB05010配变 | 大张05线 | 23.7959 | 黄色
1370 | 蚌埠 | 五河 | 斗岗#SPB05012配变 | 大临07线 | 30.2959 | 黄色
1371 | 蚌埠 | 五河 | 黄张东#HNB09003配变 | 浍肖04线 | 30.3878 | 黄色
1372 | 蚌埠 | 五河 | 坝拐东#XJB07011配变 | 新双07线 | 0 | 红色
1373 | 蚌埠 | 五河 | 岳庙南#SMB06018配变 | 双岳06线 | 47.1224 | 黄色
1374 | 蚌埠 | 五河 | 祥源悦府#WHB05074配变 | 城五05线 | 521.0408 | 黄色
1375 | 蚌埠 | 五河 | 10kV翰林公馆1#配TM2#WHB08002配变 | 五城08线 | 640.0102 | 绿色
1376 | 蚌埠 | 五河 | 方安北#CHB10005配变 | 崇杨09线 | 0 | 红色
1377 | 蚌埠 | 五河 | 人武部对面#WHB06002配变 | 光民09线 | 320 | 绿色
1378 | 蚌埠 | 五河 | 五金公司#WHB06004配变 | 光民09线 | 397.8163 | 绿色
1379 | 蚌埠 | 五河 | 国贸北#WHB06014配变 | 光民09线 | 423.051 | 绿色
1380 | 蚌埠 | 五河 | 曹刘东#SPB07009配变 | 柏三06线 | 116.4898 | 黄色
1381 | 蚌埠 | 五河 | 曹刘中#SPB07011配变 | 柏三06线 | 75.7347 | 黄色
1382 | 蚌埠 | 五河 | 边刘东#SPB07001配变 | 柏三06线 | 0 | 红色
1383 | 蚌埠 | 五河 | 石王西#SPB07020配变 | 柏三06线 | 11.2143 | 黄色
1384 | 蚌埠 | 五河 | 10kV费府寺#DXB03005配变-400kVA | 柏府07线 | 0 | 红色
1385 | 蚌埠 | 五河 | 前坂北2#SPB05025配变 | 大沟06线 | 0 | 红色
1386 | 蚌埠 | 五河 | 段庄中#SPB04004配变 | 三胡04线 | 0 | 红色
1387 | 蚌埠 | 五河 | 北石#LJB05001配变 | 张夏03线 | 28.5816 | 黄色
1388 | 蚌埠 | 五河 | 10kV费府寺南#DXB03006配变-200kVA | 柏府07线 | 0 | 红色
1389 | 蚌埠 | 五河 | 沱河新农村中#LJB05054配变 | 张乔05线 | 65.7143 | 黄色
1390 | 蚌埠 | 五河 | 胜淮西#CHB10027配变 | 崇长10线 | 0 | 红色
1391 | 蚌埠 | 五河 | 张集街西#LJB05050配变 | 张集04线 | 97.0408 | 黄色
1392 | 蚌埠 | 五河 | 10kV五花03线彩虹时代广场1#配电室#WHB03003配变 | 五花03线 | 652.5612 | 黄色
1393 | 蚌埠 | 五河 | 丁台#WHB04027配变 | 创众05线 | 0 | 红色
1394 | 蚌埠 | 五河 | 何台南#DXB06016配变 | 大沟06线 | 0 | 红色
1395 | 蚌埠 | 五河 | 贾湖中#LJB08060配变 | 刘周08线 | 2.6633 | 黄色
1396 | 蚌埠 | 五河 | 百合公馆二期#2配电室17号#WHB03014配变 | 五城05线 | 659.4898 | 黄色
1397 | 蚌埠 | 五河 | 前夏#XJB07056配变 | 新双07线 | 0 | 红色
1398 | 蚌埠 | 五河 | 10kV拓基鼎元学府一期2号配电室TM8#ZTB11008配变 | 花五03线 | 640 | 绿色
1399 | 蚌埠 | 五河 | 10kV书香学苑二级开闭所TM3#CBB0822配变 | 城五06线 | 640.051 | 黄色
1400 | 蚌埠 | 五河 | 10kV拓基鼎元学府一期2号配电室TM10#ZTB11010配变 | 花五03线 | 640 | 绿色
1401 | 蚌埠 | 五河 | 10kV拓基鼎元学府一期2号配电室TM9#ZTB12009配变 | 花五03线 | 640 | 绿色
1402 | 蚌埠 | 五河 | 10kV拓基鼎元学府一期2号配电室TM7#ZTB12007配变 | 花五03线 | 640 | 绿色
1403 | 蚌埠 | 五河 | 10kV书香学苑2号分配TM5#CBB08024配变 | 城五06线 | 640.0306 | 黄色
1404 | 蚌埠 | 五河 | 三星中#DXB05056配变 | 大张05线 | 75.9184 | 黄色
1405 | 蚌埠 | 五河 | 夹滩东#XJB06058配变 | 新蔡06线 | 0 | 红色
1406 | 蚌埠 | 五河 | 10kV书香学苑2号分配TM7#CBB08026配变 | 城五06线 | 640.051 | 黄色
1407 | 蚌埠 | 五河 | 10kV书香学苑二级开闭所TM1#CBB0820配变 | 城五06线 | 640.0714 | 黄色
1408 | 蚌埠 | 五河 | 姚管三队#XJB06060配变 | 新蔡06线 | 0 | 红色
1409 | 蚌埠 | 五河 | 马东#XJB07055配变 | 新双07线 | 0 | 红色
1410 | 蚌埠 | 五河 | 10kV拓基鼎元学府一期1号配电室TM6#ZTB11006配变 | 花五03线 | 640.0102 | 绿色
1411 | 蚌埠 | 五河 | 浍南西2号#HYB10888配变 | 花头10线 | 0 | 红色
1412 | 蚌埠 | 五河 | 10kV拓基鼎元学府一期1号配电室TM5#ZTB12005配变 | 花五03线 | 640.0102 | 绿色
1413 | 蚌埠 | 五河 | 10kV百合公馆二期3号分配21号#WHB05014配变 | 五城05线 | 640.0816 | 黄色
1414 | 蚌埠 | 五河 | 10kV拓基鼎元学府一期1号配电室TM1#ZTB12001配变 | 花五03线 | 640.0204 | 绿色
1415 | 蚌埠 | 五河 | 10kV拓基鼎元学府一期1号配电室TM3#ZTB12003配变 | 花五03线 | 640.0204 | 绿色
1416 | 蚌埠 | 五河 | 百合公馆二期#2配电室19号#WHB03016配变 | 五城05线 | 640.0714 | 黄色
1417 | 蚌埠 | 五河 | 10kV拓基鼎元学府一期1号配电室TM2#ZTB11002配变 | 花五03线 | 640.0102 | 绿色
1418 | 蚌埠 | 五河 | 10kV百合公馆二期3号分配23号#WHB05015配变 | 五城05线 | 640.0918 | 黄色
1419 | 蚌埠 | 五河 | 东凌府邸一期5号配电房TM20号#GCB017010配变 | 光凌18线 | 640 | 绿色
1420 | 蚌埠 | 五河 | 徐东北#DXB06029配变 | 大沟06线 | 0 | 红色
1421 | 蚌埠 | 五河 | 东凌府邸一期5号配电房TM18号#GCB018009配变 | 光凌18线 | 640 | 绿色
1422 | 蚌埠 | 五河 | 后段庄#SPB04019配变 | 三胡04线 | 0 | 红色
1423 | 蚌埠 | 五河 | 东凌府邸二期6号配电房TM22#GCB18022配变 | 光凌18线 | 800 | 绿色
1424 | 蚌埠 | 五河 | 打刘东#SMB05026配变 | 双荣05线 | 21.3953 | 黄色
1425 | 蚌埠 | 五河 | 周寨东#XJB06062配变 | 新蔡06线 | 0 | 红色
1426 | 蚌埠 | 五河 | 安淮街北#XJB05111配变 | 新安05线 | 7.3804 | 黄色
1427 | 蚌埠 | 五河 | 邓圩张庄#HQB16002配变 | 黄孙16线 | 0 | 红色
1428 | 蚌埠 | 五河 | 白墩南#WQB07034配变 | 武郑07线 | 0 | 红色
1429 | 蚌埠 | 五河 | 东凌府邸二期6号配电房TM24#GCB18024配变 | 光凌18线 | 640 | 绿色
1430 | 蚌埠 | 五河 | 八岔#XJB05112配变 | 新安05线 | 0 | 红色
1431 | 蚌埠 | 五河 | 宋岗三队#BCB06002配变 | 柏三06线 | 0 | 红色
1432 | 蚌埠 | 五河 | 东凌府邸一期5号配电房TM19号#GCB017010配变 | 光凌18线 | 640 | 绿色
1433 | 蚌埠 | 五河 | 东凌府邸二期6号配电房TM23#GCB17023配变 | 光凌18线 | 640 | 绿色
1434 | 蚌埠 | 五河 | 小史东#DXB06028配变 | 大沟06线 | 0 | 红色
1435 | 蚌埠 | 五河 | 周寨西#XJB06063配变 | 新蔡06线 | 0 | 红色
1436 | 蚌埠 | 五河 | 凌庄西#XJB06061配变 | 新蔡06线 | 0 | 红色
1437 | 蚌埠 | 五河 | 冯台#HYB10666配变 | 花头10线 | 112.6949 | 黄色
1438 | 蚌埠 | 五河 | 园集村委西#YJB07034配变 | 园集07线 | 0 | 红色
1439 | 蚌埠 | 五河 | 东凌府邸二期6号配电房TM21#GCB17021配变 | 光凌18线 | 800 | 绿色
1440 | 蚌埠 | 五河 | 润都壹品城一期3号配电房TM10#ZTB11010配变 | 左富12线 | 504 | 黄色
1441 | 蚌埠 | 五河 | 润都壹品城一期3号配电房TM14#ZTB11014配变 | 左富12线 | 504 | 黄色
1442 | 蚌埠 | 五河 | 润都壹品城一期3号配电房TM11#ZTB11011配变 | 左富12线 | 504 | 黄色
1443 | 蚌埠 | 五河 | 胜淮北#CHB10079配变 | 崇长10线 | 0 | 红色
1444 | 蚌埠 | 五河 | 润都壹品城一期3号配电房TM13#ZTB11013配变 | 左富12线 | 504 | 黄色
1445 | 蚌埠 | 五河 | 润都壹品城一期3号配电房TM16#ZTB11016配变 | 左富12线 | 640 | 黄色
1446 | 蚌埠 | 五河 | 孙桥南#HNB04009配变 | 浍肖04线 | 0 | 红色
1447 | 蚌埠 | 五河 | 张庙社区东#HQB05026配变 | 黄十05线 | 0 | 红色
1448 | 蚌埠 | 五河 | 润都壹品城一期3号配电房TM18#ZTB11018配变 | 左富12线 | 800 | 黄色
1449 | 蚌埠 | 五河 | 祥源月泉湾3号分配8#CBB08128配变 | 城五06线 | 400 | 黄色
1450 | 蚌埠 | 五河 | 润都壹品城一期3号配电房TM09#ZTB11009配变 | 左富12线 | 504 | 黄色
1451 | 蚌埠 | 五河 | 园集粮站#YJB07035配变 | 园集07线 | 0 | 红色
1452 | 蚌埠 | 五河 | 大程新农村东#ZJB03002配变 | 张夏03线 | 19.29 | 黄色
1453 | 蚌埠 | 五河 | 朱家南#YJB05024配变 | 园郭05线 | 0 | 红色
1454 | 蚌埠 | 五河 | 润都壹品城一期3号配电房TM17#ZTB11017配变 | 左富12线 | 800 | 黄色
1455 | 蚌埠 | 五河 | 润都壹品城一期3号配电房TM15#ZTB11015配变 | 左富12线 | 640 | 黄色
1456 | 蚌埠 | 五河 | 润都壹品城一期3号配电房TM12#ZTB11012配变 | 左富12线 | 504 | 黄色
1457 | 蚌埠 | 五河 | 祥源月泉湾3号分配7#CBB08127配变 | 城五06线 | 400.0306 | 黄色
1458 | 蚌埠 | 五河 | 祥源月泉湾1号分配7#CBB08107配变 | 城五06线 | 640.0204 | 黄色
1459 | 蚌埠 | 五河 | 祥源月泉湾2号分配12#CBB08112配变 | 城五06线 | 640.051 | 黄色
1460 | 蚌埠 | 五河 | 祥源月泉湾2号总配4#CBB08124配变 | 城五06线 | 400.1122 | 黄色
1461 | 蚌埠 | 五河 | 祥源月泉湾2号分配11#CBB08111配变 | 城五06线 | 640.0306 | 黄色
1462 | 蚌埠 | 五河 | 祥源月泉湾2号分配10#CBB08110配变 | 城五06线 | 640.0714 | 黄色
1463 | 蚌埠 | 五河 | 祥源月泉湾1号分配8#CBB08108配变 | 城五06线 | 640.0408 | 黄色
1464 | 蚌埠 | 五河 | 祥源月泉湾2号总配3#CBB08123配变 | 城五06线 | 504 | 黄色
1465 | 蚌埠 | 五河 | 祥源月泉湾2号总配2#CBB08122配变 | 城五06线 | 504 | 黄色
1466 | 蚌埠 | 五河 | 祥源月泉湾3号分配6#CBB08126配变 | 城五06线 | 400.0204 | 黄色
1467 | 蚌埠 | 五河 | 祥源月泉湾1号总配4#CBB08104配变 | 城五06线 | 640 | 黄色
1468 | 蚌埠 | 五河 | 祥源月泉湾1号总配2#CBB08102配变 | 城五06线 | 640 | 黄色
1469 | 蚌埠 | 五河 | 淮畔明珠配电室03#主变#WHB04045配变 | 五郜04线 | 640 | 绿色
1470 | 蚌埠 | 五河 | 三岔北#XJB10017配变 | 新张10线 | 0 | 红色
1471 | 蚌埠 | 五河 | 10kV翰林公馆1号配1号变#WHB17007配变 | 五桥17线 | 640 | 黄色
1472 | 蚌埠 | 五河 | 珩庄南头#ZDB03002配变 | 朱河04线 | 0 | 红色
1473 | 蚌埠 | 五河 | 10kV翰林公馆2号配8号变#WHB17012配变 | 五桥17线 | 640 | 黄色
1474 | 蚌埠 | 五河 | 谢台#XJB10011配变 | 新张10线 | 0 | 红色
1475 | 蚌埠 | 五河 | 南王东#SJB07039配变 | 申甄07线 | 0 | 红色
1476 | 蚌埠 | 五河 | 10kV翰林公馆1号配3号变#WHB17009配变 | 五桥17线 | 640 | 黄色
1477 | 蚌埠 | 五河 | 王庙北#XWB04050配变 | 小圩04线 | 0 | 红色
1478 | 蚌埠 | 五河 | 10kV翰林公馆1号配4号变#WHB17010配变 | 五桥17线 | 640 | 黄色
1479 | 蚌埠 | 五河 | 10kV五花03线中徽豪庭3号配TM10#WHB03024配变 | 五郜04线 | 640.0408 | 绿色
1480 | 蚌埠 | 五河 | 关庄南#WQB04024配变 | 武桥04线 | 0 | 红色
1481 | 蚌埠 | 五河 | 10kV五花03线中徽豪庭3号配TM8#WHB03022配变 | 五郜04线 | 640.0408 | 绿色
1482 | 蚌埠 | 五河 | 10kV五花03线中徽豪庭3号配TM9#WHB03023配变 | 五郜04线 | 640.0306 | 绿色
1483 | 蚌埠 | 五河 | 10kV翰林公馆2号配6号变#WHB17014配变 | 五桥17线 | 640 | 黄色
1484 | 蚌埠 | 五河 | 龙岗新村二期#WQB06047配变 | 武朱06线 | 0 | 红色
1485 | 蚌埠 | 五河 | 大董桥北#SJB06027配变 | 申关06线 | 0 | 红色
1486 | 蚌埠 | 五河 | 10kV五花03线中徽豪庭1号配TM2#WHB03016配变 | 五郜04线 | 640.0714 | 绿色
1487 | 蚌埠 | 五河 | 孙台#XJB05033配变 | 新安05线 | 0 | 红色
1488 | 蚌埠 | 五河 | 10kV五花03线中徽豪庭1号配TM3#WHB03017配变 | 五郜04线 | 640.051 | 绿色
1489 | 蚌埠 | 五河 | 10kV五花03线中徽豪庭1号配TM4#WHB03018配变 | 五郜04线 | 640.0408 | 绿色
1490 | 蚌埠 | 五河 | 10kV翰林公馆2号配7号变#WHB17013配变 | 五桥17线 | 640 | 黄色
1491 | 蚌埠 | 五河 | 界沟街北#WQB06046配变 | 武朱06线 | 0 | 红色
1492 | 蚌埠 | 五河 | 聂圩高庄东#XWB04051配变 | 小圩04线 | 0 | 红色
1493 | 蚌埠 | 五河 | 10kV翰林公馆2号配5号变#WHB17011配变 | 五桥17线 | 640 | 黄色
1494 | 蚌埠 | 五河 | 前盛北#HNB04008配变 | 浍肖04线 | 0 | 红色
1495 | 蚌埠 | 五河 | 10kV五花03线中徽豪庭2号配TM6#WHB03020配变 | 五郜04线 | 640.0408 | 绿色
1496 | 蚌埠 | 五河 | 10kV翰林公馆1号配2号变#WHB17008配变 | 五桥17线 | 640 | 黄色
1497 | 蚌埠 | 五河 | 润石公园首府一期2号配5号#WHB15009配电变压器 | 五惠15线 | 640.0408 | 黄色
1498 | 蚌埠 | 五河 | 润石公园首府一期2号配7号#WHB15010配电变压器 | 五惠15线 | 640.0612 | 黄色
1499 | 蚌埠 | 五河 | 润石公园首府一期2号配9号#WHB15011配电变压器 | 五惠15线 | 640.0918 | 黄色
1500 | 蚌埠 | 五河 | 卢圩路口#LJB07047配变 | 刘集07线 | 56.65 | 黄色
1501 | 蚌埠 | 五河 | 单塘中#YJB04011配变 | 园高04线 | 0 | 红色
1502 | 蚌埠 | 五河 | 打刘北#SMB05027配变 | 双荣05线 | 13.3984 | 黄色
1503 | 蚌埠 | 五河 | 后刘#SJB06027配变 | 申关06线 | 0 | 红色
1504 | 蚌埠 | 五河 | 小杨庄北#XJB07057配变 | 新双07线 | 0 | 红色
1505 | 蚌埠 | 五河 | 袁家西#YJB05026配变 | 园郭05线 | 0 | 红色
1506 | 蚌埠 | 五河 | 大程西北#ZJB03003配变 | 张夏03线 | 80 | 黄色
1507 | 蚌埠 | 五河 | 后坂九队#SPB05058配变 | 大临07线 | 117.2086 | 黄色
1508 | 蚌埠 | 五河 | 五固路东#LJB07048配变 | 刘集07线 | 56.65 | 黄色
1509 | 蚌埠 | 五河 | 老纸箱厂#XJB04033配变 | 新集04线 | 0 | 红色
1510 | 蚌埠 | 五河 | 大魏中#ZJB05001配变 | 张夏03线 | 80 | 黄色
1511 | 蚌埠 | 五河 | 蔡圩中#LJB03002配变 | 刘夏04线 | 56.65 | 黄色
1512 | 蚌埠 | 五河 | 大许安置房#XWB05017配变 | 小镇05线 | 0 | 红色
1513 | 蚌埠 | 五河 | 高庙南#SJB05034配变 | 申乔05线 | 0 | 红色
1514 | 蚌埠 | 五河 | 张集西#ZJB04001配变 | 张集04线 | 320 | 黄色
1515 | 蚌埠 | 五河 | 兴业广场3号配电站7号#WHB04076配变 | 光五04线 | 504.0612 | 绿色
1516 | 蚌埠 | 五河 | 兴业广场3号配电站6号#WHB04074配变 | 五惠16线 | 504.0714 | 绿色
1517 | 蚌埠 | 五河 | 安置区#WHB08033配变 | 城五08线 | 0 | 红色
1518 | 蚌埠 | 五河 | 红旗村#CHB09074配变 | 崇杨09线 | 0 | 红色
1519 | 蚌埠 | 五河 | 东尤南#SMB06024配变 | 双岳06线 | 92.6 | 绿色
1520 | 蚌埠 | 五河 | 十里墩西南#CHB10062配变 | 崇长10线 | 0 | 红色
1521 | 蚌埠 | 五河 | 十里墩东北#CHB10061配变 | 崇长10线 | 0 | 红色
1522 | 蚌埠 | 五河 | 朱家#YJB05016配变 | 园郭05线 | 0 | 红色
1523 | 蚌埠 | 五河 | 小荣#SMB06025配变 | 双岳06线 | 115.7143 | 绿色
1524 | 蚌埠 | 五河 | 汽车站对面#WHB05008配变 | 城五05线 | 0 | 红色
1525 | 蚌埠 | 五河 | 东尤#SMB06003配变 | 双岳06线 | 63.0612 | 绿色
1526 | 蚌埠 | 五河 | 胡集村#SMB07025配变 | 黄孙16线 | 0 | 红色
1527 | 蚌埠 | 五河 | 西凌安置小区三期1号配电房TM2号#GCB180004配变 | 光凌18线 | 678.8776 | 绿色
1528 | 蚌埠 | 五河 | 和天广场1#配TM4#HYB04004配变 | 花朝04线 | 561.0306 | 绿色
1529 | 蚌埠 | 五河 | 和天广场1#配TM1#HYB04001配变 | 花朝04线 | 555.7347 | 绿色
1530 | 蚌埠 | 五河 | 公园悦府一期#3配TM11#HYB04031配变 | 花朝04线 | 726.449 | 绿色
1531 | 蚌埠 | 五河 | 10kV碧桂园2号配电室TM7号#HYB03007配变 | 光惠16线 | 709.9796 | 绿色
1532 | 蚌埠 | 五河 | 润都壹品2号配TM12#WHB17020配变 | 五桥17线 | 718.0306 | 绿色
1533 | 蚌埠 | 五河 | 孙坪安置区三期三号配#HYB08114配变 | 花孙07线 | 640 | 绿色
1534 | 蚌埠 | 五河 | 和天广场1#配TM3#HYB04003配变 | 花朝04线 | 566.9592 | 绿色
1535 | 蚌埠 | 五河 | 和天广场2#配TM5#HYB04005配变 | 花朝04线 | 556.8571 | 绿色
1536 | 蚌埠 | 五河 | 和天广场1#配TM2#HYB04002配变 | 花朝04线 | 504 | 绿色
1537 | 蚌埠 | 五河 | 江山府一期2配TM6#GCB03022配变 | 光五04线 | 837.7551 | 绿色
1538 | 蚌埠 | 五河 | 和天广场2#配TM6#HYB04006配变 | 花朝04线 | 565.2245 | 绿色
1539 | 蚌埠 | 五河 | 中兴农贸市场总配1号变#CBB06030配变 | 光民09线 | 819.9286 | 绿色
1540 | 蚌埠 | 五河 | 润都壹品2号配TM09#WHB17017配变 | 五桥17线 | 712.449 | 绿色
1541 | 蚌埠 | 五河 | 西凌安置小区三期3号配电房TM9号#GCB170005配变 | 光凌18线 | 683.9796 | 绿色
1542 | 蚌埠 | 五河 | 西凌安置小区三期2号配电房TM8号#GCB180002配变 | 光凌18线 | 681.051 | 绿色
1543 | 蚌埠 | 五河 | 江山府二期3配TM12#GCB04012配变 | 光五04线 | 842.0408 | 绿色
1544 | 蚌埠 | 五河 | 江山府一期1配TM3#GCB04079配变 | 光五04线 | 832.9592 | 绿色
1545 | 蚌埠 | 五河 | 西凌安置小区三期2号配电房TM5号#GCB170003配变 | 光凌18线 | 704.7959 | 绿色
1546 | 蚌埠 | 五河 | 碧桂园3号配电室TM03#HYB04303配变 | 光惠16线 | 704.7959 | 绿色
1547 | 蚌埠 | 五河 | 10kV碧桂园1号配电室TM9号#HYB04002配变 | 光惠16线 | 713.6735 | 绿色
1548 | 蚌埠 | 五河 | 孙坪安置区三期三号配#HYB07118配变 | 头华18线 | 640 | 绿色
1549 | 蚌埠 | 五河 | 孙坪安置区三期三号配#HYB08113配变 | 花孙07线 | 640 | 绿色
1550 | 蚌埠 | 五河 | 润都壹品1号配TM03#WHB17003配变 | 五桥17线 | 927.6939 | 绿色
1551 | 蚌埠 | 五河 | 10kV千万家1号总配T2#WHB08076配变 | 五城08线 | 1063.1429 | 绿色
1552 | 蚌埠 | 五河 | 中兴农贸市场总配2号变#CBB06031配变 | 光民09线 | 833.2143 | 绿色
1553 | 蚌埠 | 五河 | 西凌安置小区三期1号配电房TM1号#GCB170001配变 | 光凌18线 | 686.2449 | 绿色
1554 | 蚌埠 | 五河 | 公园悦府一期#1配TM04#HYB03071配变 | 光惠16线 | 722.3469 | 绿色
1555 | 蚌埠 | 五河 | 10kV千万家1号总配T1#WHB08075配变 | 五城08线 | 1055.7143 | 绿色
1556 | 蚌埠 | 五河 | 江山府二期4配TM14#GCB04014配变 | 光五04线 | 664.2857 | 绿色
1557 | 蚌埠 | 五河 | 江山府一期1配TM1#GCB04078配变 | 光五04线 | 669.102 | 绿色
1558 | 蚌埠 | 五河 | 西凌安置小区三期1号配电房TM3号#GCB170002配变 | 光凌18线 | 714.5408 | 绿色
1559 | 蚌埠 | 五河 | 西凌安置小区三期1号配电房TM4号#GCB180004配变 | 光凌18线 | 719.6939 | 绿色
1560 | 蚌埠 | 五河 | 西凌安置小区三期3号配电房TM10号#GCB180001配变 | 光凌18线 | 715.8776 | 绿色
1561 | 蚌埠 | 五河 | 西凌安置小区三期2号配电房TM6号#GCB180003配变 | 光凌18线 | 712.2857 | 绿色
1562 | 蚌埠 | 五河 | 润都壹品1号配TM05#WHB17005配变 | 五桥17线 | 839.8061 | 绿色
1563 | 蚌埠 | 五河 | 江山府二期3配TM9#GCB04009配变 | 光五04线 | 663.898 | 绿色
1564 | 蚌埠 | 五河 | 新都小区三期配电房TM3#CBB08083配变 | 城五07线 | 0 | 红色
1565 | 蚌埠 | 五河 | 江山府二期3配TM11#GCB04011配变 | 光五04线 | 705.3061 | 绿色
1566 | 蚌埠 | 五河 | 10kV四季阳光城三期4号变#WHB09031配变 | 五头10线 | 583.5408 | 绿色
1567 | 蚌埠 | 五河 | 碧桂园3号配电室TM08#HYB04808配变 | 光惠16线 | 666.8163 | 绿色
1568 | 蚌埠 | 五河 | 碧桂园3号配电室TM07#HYB04707配变 | 光惠16线 | 670.7347 | 绿色
1569 | 蚌埠 | 五河 | 新都小区三期配电房TM4#CBB08084配变 | 城五07线 | 0 | 红色
1570 | 蚌埠 | 五河 | 新都小区三期配电房TM1#CBB08081配变 | 城五07线 | 0 | 红色
1571 | 蚌埠 | 五河 | 春城家园#HQB15002配变 | 黄双15线 | 0 | 红色
1572 | 蚌埠 | 五河 | 碧桂园3号配电室TM04#HYB04404配变 | 光惠16线 | 664.5816 | 绿色
1573 | 蚌埠 | 五河 | 润都壹品2号配TM11#WHB17019配变 | 五桥17线 | 838.9796 | 绿色
1574 | 蚌埠 | 五河 | 西凌安置小区三期2号配电房TM7号#GCB170004配变 | 光凌18线 | 730.3061 | 绿色
1575 | 蚌埠 | 五河 | 江山府二期4配TM16#GCB04016配变 | 光五04线 | 716.2041 | 绿色
1576 | 蚌埠 | 五河 | 锦绣华庭1号配电室TM1#CYB06001配变 | 创众06线 | 788.6837 | 绿色
1577 | 蚌埠 | 五河 | 花园新村安置区5#总配3号#WHB07053配电变压器 | 五城07线 | 725.898 | 绿色
1578 | 蚌埠 | 五河 | 锦绣华庭5号配电室TM18#CYB06018配变 | 创众06线 | 687.1735 | 绿色
1579 | 蚌埠 | 五河 | 润都壹品2号配TM08#WHB17016配变 | 五桥17线 | 872.3163 | 绿色
1580 | 蚌埠 | 五河 | 祥源祥和府1号配3号变#CHB06028配变 | 崇潼06线 | 0 | 红色
1581 | 蚌埠 | 五河 | 锦绣华庭6号配电室TM24#CYB06024配变 | 创众06线 | 695.0102 | 绿色
1582 | 蚌埠 | 五河 | 润都壹品2号配TM07#WHB17015配变 | 五桥17线 | 783.5102 | 绿色
1583 | 蚌埠 | 五河 | 润都壹品2号配TM10#WHB17018配变 | 五桥17线 | 755.2857 | 绿色
1584 | 蚌埠 | 五河 | 润都壹品1号配TM01#WHB17001配变 | 五桥17线 | 899.1327 | 绿色
1585 | 蚌埠 | 五河 | 江山府二期3配TM10#GCB04010配变 | 光五04线 | 679.449 | 绿色
1586 | 蚌埠 | 五河 | 江山府一期1配TM2#GCB03020配变 | 光五04线 | 717.2347 | 绿色
1587 | 蚌埠 | 五河 | 江山府二期4配TM13#GCB04013配变 | 光五04线 | 710.8673 | 绿色
1588 | 蚌埠 | 五河 | 江山府二期4配TM15#GCB04015配变 | 光五04线 | 661.5204 | 绿色
1589 | 蚌埠 | 五河 | 祥源月泉湾1号总配3#CBB08103配变 | 城国16线 | 864.602 | 绿色
1590 | 蚌埠 | 五河 | 祥源月泉湾1号分配5#CBB08105配变 | 城国16线 | 793.7959 | 绿色
1591 | 蚌埠 | 五河 | 锦绣华庭4号配电室TM15#CYB06015配变 | 创众06线 | 687.6939 | 绿色
1592 | 蚌埠 | 五河 | 锦绣华庭5号配电室TM19#CYB06019配变 | 创众06线 | 736.9796 | 绿色
1593 | 蚌埠 | 五河 | 锦绣华庭6号配电室TM22#CYB06022配变 | 创众06线 | 708.1122 | 绿色
1594 | 蚌埠 | 五河 | 锦绣华庭6号配电室TM23#CYB06023配变 | 创众06线 | 681.1735 | 绿色
1595 | 蚌埠 | 五河 | 10kV千万家1号总配T3#WHB08077配变 | 五城08线 | 1052.3265 | 绿色
1596 | 蚌埠 | 五河 | 锦绣华庭3号配电室TM10#CYB06010配变 | 创众06线 | 732.8776 | 绿色
1597 | 蚌埠 | 五河 | 锦绣华庭5号配电室TM20#CYB06020配变 | 创众06线 | 726.8163 | 绿色
1598 | 蚌埠 | 五河 | 锦绣华庭2号配电室TM7#CYB06007配变 | 创众06线 | 690.0204 | 绿色
1599 | 蚌埠 | 五河 | 锦绣华庭2号配电室TM8#CYB06008配变 | 创众06线 | 700.3061 | 绿色
1600 | 蚌埠 | 五河 | 锦绣华庭1号配电室TM3#CYB06003配变 | 创众06线 | 705.7857 | 绿色
1601 | 蚌埠 | 五河 | 锦绣华庭2号配电室TM6#CYB06006配变 | 创众06线 | 679.0306 | 绿色
1602 | 蚌埠 | 五河 | 锦绣华庭3号配电室TM09#CYB06009配变 | 创众06线 | 699.7551 | 绿色
1603 | 蚌埠 | 五河 | 锦绣华庭4号配电室TM16#CYB06016配变 | 创众06线 | 672.7245 | 绿色
1604 | 蚌埠 | 五河 | 锦绣华庭4号配电室TM13#CYB06013配变 | 创众06线 | 676.6735 | 绿色
1605 | 蚌埠 | 五河 | 锦绣华庭2号配电室TM5#CYB06005配变 | 创众06线 | 711.6939 | 绿色
1606 | 蚌埠 | 五河 | 锦绣华庭4号配电室TM14#CYB06014配变 | 创众06线 | 703.6122 | 绿色
1607 | 蚌埠 | 五河 | 锦绣华庭3号配电室TM12#CYB06012配变 | 创众06线 | 708.602 | 绿色
1608 | 蚌埠 | 五河 | 锦绣华庭6号配电室TM21#CYB06021配变 | 创众06线 | 654.9694 | 绿色
1609 | 蚌埠 | 五河 | 锦绣华庭5号配电室TM17#CYB06017配变 | 创众06线 | 713.898 | 绿色
1610 | 蚌埠 | 五河 | 锦绣华庭3号配电室TM11#CYB06011配变 | 创众06线 | 692.9286 | 绿色
1611 | 蚌埠 | 五河 | 澜溪小镇1配电室TM3#HYB03053配变 | 花朝04线 | 640 | 绿色
1612 | 蚌埠 | 五河 | 公园悦府一期#2配TM07#HYB04029配变 | 花朝04线 | 724.7551 | 绿色
1613 | 蚌埠 | 五河 | 澜溪小镇1配电室TM1#HYB03051配变 | 花朝04线 | 640 | 绿色
1614 | 蚌埠 | 五河 | 公园悦府一期#4配TM15#HYB04033配变 | 花朝04线 | 708.8878 | 绿色
1615 | 蚌埠 | 五河 | 公园悦府一期#1配TM03#HYB04027配变 | 花朝04线 | 719.6633 | 绿色
1616 | 蚌埠 | 五河 | 10kV四季阳光城三期2号变#WHB09029配变 | 五头10线 | 719.949 | 绿色
1617 | 蚌埠 | 五河 | 江山府一期2配TM8#GCB03023配变 | 光五04线 | 769.0306 | 绿色
1618 | 蚌埠 | 五河 | 江山府一期2配TM5#GCB04080配变 | 光五04线 | 785.1633 | 绿色
1619 | 蚌埠 | 五河 | 江山府一期2配TM7#GCB04081配变 | 光五04线 | 748.0306 | 绿色
1620 | 蚌埠 | 五河 | 江山府一期1配TM4#GCB03021配变 | 光五04线 | 769.2653 | 绿色
1621 | 蚌埠 | 五河 | 10kV碧桂园2号配电室TM5号#HYB03005配变 | 光惠16线 | 695.2857 | 绿色
1622 | 蚌埠 | 五河 | 公园悦府一期#4配TM16#HYB03077配变 | 光惠16线 | 707.4694 | 绿色
1623 | 蚌埠 | 五河 | 10kV碧桂园2号配电室TM6号#HYB03006配变 | 光惠16线 | 688.6429 | 绿色
1624 | 蚌埠 | 五河 | 10kV碧桂园1号配电室TM8号#HYB04004配变 | 光惠16线 | 706.6735 | 绿色
1625 | 蚌埠 | 五河 | 公园悦府一期#1配TM02#HYB03070配变 | 光惠16线 | 705.5306 | 绿色
1626 | 蚌埠 | 五河 | 公园悦府一期#2配TM06#HYB03072配变 | 光惠16线 | 701.7857 | 绿色
1627 | 蚌埠 | 五河 | 公园悦府一期#2配TM08#HYB03073配变 | 光惠16线 | 708.0306 | 绿色
1628 | 蚌埠 | 五河 | 公园悦府一期#3配TM12#HYB03075配变 | 光惠16线 | 686.2857 | 绿色
1629 | 蚌埠 | 五河 | 10kV碧桂园2号配电室TM8号#HYB04008配变 | 光惠16线 | 692.4694 | 绿色
1630 | 蚌埠 | 五河 | 公园悦府一期#3配TM10#HYB03074配变 | 光惠16线 | 717.3367 | 绿色
1631 | 蚌埠 | 五河 | 10kV碧桂园1号配电室TM3号#HYB04003配变 | 光惠16线 | 716.0714 | 绿色
1632 | 蚌埠 | 五河 | 公园悦府一期#4配TM14#HYB03076配变 | 光惠16线 | 718.3163 | 绿色
1633 | 蚌埠 | 五河 | 10kV碧桂园1号配电室TM1号#HYB04001配变 | 光惠16线 | 736.2143 | 绿色
1634 | 蚌埠 | 五河 | 10kV百合公馆二期3号分配22号#GCB03011配变 | 五城05线 | 640 | 绿色
1635 | 蚌埠 | 五河 | 10kV百合公馆二期3号分配24号#GCB03012配变 | 五城05线 | 640 | 绿色
1636 | 蚌埠 | 五河 | 孙坪安置区三期总配#HYB07116配变 | 花孙07线 | 640 | 绿色
1637 | 蚌埠 | 五河 | 孙坪安置区三期三号配#HYB07117配变 | 头华18线 | 640 | 绿色
1638 | 蚌埠 | 五河 | 孙坪安置区三期总配#HYB07115配变 | 花孙07线 | 640 | 绿色
1639 | 蚌埠 | 五河 | 祥源祥和府2号配6号变#CHB08024配变 | 崇潼06线 | 0 | 红色
1640 | 蚌埠 | 五河 | 景秀淮居TM5#SPB07077配变 | 沫裕04线 | 573.9184 | 绿色
1641 | 蚌埠 | 五河 | 景秀淮居TM1#SPB07081配变 | 沫裕04线 | 547.9592 | 绿色
1642 | 蚌埠 | 五河 | 祥源祥和府2号配7号变#CHB08025配变 | 崇潼06线 | 0 | 红色
1643 | 蚌埠 | 五河 | 新都小区三期配电房TM2#CBB08082配变 | 城五07线 | 0 | 红色
1644 | 蚌埠 | 五河 | 祥源祥和府1号配2号变#CHB06031配变 | 崇潼06线 | 0 | 红色
1645 | 蚌埠 | 五河 | 10kV拓基鼎元学府一期1号配电室TM4#ZTB11004配变 | 花五03线 | 746.5 | 绿色
1646 | 蚌埠 | 五河 | 朱圩西#WQB06028配变 | 武朱06线 | 0 | 红色
1647 | 蚌埠 | 五河 | 沟邵#XWB04006配变 | 小圩04线 | 0 | 红色
1648 | 蚌埠 | 五河 | 祥源橡树湾2号分配2号#CHB06006配变 | 崇浍08线 | 0 | 红色
1649 | 蚌埠 | 五河 | 洪集街北#SPB06067配变 | 柏三05线 | 0 | 红色
1650 | 蚌埠 | 五河 | 洪集北#SPB06006配变 | 柏三05线 | 0 | 红色
1651 | 蚌埠 | 五河 | 刘台西#ZDB03089配变 | 朱张08线 | 0 | 红色
1652 | 蚌埠 | 五河 | 新丰南#ZDB03090配变 | 朱河04线 | 0 | 红色
1653 | 蚌埠 | 五河 | 严台#ZDB04022配变 | 朱河04线 | 0 | 红色
1654 | 蚌埠 | 五河 | 东堌东#ZDB04002配变 | 朱张08线 | 0 | 红色
1655 | 蚌埠 | 五河 | 小黄庄#ZDB03015配变 | 朱河04线 | 0 | 红色
1656 | 蚌埠 | 五河 | 双庙路口#SMB07067配变 | 黄双15线 | 0 | 红色
1657 | 蚌埠 | 五河 | 白行西#WQB07027配变 | 武郑07线 | 0 | 红色
1658 | 蚌埠 | 五河 | 界沟花园#WQB06014配变 | 武朱06线 | 0 | 红色
1659 | 蚌埠 | 五河 | 小辛庄#SJB07026配变 | 小渔07线 | 0 | 红色
1660 | 蚌埠 | 五河 | 小谢庄#XWB04019配变 | 小圩04线 | 0 | 红色
1661 | 蚌埠 | 五河 | 郭咀#HQB05002配变 | 黄十05线 | 0 | 红色
1662 | 蚌埠 | 五河 | 胡庄#WQB06010配变 | 武郑07线 | 0 | 红色
1663 | 蚌埠 | 五河 | 岗陈#WQB06005配变 | 武朱06线 | 0 | 红色
1664 | 蚌埠 | 五河 | 申集村南#SJB04014配变 | 申集04线 | 0 | 红色
1665 | 蚌埠 | 五河 | 白墩东#WQB07023配变 | 武郑07线 | 0 | 红色
1666 | 蚌埠 | 五河 | 泗河南#SJB05036配变 | 申张08线 | 0 | 红色
1667 | 蚌埠 | 五河 | 红旗#CHB10009配变 | 崇杨09线 | 0 | 红色
1668 | 蚌埠 | 五河 | 朱圩中#WQB06029配变 | 武朱06线 | 0 | 红色
1669 | 蚌埠 | 五河 | 朱洼卢庄#XWB03036配变 | 小曹03线 | 0 | 红色
1670 | 蚌埠 | 五河 | 袁庄#WQB06042配变 | 武朱06线 | 0 | 红色
1671 | 蚌埠 | 五河 | 代洼#SMB07010配变 | 黄双15线 | 0 | 红色
1672 | 蚌埠 | 五河 | 何台中#DXB06042配变 | 大沟06线 | 0 | 红色
1673 | 蚌埠 | 五河 | 小史#DXB06014配变 | 大沟06线 | 0 | 红色
1674 | 蚌埠 | 五河 | 龙岗南#WQB06018配变 | 武朱06线 | 0 | 红色
1675 | 蚌埠 | 五河 | 后坂南#SPB05015配变 | 大沟06线 | 0 | 红色
1676 | 蚌埠 | 五河 | 柿行#WQB06022配变 | 武朱06线 | 0 | 红色
1677 | 蚌埠 | 五河 | 周湖#WQB04010配变 | 武界05线 | 0 | 红色
1678 | 蚌埠 | 五河 | 西堌小#ZDB04010配变 | 朱张08线 | 0 | 红色
1679 | 蚌埠 | 五河 | 祥源新域小区4号箱变#CHB06078配变 | 崇潼06线 | 0 | 红色
1680 | 蚌埠 | 五河 | 钱台#CHB10025配变 | 崇长10线 | 0 | 红色
1681 | 蚌埠 | 五河 | 胜淮东#CHB10026配变 | 崇长10线 | 0 | 红色
1682 | 蚌埠 | 五河 | 引河#CHB10038配变 | 崇杨09线 | 0 | 红色
1683 | 蚌埠 | 五河 | 黄桥#HQB04001配变 | 黄张04线 | 0 | 红色
1684 | 蚌埠 | 五河 | 前张东#HQB04010配变 | 黄张04线 | 0 | 红色
1685 | 蚌埠 | 五河 | 祥源顺河府2#分配9号变#CHB08014配变 | 崇淮07线 | 0 | 红色
1686 | 蚌埠 | 五河 | 祥源顺河府2#分配10号变#CHB08015配变 | 崇淮07线 | 0 | 红色
1687 | 蚌埠 | 五河 | 祥源顺河府2#分配11号变#CHB08016配变 | 崇淮07线 | 0 | 红色
1688 | 蚌埠 | 五河 | 祥源顺河府2#分配12号变#CHB08017配变 | 崇淮07线 | 0 | 红色
1689 | 蚌埠 | 五河 | 新域小区开闭所兼#02总配电室#CHB06073配变 | 崇潼06线 | 0 | 红色
1690 | 蚌埠 | 五河 | 陈圩南#SMB07007配变 | 黄孙16线 | 0 | 红色
1691 | 蚌埠 | 五河 | 双庙路西#SMB07040配变 | 黄双15线 | 0 | 红色
1692 | 蚌埠 | 五河 | 小滩#SJB05025配变 | 申张08线 | 0 | 红色
1693 | 蚌埠 | 五河 | 柳湖安置区西南#ZDB03109配变 | 朱张08线 | 0 | 红色
1694 | 蚌埠 | 五河 | 刘台安置区东#ZDB03108配变 | 朱张08线 | 0 | 红色
1695 | 蚌埠 | 五河 | 刘台安置区中#ZDB03107配变 | 朱张08线 | 0 | 红色
1696 | 蚌埠 | 五河 | 刘台安置区西北#ZDB03102配变 | 朱张08线 | 0 | 红色
1697 | 蚌埠 | 五河 | 刘台安置区东北#ZDB03103配变 | 朱张08线 | 0 | 红色
1698 | 蚌埠 | 五河 | 柳湖安置区西北#ZDB03104配变 | 朱张08线 | 0 | 红色
1699 | 蚌埠 | 五河 | 乔庄南#SMB07033配变 | 黄訾03线 | 0 | 红色
1700 | 蚌埠 | 五河 | 界沟中#WQB05018配变 | 武界05线 | 0 | 红色
1701 | 蚌埠 | 五河 | 农贸市场北#SJB04015配变 | 申集04线 | 0 | 红色
1702 | 蚌埠 | 五河 | 张村大庄#SJB05014配变 | 申张08线 | 0 | 红色
1703 | 蚌埠 | 五河 | 大李滕庙#SPB06042配变 | 柏三05线 | 0 | 红色
1704 | 蚌埠 | 五河 | 张姚南#WQB06024配变 | 武朱06线 | 0 | 红色
1705 | 蚌埠 | 五河 | 武桥渔民安置区#WQB07030配变 | 武郑07线 | 0 | 红色
1706 | 蚌埠 | 五河 | 顾行南#WQB06039配变 | 武郑07线 | 0 | 红色
1707 | 蚌埠 | 五河 | 新庄机井#WQB05019配变 | 武界05线 | 0 | 红色
1708 | 蚌埠 | 五河 | 岗吴北#WQB06007配变 | 武朱06线 | 0 | 红色
1709 | 蚌埠 | 五河 | 张姚中#WQB06040配变 | 武朱06线 | 0 | 红色
1710 | 蚌埠 | 五河 | 许圩南#HQB04017配变 | 黄张04线 | 0 | 红色
1711 | 蚌埠 | 五河 | 赵庄南#WQB07032配变 | 武郑07线 | 0 | 红色
1712 | 蚌埠 | 五河 | 祥源新域小区1号#CBB06011配变 | 崇潼06线 | 0 | 红色
1713 | 蚌埠 | 五河 | 大刘南#ZDB05001配变 | 朱河04线 | 0 | 红色
1714 | 蚌埠 | 五河 | 丛南东#CHB10042配变 | 崇杨09线 | 0 | 红色
1715 | 蚌埠 | 五河 | 丛南南#CHB10046配变 | 崇杨09线 | 0 | 红色
1716 | 蚌埠 | 五河 | 凤凰北#XWB03013配变 | 小曹03线 | 0 | 红色
1717 | 蚌埠 | 五河 | 中心#CHB10039配变 | 崇长10线 | 0 | 红色
1718 | 蚌埠 | 五河 | 南乔彭庄#SJB04010配变 | 申集04线 | 0 | 红色
1719 | 蚌埠 | 五河 | 李咀东#SJB07033配变 | 小渔07线 | 0 | 红色
1720 | 蚌埠 | 五河 | 季庄#WQB05002配变 | 武界05线 | 0 | 红色
1721 | 蚌埠 | 五河 | 关咀北#SJB06004配变 | 申关06线 | 0 | 红色
1722 | 蚌埠 | 五河 | 镇南中学南#XWB05009配变 | 小镇05线 | 0 | 红色
1723 | 蚌埠 | 五河 | 甄集后王#SJB05032配变 | 申关06线 | 0 | 红色
1724 | 蚌埠 | 五河 | 小李#SJB07024配变 | 申甄07线 | 0 | 红色
1725 | 蚌埠 | 五河 | 前黄#XWB04012配变 | 小圩04线 | 0 | 红色
1726 | 蚌埠 | 五河 | 王巷#XWB03023配变 | 小圩04线 | 0 | 红色
1727 | 蚌埠 | 五河 | 祥源小区3号#WHB05043配变 | 崇淮07线 | 0 | 红色
1728 | 蚌埠 | 五河 | 祥源顺河府1号分配5号变#CHB08018配变 | 崇淮07线 | 0 | 红色
1729 | 蚌埠 | 五河 | 祥源顺河府1号分配6号变#CHB08019配变 | 崇淮07线 | 0 | 红色
1730 | 蚌埠 | 五河 | 祥源顺河府1号分配7号变#CHB08020配变 | 崇淮07线 | 0 | 红色
1731 | 蚌埠 | 五河 | 祥源顺河府1号分配8号变#CHB08021配变 | 崇淮07线 | 0 | 红色
1732 | 蚌埠 | 五河 | 小刘庄#ZDB03084配变 | 朱河04线 | 0 | 红色
1733 | 蚌埠 | 五河 | 河口4#ZDB04019配变 | 朱河04线 | 0 | 红色
1734 | 蚌埠 | 五河 | 武桥南#WQB04007配变 | 武桥04线 | 0 | 红色
1735 | 蚌埠 | 五河 | 南乔中#SJB04004配变 | 申集04线 | 0 | 红色
1736 | 蚌埠 | 五河 | 大鲁西#SJB05004配变 | 申关06线 | 0 | 红色
1737 | 蚌埠 | 五河 | 硖石北山#XXB04006配变 | 朱香07线 | 0 | 红色
1738 | 蚌埠 | 五河 | 冲刘东#ZDB03097配变 | 朱顶03线 | 0 | 红色
1739 | 蚌埠 | 五河 | 大李南#SPB06002配变 | 柏三05线 | 0 | 红色
1740 | 蚌埠 | 五河 | 赵圩北#XWB04023配变 | 小圩04线 | 0 | 红色
1741 | 蚌埠 | 五河 | 孙湖#SMB07043配变 | 黄孙16线 | 0 | 红色
1742 | 蚌埠 | 五河 | 大岗北#XWB04034配变 | 小窑10线 | 0 | 红色
1743 | 蚌埠 | 五河 | 小董北#SMB07063配变 | 黄孙16线 | 0 | 红色
1744 | 蚌埠 | 五河 | 岗陈南#WQB06030配变 | 武朱06线 | 0 | 红色
1745 | 蚌埠 | 五河 | 岗陈中#WQB06038配变 | 武朱06线 | 0 | 红色
1746 | 蚌埠 | 五河 | 仲咀#XWB04026配变 | 小圩04线 | 0 | 红色
1747 | 蚌埠 | 五河 | 陈咀#XWB04001配变 | 小圩04线 | 0 | 红色
1748 | 蚌埠 | 五河 | 盛咀#XWB03022配变 | 小曹03线 | 0 | 红色
1749 | 蚌埠 | 五河 | 赵桥#SPB07040配变 | 柏三05线 | 0 | 红色
1750 | 蚌埠 | 五河 | 小陈桥#XWB03044配变 | 小曹03线 | 0 | 红色
1751 | 蚌埠 | 五河 | 界沟北#WQB05004配变 | 武界05线 | 0 | 红色
1752 | 蚌埠 | 五河 | 小武庄#WQB05011配变 | 武界05线 | 0 | 红色
1753 | 蚌埠 | 五河 | 姚宋北#SPB06028配变 | 柏三05线 | 0 | 红色
1754 | 蚌埠 | 五河 | 薛集南#XWB03031配变 | 小曹03线 | 0 | 红色
1755 | 蚌埠 | 五河 | 张许安置区壹号#ZDB04034配变 | 朱河04线 | 0 | 红色
1756 | 蚌埠 | 五河 | 张许安置区贰号#ZDB04035配变 | 朱河04线 | 0 | 红色
1757 | 蚌埠 | 五河 | 张许安置区叁号#ZDB04036配变 | 朱河04线 | 0 | 红色
1758 | 蚌埠 | 五河 | 张许安置区肆号#ZDB04037配变 | 朱河04线 | 0 | 红色
1759 | 蚌埠 | 五河 | 张许安置区伍号#ZDB04038配变 | 朱河04线 | 0 | 红色
1760 | 蚌埠 | 五河 | 张许安置区陆号#ZDB04039配变 | 朱河04线 | 0 | 红色
1761 | 蚌埠 | 五河 | 张许安置区柒号#ZDB04040配变 | 朱河04线 | 0 | 红色
1762 | 蚌埠 | 五河 | 张许安置区捌号#ZDB04041配变 | 朱河04线 | 0 | 红色
1763 | 蚌埠 | 五河 | 张许安置区玖号#ZDB04042配变 | 朱河04线 | 0 | 红色
1764 | 蚌埠 | 五河 | 张许安置区拾号#ZDB04043配变 | 朱河04线 | 0 | 红色
1765 | 蚌埠 | 五河 | 祥源新域小区2号#CHB06012配变 | 崇潼06线 | 0 | 红色
1766 | 蚌埠 | 五河 | 大董西#SJB06001配变 | 申关06线 | 0 | 红色
1767 | 蚌埠 | 五河 | 大彭#SJB07031配变 | 申甄07线 | 0 | 红色
1768 | 蚌埠 | 五河 | 后陈南台区#SPB06034配变 | 柏三05线 | 0 | 红色
1769 | 蚌埠 | 五河 | 镇南新街东#XWB05008配变 | 小镇05线 | 0 | 红色
1770 | 蚌埠 | 五河 | 石东#ZDB03031配变 | 朱塘05线 | 0 | 红色
1771 | 蚌埠 | 五河 | 朱顶东#ZDB03051配变 | 朱顶03线 | 0 | 红色
1772 | 蚌埠 | 五河 | 胡集北#HQB16001配变 | 黄孙16线 | 0 | 红色
1773 | 蚌埠 | 五河 | 西陈湖新村#WQB07018配变 | 武郑07线 | 0 | 红色
1774 | 蚌埠 | 五河 | 聂圩沈台#HQB04005配变 | 黄张04线 | 0 | 红色
1775 | 蚌埠 | 五河 | 丛南北#CHB10003配变 | 崇杨09线 | 0 | 红色
1776 | 蚌埠 | 五河 | 小朱庄#HQB04013配变 | 黄张04线 | 0 | 红色
1777 | 蚌埠 | 五河 | 马庄#WQB06020配变 | 武郑07线 | 0 | 红色
1778 | 蚌埠 | 五河 | 张姚新村#WQB06025配变 | 武朱06线 | 0 | 红色
1779 | 蚌埠 | 五河 | 弥陀寺#WQB06021配变 | 武朱06线 | 0 | 红色
1780 | 蚌埠 | 五河 | 冲刘西#ZDB03114配变 | 朱顶03线 | 0 | 红色
1781 | 蚌埠 | 五河 | 余庄#WQB05014配变 | 武界05线 | 0 | 红色
1782 | 蚌埠 | 五河 | 东乔#SJB04001配变 | 申集04线 | 0 | 红色
1783 | 蚌埠 | 五河 | 孙庄#SJB05024配变 | 申张08线 | 0 | 红色
1784 | 蚌埠 | 五河 | 南王#SJB07014配变 | 申甄07线 | 0 | 红色
1785 | 蚌埠 | 五河 | 沱西#SJB07030配变 | 小渔07线 | 0 | 红色
1786 | 蚌埠 | 五河 | 李咀北#SJB07009配变 | 小渔07线 | 0 | 红色
1787 | 蚌埠 | 五河 | 孙西#SJB05054配变 | 申张08线 | 0 | 红色
1788 | 蚌埠 | 五河 | 龙庙九队#SPB06012配变 | 柏三05线 | 0 | 红色
1789 | 蚌埠 | 五河 | 赵圩东#SJB05031配变 | 申张08线 | 0 | 红色
1790 | 蚌埠 | 五河 | 庄户东#SJB05057配变 | 申张08线 | 0 | 红色
1791 | 蚌埠 | 五河 | 武桥#WQB04006配变 | 武桥04线 | 0 | 红色
1792 | 蚌埠 | 五河 | 申集街中#SJB04009配变 | 申集04线 | 0 | 红色
1793 | 蚌埠 | 五河 | 王巷东#XWB03024配变 | 小圩04线 | 0 | 红色
1794 | 蚌埠 | 五河 | 甄集#SJB07027配变 | 小渔07线 | 0 | 红色
1795 | 蚌埠 | 五河 | 徐湖西#WQB05013配变 | 武界05线 | 0 | 红色
1796 | 蚌埠 | 五河 | 朱顶中#ZDB03110配变 | 朱顶03线 | 0 | 红色
1797 | 蚌埠 | 五河 | 白行#WQB07004配变 | 武郑07线 | 0 | 红色
1798 | 蚌埠 | 五河 | 双庙中#SMB07042配变 | 黄双15线 | 0 | 红色
1799 | 蚌埠 | 五河 | 申集街南#SJB07020配变 | 申甄07线 | 0 | 红色
1800 | 蚌埠 | 五河 | 西桥安置区#WQB04022配变 | 武桥04线 | 0 | 红色
1801 | 蚌埠 | 五河 | 井咀新村#WQB06032配变 | 武郑07线 | 0 | 红色
1802 | 蚌埠 | 五河 | 乔张中#SJB05043配变 | 申张08线 | 0 | 红色
1803 | 蚌埠 | 五河 | 龙岗#WQB06033配变 | 武朱06线 | 0 | 红色
1804 | 蚌埠 | 五河 | 廉直张庄#SJB05051配变 | 申张08线 | 0 | 红色
1805 | 蚌埠 | 五河 | 西堌北#ZDB07008配变 | 朱香07线 | 0 | 红色
1806 | 蚌埠 | 五河 | 小李西#SMB07069配变 | 黄孙16线 | 0 | 红色
1807 | 蚌埠 | 五河 | 白墩西#WQB07003配变 | 武郑07线 | 0 | 红色
1808 | 蚌埠 | 五河 | 胜淮东3号#CHB10051配变 | 崇长10线 | 0 | 红色
1809 | 蚌埠 | 五河 | 肖庄2号#CHB10058配变 | 崇杨09线 | 0 | 红色
1810 | 蚌埠 | 五河 | 夏庄#HQB04012配变 | 黄张04线 | 0 | 红色
1811 | 蚌埠 | 五河 | 杜庄#WQB07026配变 | 武郑07线 | 0 | 红色
1812 | 蚌埠 | 五河 | 周庄#DXB06020配变 | 大沟06线 | 0 | 红色
1813 | 蚌埠 | 五河 | 铺李北#SJB05052配变 | 申关06线 | 0 | 红色
1814 | 蚌埠 | 五河 | 河口刘#ZDB04005配变 | 朱河04线 | 0 | 红色
1815 | 蚌埠 | 五河 | 火朱#SJB05053配变 | 申张08线 | 0 | 红色
1816 | 蚌埠 | 五河 | 大许新农村西#XWB03009配变 | 小曹03线 | 0 | 红色
1817 | 蚌埠 | 五河 | 刘李北#SJB06008配变 | 申关06线 | 0 | 红色
1818 | 蚌埠 | 五河 | 关咀南#SJB06005配变 | 申关06线 | 0 | 红色
1819 | 蚌埠 | 五河 | 大许西#XWB03007配变 | 小曹03线 | 0 | 红色
1820 | 蚌埠 | 五河 | 石西#ZDB03033配变 | 朱塘05线 | 0 | 红色
1821 | 蚌埠 | 五河 | 河东安置区三四期02配01号#CHB09009配变 | 崇长10线 | 0 | 红色
1822 | 蚌埠 | 五河 | 河东安置区三四期02配02号#CHB09010配变 | 崇长10线 | 0 | 红色
1823 | 蚌埠 | 五河 | 申集街北#SJB04006配变 | 申集04线 | 0 | 红色
1824 | 蚌埠 | 五河 | 申集街新区#SJB06020配变 | 申关06线 | 0 | 红色
1825 | 蚌埠 | 五河 | 申集谢庄#SJB05044配变 | 申关06线 | 0 | 红色
1826 | 蚌埠 | 五河 | 甄集北#SJB07028配变 | 小渔07线 | 0 | 红色
1827 | 蚌埠 | 五河 | 井东#ZDB03017配变 | 朱顶03线 | 0 | 红色
1828 | 蚌埠 | 五河 | 高庙东#SJB05006配变 | 申关06线 | 0 | 红色
1829 | 蚌埠 | 五河 | 陈巷#XWB03003配变 | 小曹03线 | 0 | 红色
1830 | 蚌埠 | 五河 | 姚宋南#SPB06029配变 | 柏三05线 | 0 | 红色
1831 | 蚌埠 | 五河 | 大李#SJB07002配变 | 申甄07线 | 0 | 红色
1832 | 蚌埠 | 五河 | 丰刘#WQB04002配变 | 武界05线 | 0 | 红色
1833 | 蚌埠 | 五河 | 新街#WQB04009配变 | 武桥04线 | 0 | 红色
1834 | 蚌埠 | 五河 | 乔洼北#SPB06013配变 | 柏三05线 | 0 | 红色
1835 | 蚌埠 | 五河 | 柳湖新村#SMB07028配变 | 黄孙16线 | 0 | 红色
1836 | 蚌埠 | 五河 | 彭集南#SJB07017配变 | 小渔07线 | 0 | 红色
1837 | 蚌埠 | 五河 | 赵庄#WQB07019配变 | 武郑07线 | 0 | 红色
1838 | 蚌埠 | 五河 | 朱洼#XWB03034配变 | 小曹03线 | 0 | 红色
1839 | 蚌埠 | 五河 | 魏庄#XWB03026配变 | 小曹03线 | 0 | 红色
1840 | 蚌埠 | 五河 | 淝南#SPB06031配变 | 柏三05线 | 0 | 红色
1841 | 蚌埠 | 五河 | 黄咀北#XWB04047配变 | 小圩04线 | 0 | 红色
1842 | 蚌埠 | 五河 | 汤家东#SPB06043配变 | 柏三05线 | 0 | 红色
1843 | 蚌埠 | 五河 | 仲咀东#XWB04027配变 | 小圩04线 | 0 | 红色
1844 | 蚌埠 | 五河 | 黄桥南#HQB04028配变 | 黄张04线 | 0 | 红色
1845 | 蚌埠 | 五河 | 郭咀南#ZDB05002配变 | 朱河04线 | 0 | 红色
1846 | 蚌埠 | 五河 | 王咀南#SPB06022配变 | 柏三05线 | 0 | 红色
1847 | 蚌埠 | 五河 | 严台南#ZDB04046配变 | 朱河04线 | 0 | 红色
1848 | 蚌埠 | 五河 | 黄洼#ZDB03058配变 | 朱塘05线 | 0 | 红色
1849 | 蚌埠 | 五河 | 大杨西#XWB03051配变 | 小曹03线 | 0 | 红色
1850 | 蚌埠 | 五河 | 东堌南#ZDB04004配变 | 朱张08线 | 0 | 红色
1851 | 蚌埠 | 五河 | 大李村小李#SPB06039配变 | 柏三05线 | 0 | 红色
1852 | 蚌埠 | 五河 | 东堌北#ZDB04001配变 | 朱张08线 | 0 | 红色
1853 | 蚌埠 | 五河 | 水刘新村#WQB07015配变 | 武郑07线 | 0 | 红色
1854 | 蚌埠 | 五河 | 白墩#WQB07001配变 | 武郑07线 | 0 | 红色
1855 | 蚌埠 | 五河 | 南渔厂#ZDB03022配变 | 朱顶03线 | 0 | 红色
1856 | 蚌埠 | 五河 | 双庙路东#SMB07039配变 | 黄双15线 | 0 | 红色
1857 | 蚌埠 | 五河 | 刘余#SJB05013配变 | 申关06线 | 0 | 红色
1858 | 蚌埠 | 五河 | 丰刘南#WQB04016配变 | 武界05线 | 0 | 红色
1859 | 蚌埠 | 五河 | 仲咀中#XWB04043配变 | 小圩04线 | 0 | 红色
1860 | 蚌埠 | 五河 | 四陈北#XWB10006配变 | 小窑10线 | 0 | 红色
1861 | 蚌埠 | 五河 | 三塘#ZDB03025配变 | 朱河04线 | 0 | 红色
1862 | 蚌埠 | 五河 | 淝南南#SPB06044配变 | 柏三05线 | 0 | 红色
1863 | 蚌埠 | 五河 | 南阳西#SMB07066配变 | 黄孙16线 | 0 | 红色
1864 | 蚌埠 | 五河 | 柿行南#WQB06036配变 | 武朱06线 | 0 | 红色
1865 | 蚌埠 | 五河 | 井咀南#WQB06034配变 | 武郑07线 | 0 | 红色
1866 | 蚌埠 | 五河 | 公路寺#ZDB03013配变 | 朱河04线 | 0 | 红色
1867 | 蚌埠 | 五河 | 东老张#WQB07006配变 | 武郑07线 | 0 | 红色
1868 | 蚌埠 | 五河 | 乔张西#SJB08001配变 | 申张08线 | 0 | 红色
1869 | 蚌埠 | 五河 | 高庙西#SJB05008配变 | 申关06线 | 0 | 红色
1870 | 蚌埠 | 五河 | 小连庄#SJB07025配变 | 小渔07线 | 0 | 红色
1871 | 蚌埠 | 五河 | 申集街#SJB04012配变 | 申集04线 | 0 | 红色
1872 | 蚌埠 | 五河 | 小潘庄#SJB06023配变 | 申关06线 | 0 | 红色
1873 | 蚌埠 | 五河 | 小张庄北#ZDB03100配变 | 朱河04线 | 0 | 红色
1874 | 蚌埠 | 五河 | 小张庄东#ZDB03101配变 | 朱河04线 | 0 | 红色
1875 | 蚌埠 | 五河 | 毛李#SJB06010配变 | 申关06线 | 0 | 红色
1876 | 蚌埠 | 五河 | 聂圩#HQB04004配变 | 黄张04线 | 0 | 红色
1877 | 蚌埠 | 五河 | 顾行#WQB06008配变 | 武郑07线 | 0 | 红色
1878 | 蚌埠 | 五河 | 双庙北#SMB07037配变 | 黄双15线 | 0 | 红色
1879 | 蚌埠 | 五河 | 汤家前孙#SPB06041配变 | 柏三05线 | 0 | 红色
1880 | 蚌埠 | 五河 | 马咀#HQB05012配变 | 黄十05线 | 0 | 红色
1881 | 蚌埠 | 五河 | 大吴东#XWB04036配变 | 小圩04线 | 0 | 红色
1882 | 蚌埠 | 五河 | 上殿#XWB04039配变 | 小圩04线 | 0 | 红色
1883 | 蚌埠 | 五河 | 钱顶#HQB04007配变 | 黄双15线 | 0 | 红色
1884 | 蚌埠 | 五河 | 薛集新农村西#XWB03033配变 | 小曹03线 | 0 | 红色
1885 | 蚌埠 | 五河 | 白敦北#WQB07002配变 | 武郑07线 | 0 | 红色
1886 | 蚌埠 | 五河 | 后杜#XWB03047配变 | 小曹03线 | 0 | 红色
1887 | 蚌埠 | 五河 | 蔡湖南#SMB07002配变 | 武郑07线 | 0 | 红色
1888 | 蚌埠 | 五河 | 小凌台区#HYB05006配变 | 左沱09线 | 0 | 红色
1889 | 蚌埠 | 五河 | 龙岗北#WQB06016配变 | 武朱06线 | 0 | 红色
1890 | 蚌埠 | 五河 | 大徐中#SPB06005配变 | 柏三05线 | 0 | 红色
1891 | 蚌埠 | 五河 | 珩庄西#ZDB03003配变 | 朱河04线 | 0 | 红色
1892 | 蚌埠 | 五河 | 坪上东#ZDB03073配变 | 朱塘05线 | 0 | 红色
1893 | 蚌埠 | 五河 | 大董桥西#SJB06021配变 | 申关06线 | 0 | 红色
1894 | 蚌埠 | 五河 | 乔张赵圩#SJB05074配变 | 申张08线 | 0 | 红色
1895 | 蚌埠 | 五河 | 朱顶西北#ZDB03118配变 | 朱顶03线 | 0 | 红色
1896 | 蚌埠 | 五河 | 后武#SJB05009配变 | 申张08线 | 0 | 红色
1897 | 蚌埠 | 五河 | 大徐北#SPB06004配变 | 柏三05线 | 0 | 红色
1898 | 蚌埠 | 五河 | 泗河张庄#SJB05037配变 | 申张08线 | 0 | 红色
1899 | 蚌埠 | 五河 | 冯庄#WQB05001配变 | 武界05线 | 0 | 红色
1900 | 蚌埠 | 五河 | 西岗#ZDB03036配变 | 朱顶03线 | 0 | 红色
1901 | 蚌埠 | 五河 | 甄集西#SJB07029配变 | 小渔07线 | 0 | 红色
1902 | 蚌埠 | 五河 | 大刘北#HYB05009配变 | 左富11线 | 0 | 红色
1903 | 蚌埠 | 五河 | 东堌后咀#ZDB04003配变 | 朱张08线 | 0 | 红色
1904 | 蚌埠 | 五河 | 王洼大队部#CHB08009配变 | 崇浍08线 | 0 | 红色
1905 | 蚌埠 | 五河 | 王洼村派出所东#CHB05008配变 | 崇滨05线 | 0 | 红色
1906 | 蚌埠 | 五河 | 梁巷新农村#ZDB03061配变 | 朱顶03线 | 0 | 红色
1907 | 蚌埠 | 五河 | 小谢#SJB05050配变 | 申张08线 | 0 | 红色
1908 | 蚌埠 | 五河 | 李圩#XWB03018配变 | 小曹03线 | 0 | 红色
1909 | 蚌埠 | 五河 | 许圩#HQB04015配变 | 黄张04线 | 0 | 红色
1910 | 蚌埠 | 五河 | 张庙西#HQB05009配变 | 黄十05线 | 0 | 红色
1911 | 蚌埠 | 五河 | 兴潼路电容器#CYB11011配变 | 左富11线 | 0 | 红色
1912 | 蚌埠 | 五河 | 胡庄南#ZDB03092配变 | 朱河04线 | 0 | 红色
1913 | 蚌埠 | 五河 | 王洼大队部南#CHB08011配变 | 崇浍08线 | 0 | 红色
1914 | 蚌埠 | 五河 | 梁巷南#ZDB03056配变 | 朱顶03线 | 0 | 红色
1915 | 蚌埠 | 五河 | 水产公司#WHB05007配变 | 崇淮07线 | 0 | 红色
1916 | 蚌埠 | 五河 | 刘台南#ZDB03064配变 | 朱张08线 | 0 | 红色
1917 | 蚌埠 | 五河 | 乔张街北#SJB05021配变 | 申张08线 | 0 | 红色
1918 | 蚌埠 | 五河 | 于圩#SJB05027配变 | 申张08线 | 0 | 红色
1919 | 蚌埠 | 五河 | 祥源新域小区11号#CHB06015配变 | 崇潼06线 | 0 | 红色
1920 | 蚌埠 | 五河 | 祥源新域小区16号#CHB06018配变 | 崇潼06线 | 0 | 红色
1921 | 蚌埠 | 五河 | 关咀西#SJB06024配变 | 申关06线 | 0 | 红色
1922 | 蚌埠 | 五河 | 东堌中#ZDB04018配变 | 朱张08线 | 0 | 红色
1923 | 蚌埠 | 五河 | 大董孙庄#SJB06002配变 | 申关06线 | 0 | 红色
1924 | 蚌埠 | 五河 | 余安#ZDB03099配变 | 朱塘05线 | 0 | 红色
1925 | 蚌埠 | 五河 | 财政所#WQB04001配变 | 武桥04线 | 0 | 红色
1926 | 蚌埠 | 五河 | 蔡咀#SMB07064配变 | 黄孙16线 | 0 | 红色
1927 | 蚌埠 | 五河 | 西桥北#WQB04023配变 | 武桥04线 | 0 | 红色
1928 | 蚌埠 | 五河 | 小刘#SJB05055配变 | 申张08线 | 0 | 红色
1929 | 蚌埠 | 五河 | 彭集#SJB07016配变 | 小渔07线 | 0 | 红色
1930 | 蚌埠 | 五河 | 新汽车站南#CHB09030配变 | 崇长10线 | 0 | 红色
1931 | 蚌埠 | 五河 | 前马南#XWB03052配变 | 小曹03线 | 0 | 红色
1932 | 蚌埠 | 五河 | 塘面#ZDB03035配变 | 朱塘05线 | 0 | 红色
1933 | 蚌埠 | 五河 | 小柳西#ZDB03042配变 | 朱塘05线 | 0 | 红色
1934 | 蚌埠 | 五河 | 朱顶北#ZDB03050配变 | 朱顶03线 | 0 | 红色
1935 | 蚌埠 | 五河 | 黄咀南#XWB04037配变 | 小圩04线 | 0 | 红色
1936 | 蚌埠 | 五河 | 后李#SJB06006配变 | 申关06线 | 0 | 红色
1937 | 蚌埠 | 五河 | 胜淮南机井#CHB10073配变 | 崇长10线 | 0 | 红色
1938 | 蚌埠 | 五河 | 镇东北#XWB05013配变 | 小镇05线 | 0 | 红色
1939 | 蚌埠 | 五河 | 大徐大沟西#SPB06054配变 | 柏三05线 | 0 | 红色
1940 | 蚌埠 | 五河 | 镇南新街#XWB05007配变 | 小镇05线 | 0 | 红色
1941 | 蚌埠 | 五河 | 铺李#SJB05019配变 | 申关06线 | 0 | 红色
1942 | 蚌埠 | 五河 | 朱洼北#XWB03035配变 | 小曹03线 | 0 | 红色
1943 | 蚌埠 | 五河 | 井西#ZDB03019配变 | 朱顶03线 | 0 | 红色
1944 | 蚌埠 | 五河 | 祥源红树湾小区总配3号#CHB05006配变 | 崇滨05线 | 0 | 红色
1945 | 蚌埠 | 五河 | 祥源红树湾小区分配2号#CHB05003配变 | 崇滨05线 | 0 | 红色
1946 | 蚌埠 | 五河 | 南欧东前王#SJB05016配变 | 申关06线 | 0 | 红色
1947 | 蚌埠 | 五河 | 张庙北#HQB05013配变 | 黄十05线 | 0 | 红色
1948 | 蚌埠 | 五河 | 陈圩#SMB07054配变 | 黄孙16线 | 0 | 红色
1949 | 蚌埠 | 五河 | 曹庙西#XWB03002配变 | 小曹03线 | 0 | 红色
1950 | 蚌埠 | 五河 | 祥源小区5号#WHB05045配变 | 崇淮07线 | 0 | 红色
1951 | 蚌埠 | 五河 | 镇东小杨庄#XWB05005配变 | 小镇05线 | 0 | 红色
1952 | 蚌埠 | 五河 | 邓圩北#SMB07012配变 | 黄孙16线 | 0 | 红色
1953 | 蚌埠 | 五河 | 台李东#SJB06012配变 | 申关06线 | 0 | 红色
1954 | 蚌埠 | 五河 | 聂圩#XWB04010配变 | 小圩04线 | 0 | 红色
1955 | 蚌埠 | 五河 | 南欧后王#SJB05018配变 | 申关06线 | 0 | 红色
1956 | 蚌埠 | 五河 | 后于#SJB05010配变 | 申张08线 | 0 | 红色
1957 | 蚌埠 | 五河 | 陈吕#WQB06002配变 | 武朱06线 | 0 | 红色
1958 | 蚌埠 | 五河 | 龙岗东#WQB06017配变 | 武朱06线 | 0 | 红色
1959 | 蚌埠 | 五河 | 祥源祥和府4号配14号变#CHB08032配变 | 崇潼06线 | 0 | 红色
1960 | 蚌埠 | 五河 | 郭湖#SMB07021配变 | 黄訾03线 | 0 | 红色
1961 | 蚌埠 | 五河 | 大路#SJB06003配变 | 申关06线 | 0 | 红色
1962 | 蚌埠 | 五河 | 大李中#SPB06003配变 | 柏三05线 | 0 | 红色
1963 | 蚌埠 | 五河 | 洪集中#SPB06007配变 | 柏三05线 | 0 | 红色
1964 | 蚌埠 | 五河 | 祥源顺河府总配3号变#CHB08010配变 | 崇淮07线 | 0 | 红色
1965 | 蚌埠 | 五河 | 祥源顺河府总配4号变#CHB08011配变 | 崇淮07线 | 0 | 红色
1966 | 蚌埠 | 五河 | 上王北#SJB06022配变 | 申关06线 | 0 | 红色
1967 | 蚌埠 | 五河 | 农贸市场#SMB07030配变 | 黄双15线 | 0 | 红色
1968 | 蚌埠 | 五河 | 陈圩北#SMB07006配变 | 黄孙16线 | 0 | 红色
1969 | 蚌埠 | 五河 | 陈庄#SMB07005配变 | 黄孙16线 | 0 | 红色
1970 | 蚌埠 | 五河 | 老油库#XWB05018配变 | 小镇05线 | 0 | 红色
1971 | 蚌埠 | 五河 | 界沟新村#WQB05016配变 | 武界05线 | 0 | 红色
1972 | 蚌埠 | 五河 | 夏庄北#HQB04020配变 | 黄张04线 | 0 | 红色
1973 | 蚌埠 | 五河 | 张村北#SJB05028配变 | 申张08线 | 0 | 红色
1974 | 蚌埠 | 五河 | 小张庄#ZDB03016配变 | 朱河04线 | 0 | 红色
1975 | 蚌埠 | 五河 | 后张滩#HQB04023配变 | 黄双15线 | 0 | 红色
1976 | 蚌埠 | 五河 | 祥源顺河府总配1号主变#CHB08012配变 | 崇淮07线 | 0 | 红色
1977 | 蚌埠 | 五河 | 祥源顺河府总配2号主变#CHB08013配变 | 崇淮07线 | 0 | 红色
1978 | 蚌埠 | 五河 | 黄洼新村#ZDB03095配变 | 朱塘05线 | 0 | 红色
1979 | 蚌埠 | 五河 | 石东南#ZDB03096配变 | 朱塘05线 | 0 | 红色
1980 | 蚌埠 | 五河 | 聂圩南#XWB04011配变 | 小圩04线 | 0 | 红色
1981 | 蚌埠 | 五河 | 御龙湾一期总配04#CHB06024配变 | 崇潼06线 | 0 | 红色
1982 | 蚌埠 | 五河 | 御龙湾一期分配07#CHB06027配变 | 崇潼06线 | 0 | 红色
1983 | 蚌埠 | 五河 | 御龙湾一期分配06#CHB06026配变 | 崇潼06线 | 0 | 红色
1984 | 蚌埠 | 五河 | 凡杨#WQB06004配变 | 武朱06线 | 0 | 红色
1985 | 蚌埠 | 五河 | 蒋吴#WQB06012配变 | 武朱06线 | 0 | 红色
1986 | 蚌埠 | 五河 | 十里圩#SJB07021配变 | 小渔07线 | 0 | 红色
1987 | 蚌埠 | 五河 | 河口南#ZDB04032配变 | 朱张08线 | 0 | 红色
1988 | 蚌埠 | 五河 | 西岗南#ZDB03037配变 | 朱顶03线 | 0 | 红色
1989 | 蚌埠 | 五河 | 祥源小区2号#WHB05042配变 | 崇淮07线 | 0 | 红色
1990 | 蚌埠 | 五河 | 陈湖南新村#SMB07004配变 | 黄孙16线 | 0 | 红色
1991 | 蚌埠 | 五河 | 淮北西#CHB10012配变 | 崇长10线 | 0 | 红色
1992 | 蚌埠 | 五河 | 朱圩南#WQB06027配变 | 武朱06线 | 0 | 红色
1993 | 蚌埠 | 五河 | 大徐南#SPB06057配变 | 柏三05线 | 0 | 红色
1994 | 蚌埠 | 五河 | 梁巷新农村南#ZDB03098配变 | 朱顶03线 | 0 | 红色
1995 | 蚌埠 | 五河 | 冯刘#HYB05011配变 | 左沱09线 | 0 | 红色
1996 | 蚌埠 | 五河 | 于张西#SJB05047配变 | 申张08线 | 0 | 红色
1997 | 蚌埠 | 五河 | 南乔东#SJB04003配变 | 申集04线 | 0 | 红色
1998 | 蚌埠 | 五河 | 井头西#ZDB03117配变 | 朱顶03线 | 0 | 红色
1999 | 蚌埠 | 五河 | 乔庄#SMB07032配变 | 黄孙16线 | 0 | 红色
2000 | 蚌埠 | 五河 | 香庙南#ZDB07004配变 | 朱香07线 | 0 | 红色
2001 | 蚌埠 | 五河 | 钱台西#CHB10064配变 | 崇长10线 | 0 | 红色
2002 | 蚌埠 | 五河 | 单南#SJB07004配变 | 小渔07线 | 0 | 红色
2003 | 蚌埠 | 五河 | 郭庄#SJB04002配变 | 申集04线 | 0 | 红色
2004 | 蚌埠 | 五河 | 方庵果园厂#CHB10053配变 | 崇杨09线 | 0 | 红色
2005 | 蚌埠 | 五河 | 李咀南#SJB07010配变 | 小渔07线 | 0 | 红色
2006 | 蚌埠 | 五河 | 朱顶南#ZDB03052配变 | 朱顶03线 | 0 | 红色
2007 | 蚌埠 | 五河 | 夏孙#HQB03038配变 | 黄訾03线 | 0 | 红色
2008 | 蚌埠 | 五河 | 方安西#CHB09070配变 | 崇杨09线 | 0 | 红色
2009 | 蚌埠 | 五河 | 河东01#配01#变#CHB09002配变 | 崇王04线 | 0 | 红色
2010 | 蚌埠 | 五河 | 河东02#配03#变#CHB09004配变 | 崇王04线 | 0 | 红色
2011 | 蚌埠 | 五河 | 河东小区02#配05#变#CHB09006配变 | 崇王04线 | 0 | 红色
2012 | 蚌埠 | 五河 | 黄李路西#SJB07007配变 | 小渔07线 | 0 | 红色
2013 | 蚌埠 | 五河 | 乔张新农村#SJB05023配变 | 申张08线 | 0 | 红色
2014 | 蚌埠 | 五河 | 庄户#SJB05033配变 | 申张08线 | 0 | 红色
2015 | 蚌埠 | 五河 | 乔洼二队#BCB05010配变 | 柏三05线 | 0 | 红色
2016 | 蚌埠 | 五河 | 唐渡#SMB07062配变 | 黄孙16线 | 0 | 红色
2017 | 蚌埠 | 五河 | 路西新庄#HQB05015配变 | 黄十05线 | 0 | 红色
2018 | 蚌埠 | 五河 | 何台#DXB06010配变 | 大沟06线 | 0 | 红色
2019 | 蚌埠 | 五河 | 东堌东南#ZDB04033配变 | 朱张08线 | 0 | 红色
2020 | 蚌埠 | 五河 | 小圩镇东#XWB03029配变 | 小曹03线 | 0 | 红色
2021 | 蚌埠 | 五河 | 大李三队#SPB06053配变 | 柏三05线 | 0 | 红色
2022 | 蚌埠 | 五河 | 洪集西#SPB06048配变 | 柏三05线 | 0 | 红色
2023 | 蚌埠 | 五河 | 单北小刘#SJB07037配变 | 小渔07线 | 0 | 红色
2024 | 蚌埠 | 五河 | 小于圩#SJB07038配变 | 小渔07线 | 0 | 红色
2025 | 蚌埠 | 五河 | 长淮西#CHB10068配变 | 崇长10线 | 0 | 红色
2026 | 蚌埠 | 五河 | 莫圩西#SJB07013配变 | 申甄07线 | 0 | 红色
2027 | 蚌埠 | 五河 | 莫集北#SJB07011配变 | 申甄07线 | 0 | 红色
2028 | 蚌埠 | 五河 | 祥源橡树湾3号分配2号#CHB06008配变 | 崇浍08线 | 0 | 红色
2029 | 蚌埠 | 五河 | 武桥东李#WQB04024配变 | 武桥04线 | 0 | 红色
2030 | 蚌埠 | 五河 | 黄桥北#HQB04019配变 | 黄张04线 | 0 | 红色
2031 | 蚌埠 | 五河 | 朱洼许曹#XWB03043配变 | 小曹03线 | 0 | 红色
2032 | 蚌埠 | 五河 | 祥源祥和府3号配11号变#CHB08029配变 | 崇潼06线 | 0 | 红色
2033 | 蚌埠 | 五河 | 大谢#SJB05005配变 | 申关06线 | 0 | 红色
2034 | 蚌埠 | 五河 | 大岗南#XWB04045配变 | 小窑10线 | 0 | 红色
2035 | 蚌埠 | 五河 | 周湖南#WQB04025配变 | 武界05线 | 0 | 红色
2036 | 蚌埠 | 五河 | 双庙西#SMB07041配变 | 黄双15线 | 0 | 红色
2037 | 蚌埠 | 五河 | 南欧东#SJB05077配变 | 申关06线 | 0 | 红色
2038 | 蚌埠 | 五河 | 河口中#ZDB04011配变 | 朱河04线 | 0 | 红色
2039 | 蚌埠 | 五河 | 东堌后拐#ZDB04017配变 | 朱张08线 | 0 | 红色
2040 | 蚌埠 | 五河 | 小柳中#ZDB03043配变 | 朱塘05线 | 0 | 红色
2041 | 蚌埠 | 五河 | 祥源祥和府3号配10号变#CHB08028配变 | 崇潼06线 | 0 | 红色
2042 | 蚌埠 | 五河 | 闫庄东#ZDB03026配变 | 朱河04线 | 0 | 红色
2043 | 蚌埠 | 五河 | 珩庄南#ZDB03001配变 | 朱河04线 | 0 | 红色
2044 | 蚌埠 | 五河 | 张村#SJB05029配变 | 申张08线 | 0 | 红色
2045 | 蚌埠 | 五河 | 镇南#XWB05006配变 | 小镇05线 | 0 | 红色
2046 | 蚌埠 | 五河 | 农贸市场西#HQB15001配变 | 黄双15线 | 0 | 红色
2047 | 蚌埠 | 五河 | 祥源橡树湾1号分配1号#CHB06001配变 | 崇浍08线 | 0 | 红色
2048 | 蚌埠 | 五河 | 涧沿#ZDB03059配变 | 朱塘05线 | 0 | 红色
2049 | 蚌埠 | 五河 | 泗河后李#SJB05035配变 | 申张08线 | 0 | 红色
2050 | 蚌埠 | 五河 | 朱圩北#WQB06026配变 | 武朱06线 | 0 | 红色
2051 | 蚌埠 | 五河 | 新域小区开闭所兼#02总配电室#CHB06072配变 | 崇潼06线 | 0 | 红色
2052 | 蚌埠 | 五河 | 凌楼东#HQB05014配变 | 黄十05线 | 0 | 红色
2053 | 蚌埠 | 五河 | 井头南#ZDB03072配变 | 朱顶03线 | 0 | 红色
2054 | 蚌埠 | 五河 | 冲刘#ZDB03006配变 | 朱顶03线 | 0 | 红色
2055 | 蚌埠 | 五河 | 祥源祥和府4号配15号变#CHB08033配变 | 崇潼06线 | 0 | 红色
2056 | 蚌埠 | 五河 | 王顶南#WQB07025配变 | 武郑07线 | 0 | 红色
2057 | 蚌埠 | 五河 | 姚宋西#SPB06030配变 | 柏三05线 | 0 | 红色
2058 | 蚌埠 | 五河 | 廉直南#SJB05038配变 | 申张08线 | 0 | 红色
2059 | 蚌埠 | 五河 | 朱圩#SJB05049配变 | 申张08线 | 0 | 红色
2060 | 蚌埠 | 五河 | 下吴#SJB06014配变 | 申关06线 | 0 | 红色
2061 | 蚌埠 | 五河 | 红旗西#CHB09017配变 | 崇杨09线 | 0 | 红色
2062 | 蚌埠 | 五河 | 老张南#WQB07010配变 | 武郑07线 | 0 | 红色
2063 | 蚌埠 | 五河 | 冯景#HYB05001配变 | 左沱09线 | 0 | 红色
2064 | 蚌埠 | 五河 | 姜集新村#WQB06032配变 | 武朱06线 | 0 | 红色
2065 | 蚌埠 | 五河 | 祥源橡树湾1号总配1号#CHB06003配变 | 崇浍08线 | 0 | 红色
2066 | 蚌埠 | 五河 | 朱圩老街#WQB06041配变 | 武朱06线 | 0 | 红色
2067 | 蚌埠 | 五河 | 淮五东#CHB10014配变 | 崇长10线 | 0 | 红色
2068 | 蚌埠 | 五河 | 旗杆邓#SMB07031配变 | 黄孙16线 | 0 | 红色
2069 | 蚌埠 | 五河 | 王咀东#SPB06021配变 | 柏三05线 | 0 | 红色
2070 | 蚌埠 | 五河 | 王咀中#SPB06036配变 | 柏三05线 | 0 | 红色
2071 | 蚌埠 | 五河 | 祥源橡树湾1号分配2号#CHB06002配变 | 崇浍08线 | 0 | 红色
2072 | 蚌埠 | 五河 | 双庙街东#SMB07038配变 | 黄双15线 | 0 | 红色
2073 | 蚌埠 | 五河 | 界沟南#WQB05006配变 | 武界05线 | 0 | 红色
2074 | 蚌埠 | 五河 | 西固中#ZDB04012配变 | 朱张08线 | 0 | 红色
2075 | 蚌埠 | 五河 | 丰刘东#WQB04003配变 | 武界05线 | 0 | 红色
2076 | 蚌埠 | 五河 | 申集街西#SJB04008配变 | 申集04线 | 0 | 红色
2077 | 蚌埠 | 五河 | 王庙#XWB04016配变 | 小圩04线 | 0 | 红色
2078 | 蚌埠 | 五河 | 申集村东#SJB04013配变 | 申集04线 | 0 | 红色
2079 | 蚌埠 | 五河 | 后李北#SJB06018配变 | 申关06线 | 0 | 红色
2080 | 蚌埠 | 五河 | 于圩南#SJB05046配变 | 申关06线 | 0 | 红色
2081 | 蚌埠 | 五河 | 朱顶中学门前#ZDB03119配变 | 朱顶03线 | 0 | 红色
2082 | 蚌埠 | 五河 | 钱顶南#HQB04008配变 | 黄双15线 | 0 | 红色
2083 | 蚌埠 | 五河 | 朱洼#WQB05015配变 | 武界05线 | 0 | 红色
2084 | 蚌埠 | 五河 | 朱庄#SJB06015配变 | 申关06线 | 0 | 红色
2085 | 蚌埠 | 五河 | 大徐#SPB06032配变 | 柏三05线 | 0 | 红色
2086 | 蚌埠 | 五河 | 大徐东#SPB06046配变 | 柏三05线 | 0 | 红色
2087 | 蚌埠 | 五河 | 孙湖东#SMB07044配变 | 黄孙16线 | 0 | 红色
2088 | 蚌埠 | 五河 | 刘李南#SJB06009配变 | 申关06线 | 0 | 红色
2089 | 蚌埠 | 五河 | 蒋庄#SJB07008配变 | 小渔07线 | 0 | 红色
2090 | 蚌埠 | 五河 | 洪集塘南#SPB06038配变 | 柏三05线 | 0 | 红色
2091 | 蚌埠 | 五河 | 小张庄#XWB03027配变 | 小曹03线 | 0 | 红色
2092 | 蚌埠 | 五河 | 王顶#WQB07016配变 | 武郑07线 | 0 | 红色
2093 | 蚌埠 | 五河 | 聂圩西1号#HQB04006配变 | 黄张04线 | 0 | 红色
2094 | 蚌埠 | 五河 | 赵桥蒋家#BCB05002配变 | 柏三05线 | 0 | 红色
2095 | 蚌埠 | 五河 | 弥陀寺北#WQB06044配变 | 武朱06线 | 0 | 红色
2096 | 蚌埠 | 五河 | 水刘东#WQB07035配变 | 武郑07线 | 0 | 红色
2097 | 蚌埠 | 五河 | 凡杨西#WQB06045配变 | 武朱06线 | 0 | 红色
2098 | 蚌埠 | 五河 | 后坂小学#DXB07002配变 | 大沟06线 | 0 | 红色
2099 | 蚌埠 | 五河 | 刘李中#SJB06025配变 | 申关06线 | 0 | 红色
2100 | 蚌埠 | 五河 | 申集村北#SJB04016配变 | 申集04线 | 0 | 红色
2101 | 蚌埠 | 五河 | 后场南#WQB06031配变 | 武朱06线 | 0 | 红色
2102 | 蚌埠 | 五河 | 关咀东#SJB06019配变 | 申关06线 | 0 | 红色
2103 | 蚌埠 | 五河 | 大董孙庄南#SJB06017配变 | 申关06线 | 0 | 红色
2104 | 蚌埠 | 五河 | 张庙路西#HQB05027配变 | 黄十05线 | 0 | 红色
2105 | 蚌埠 | 五河 | 蒋吴西#WQB06013配变 | 武朱06线 | 0 | 红色
2106 | 蚌埠 | 五河 | 武桥安置1号#WQB04011配变 | 武桥04线 | 0 | 红色
2107 | 蚌埠 | 五河 | 朱顶农贸市场#ZDB03120配变 | 朱顶03线 | 0 | 红色
2108 | 蚌埠 | 五河 | 乔张新农村南#SJB05063配变 | 申张08线 | 0 | 红色
2109 | 蚌埠 | 五河 | 莫集一队#SJB07041配变 | 申甄07线 | 0 | 红色
2110 | 蚌埠 | 五河 | 马集桥东#SJB05048配变 | 申乔05线 | 0 | 红色
2111 | 蚌埠 | 五河 | 双庙北段#HQB15003配变 | 黄双15线 | 0 | 红色
2112 | 蚌埠 | 五河 | 大董孙庄北#SJB06026配变 | 申关06线 | 0 | 红色
2113 | 蚌埠 | 五河 | 莫集中#SJB07023配变 | 申甄07线 | 0 | 红色
2114 | 蚌埠 | 五河 | 祥源悦府1号#WHB05075配变 | 城五05线 | 661.86 | 黄色
2115 | 蚌埠 | 五河 | 水岸名都2号#WHB05069配变 | 城五05线 | 605.58 | 黄色
2116 | 蚌埠 | 五河 | 祥源悦府#WHB05073配变 | 城五05线 | 537.94 | 黄色
2117 | 蚌埠 | 五河 | 旧县安置小区08配01变#WHB04035配变 | 光五04线 | 522.83 | 绿色
2118 | 蚌埠 | 五河 | 源达铭座总配2号变#GCB06002配变 | 五惠16线 | 542.47 | 绿色
2119 | 蚌埠 | 五河 | 源达铭座总配3号变#GCB06003配变 | 五惠16线 | 518.67 | 绿色
2120 | 蚌埠 | 五河 | 源达铭座总配4号变#GCB06004配变 | 五惠16线 | 516.51 | 绿色
2121 | 蚌埠 | 五河 | 源达铭座总配5号变#GCB06005配变 | 五惠16线 | 542.13 | 绿色
2122 | 蚌埠 | 五河 | 源达铭座1号分配7号变#GCB06007配变 | 五惠16线 | 519.99 | 绿色
2123 | 蚌埠 | 五河 | 源达铭座1号分配8号变#GCB06008配变 | 五惠16线 | 516.24 | 绿色
2124 | 蚌埠 | 五河 | 源达铭座1号分配9号变#GCB06009配变 | 五惠16线 | 539.95 | 绿色
2125 | 蚌埠 | 五河 | 源达铭座1号分配12号变#GCB06012配变 | 五惠16线 | 532.92 | 绿色
2126 | 蚌埠 | 五河 | 九龙花园1号配电室#GCB06013配变 | 光五03线 | 525.43 | 绿色
2127 | 蚌埠 | 五河 | 九龙花园1号配电室#GCB06014配变 | 光五03线 | 514.9 | 绿色
2128 | 蚌埠 | 五河 | 九龙花园1号配电室#GCB06015配变 | 光五03线 | 550.6 | 绿色
2129 | 蚌埠 | 五河 | 壹品城一期1号配电房TM01#ZTB12001配变 | 左富12线 | 640.11 | 黄色
2130 | 蚌埠 | 五河 | 旧县安置小区05配02变#WHB04028配变 | 光五04线 | 412.73 | 绿色
2131 | 蚌埠 | 五河 | 铜锣湾小区总配1号变#CBB08065配变 | 城五08线 | 514.02 | 黄色
2132 | 蚌埠 | 五河 | 铜锣湾小区总配3号变#CBB08066配变 | 城五08线 | 514.84 | 黄色
2133 | 蚌埠 | 五河 | 铜锣湾小区总配4号变#CBB06014配变 | 城五08线 | 520 | 黄色
2134 | 蚌埠 | 五河 | 铜锣湾小区总配2号变#CBB06013配变 | 城五08线 | 810.24 | 黄色
2135 | 蚌埠 | 五河 | 祥华加州#05配电室#WHB05066配变 | 五城05线 | 517.22 | 黄色
2136 | 蚌埠 | 五河 | 祥华加州#05配电室#WHB05068配变 | 五城05线 | 527.65 | 黄色
2137 | 蚌埠 | 五河 | 九龙花园2号配电室#GCB06018配变 | 光五03线 | 546.1 | 绿色
2138 | 蚌埠 | 五河 | 铜锣湾小区1号分配5号变#CBB08067配变 | 城五08线 | 644.92 | 黄色
2139 | 蚌埠 | 五河 | 铜锣湾小区1号分配7号变#CBB08068配变 | 城五08线 | 506.84 | 黄色
2140 | 蚌埠 | 五河 | 铜锣湾小区1号分配8号变#CBB06016配变 | 城五08线 | 510.47 | 黄色
2141 | 蚌埠 | 五河 | 铜锣湾小区1号分配6号变#CBB06015配变 | 城五08线 | 647.76 | 黄色
2142 | 蚌埠 | 五河 | 淮畔明珠2号配电室6号#WHB04055配变 | 五郜04线 | 652.06 | 绿色
2143 | 蚌埠 | 五河 | 亿豪泊景城1＃箱变1号#WHB10001配变 | 五头10线 | 440.69 | 绿色
2144 | 蚌埠 | 五河 | 香格里拉7号箱变#HYB03043配变 | 花朝04线 | 678.64 | 绿色
2145 | 蚌埠 | 五河 | 锦绣兰庭3#配电站#WHB08034配变 | 五环18线 | 414.92 | 绿色
2146 | 蚌埠 | 五河 | 锦绣兰庭4#配电站#WHB08036配变 | 五环18线 | 415.94 | 绿色
2147 | 蚌埠 | 五河 | 祥华加州城7号配电室阳光水岸1号变#WHB05077配变 | 五城06线 | 524.65 | 绿色
2148 | 蚌埠 | 五河 | 祥华加州城7号配电室阳光水岸2号变#WHB05078配变 | 五城06线 | 522.24 | 绿色
2149 | 蚌埠 | 五河 | 祥华加州城7号配电室阳光水岸3号变#WHB05079配变 | 五城06线 | 516.29 | 绿色
2150 | 蚌埠 | 五河 | 左岸名城4号#WHB05013配变 | 城五05线 | 400 | 黄色
2151 | 蚌埠 | 五河 | 城中嘉园1#WHB05081配变 | 城五05线 | 520.88 | 黄色
2152 | 蚌埠 | 五河 | 锦绣兰庭1#配电站#WHB08018配变 | 五城08线 | 422.2 | 绿色
2153 | 蚌埠 | 五河 | 嘉苑小区2#箱变#WHB05023配变 | 五城06线 | 433 | 绿色
2154 | 蚌埠 | 五河 | 碧水花园2#总配#WHB05071配变 | 五光13线 | 676.31 | 黄色
2155 | 蚌埠 | 五河 | 左岸名城2号#WHB05010配变 | 城五05线 | 400 | 黄色
2156 | 蚌埠 | 五河 | 润石公园首府一期1号配1号#WHB15007配电变压器 | 五惠15线 | 652.64 | 黄色
2157 | 蚌埠 | 五河 | 润石公园首府一期1号配3号#WHB15008配电变压器 | 五惠15线 | 649.49 | 黄色
2158 | 蚌埠 | 五河 | 润石公园首府一期1号配2号#WHB16019配电变压器 | 五惠16线 | 655.21 | 绿色
2159 | 蚌埠 | 五河 | 润石公园首府一期1号配4号#WHB16020配电变压器 | 五惠16线 | 663.36 | 绿色
2160 | 蚌埠 | 五河 | 润石公园首府一期2号配6号#WHB16021配电变压器 | 五惠16线 | 652.03 | 绿色
2161 | 蚌埠 | 五河 | 润石公园首府一期2号配8号#WHB16022配电变压器 | 五惠16线 | 650.78 | 绿色
2162 | 蚌埠 | 五河 | 润石公园首府一期2号配10号#WHB16023配电变压器 | 五惠16线 | 667.77 | 绿色
2163 | 蚌埠 | 五河 | 御景湾一期总配1号变#CBB08090配变 | 城五06线 | 664.47 | 黄色
2164 | 蚌埠 | 五河 | 御景湾一期总配2号变#CBB07051配变 | 城五06线 | 665.98 | 黄色
2165 | 蚌埠 | 五河 | 御景湾一期1号分配3号变#CBB08091配变 | 城五06线 | 660.96 | 黄色
2166 | 蚌埠 | 五河 | 御景湾一期1号分配5号变#CBB08092配变 | 城五06线 | 661.65 | 黄色
2167 | 蚌埠 | 五河 | 御景湾一期1号分配6号变#CBB07053配变 | 城五06线 | 660.62 | 黄色
2168 | 蚌埠 | 五河 | 御景湾一期1号分配4号变#CBB07052配变 | 城五06线 | 654.84 | 黄色
2169 | 蚌埠 | 五河 | 中央广场三期1配电室1号#WHB08071配变 | 五城07线 | 696.55 | 黄色
2170 | 蚌埠 | 五河 | 中央广场三期1配电室2号#WHB08072配变 | 五城07线 | 675.95 | 黄色
2171 | 蚌埠 | 五河 | 中央广场三期1配电室3号#WHB08073配变 | 五城07线 | 649.31 | 黄色
2172 | 蚌埠 | 五河 | 中央广场三期1配电室4号#WHB08074配变 | 五城07线 | 668.75 | 黄色
2173 | 蚌埠 | 五河 | 亿豪泊景城1＃箱变2号#WHB10002配变 | 五头10线 | 441.33 | 绿色
2174 | 蚌埠 | 五河 | 香格里拉06号箱变#HYB03083配变 | 花朝04线 | 553.57 | 绿色
2175 | 蚌埠 | 五河 | 香格里拉11号箱变#HYB03010配变 | 花朝04线 | 532.24 | 绿色
2176 | 蚌埠 | 五河 | 香格里拉01号箱变#HYB03082配变 | 花朝04线 | 532.47 | 绿色
2177 | 蚌埠 | 五河 | 花木王安置2配02#HYB13086配变 | 花五03线 | 532.97 | 绿色
2178 | 蚌埠 | 五河 | 旧县安置1号配电室1号#WHB04022配变 | 光五04线 | 528.76 | 绿色
2179 | 蚌埠 | 五河 | 旧县安置1号配电室2号#WHB04021配变 | 光五04线 | 522.16 | 绿色
2180 | 蚌埠 | 五河 | 旧县安置1号配电室3号#WHB04020配变 | 光五04线 | 513.41 | 绿色
2181 | 蚌埠 | 五河 | 旧县安置小区05配04变#WHB04030配变 | 光五04线 | 407.02 | 绿色
2182 | 蚌埠 | 五河 | 锦绣兰庭8号#WHB07023配变 | 五环18线 | 423.41 | 绿色
2183 | 蚌埠 | 五河 | 锦绣兰庭7号#WHB07031配变 | 五环18线 | 421.21 | 绿色
2184 | 蚌埠 | 五河 | 10kV五城07线五河印象1号#WHB07068配变 | 五桥17线 | 903.18 | 黄色
2185 | 蚌埠 | 五河 | 天一花园#HYB09011配变 | 花沱09线 | 504 | 绿色
2186 | 蚌埠 | 五河 | 10kV五城07线五河印象2号#WHB07069配变 | 五桥17线 | 858.08 | 黄色
2187 | 蚌埠 | 五河 | 新都小区总配02开关间隔#WHB07047配变 | 城五07线 | 518.55 | 黄色
2188 | 蚌埠 | 五河 | 新都小区总配03开关间隔#WHB07048配变 | 城五07线 | 513.43 | 黄色
2189 | 蚌埠 | 五河 | 新都小区总配002间隔#WHB07049配变 | 城五07线 | 519.65 | 黄色
2190 | 蚌埠 | 五河 | 新都小区总配003间隔#WHB07050配变 | 城五07线 | 523.06 | 黄色
2191 | 蚌埠 | 五河 | 金海商城二期总配4号#CBB06002配变 | 城五06线 | 695.76 | 黄色
2192 | 蚌埠 | 五河 | 金海商城二期总配2号#CBB06001配变 | 城五06线 | 654.6 | 黄色
2193 | 蚌埠 | 五河 | 金海商城二期#2配电站5号#CBB08003配变 | 城五06线 | 663.71 | 黄色
2194 | 蚌埠 | 五河 | 金海商城二期#2配电站7号#CBB08004配变 | 城五06线 | 677.89 | 黄色
2195 | 蚌埠 | 五河 | 亿豪小区3号#WHB10015配变 | 五头10线 | 415.49 | 绿色
2196 | 蚌埠 | 五河 | 万福商业城1号#WHB06012配变 | 光民09线 | 572.96 | 绿色
2197 | 蚌埠 | 五河 | 沱湖安置#HYB09013配变 | 花沱09线 | 513.13 | 绿色
2198 | 蚌埠 | 五河 | 城中嘉园3#WHB05083配变 | 城五05线 | 524.55 | 黄色
2199 | 蚌埠 | 五河 | 祥华加州城01配01号#WHB05558配变 | 五城05线 | 514.67 | 黄色
2200 | 蚌埠 | 五河 | 祥华加州城01配02号#WHB05559配变 | 五城05线 | 522.84 | 黄色
2201 | 蚌埠 | 五河 | 金盛御府小区11号#HYB04017配变 | 花朝04线 | 516.59 | 绿色
2202 | 蚌埠 | 五河 | 东凌府邸一期2号配电房TM5号#GCB017003配变 | 光凌18线 | 504.06 | 绿色
2203 | 蚌埠 | 五河 | 祥华加州城04配01号#WHB05564配变 | 五城06线 | 534.39 | 绿色
2204 | 蚌埠 | 五河 | 祥华加州城02配01号#WHB05560配变 | 五城05线 | 515.78 | 黄色
2205 | 蚌埠 | 五河 | 祥华加州城02配02号#WHB05561配变 | 五城05线 | 519.33 | 黄色
2206 | 蚌埠 | 五河 | 祥华加州城03配01号#WHB05562配变 | 五城05线 | 517.55 | 黄色
2207 | 蚌埠 | 五河 | 10kV翰林公馆1#配TM1#WHB08001配变 | 五城08线 | 640.02 | 绿色
2208 | 蚌埠 | 五河 | 金域蓝湾二期1号分配03间隔5号变#WHB17001配变 | 五惠16线 | 522.49 | 绿色
2209 | 蚌埠 | 五河 | 淮畔明珠3号配电房7号#WHB04096配变 | 五郜04线 | 654.3 | 绿色
2210 | 蚌埠 | 五河 | 淮畔明珠3号配电房8号#WHB04097配变 | 五郜04线 | 658.09 | 绿色
2211 | 蚌埠 | 五河 | 淮畔明珠4号配电房9号#WHB04098配变 | 五郜04线 | 657.39 | 绿色
2212 | 蚌埠 | 五河 | 澜溪小镇1配电室TM2#HYB03052配变 | 花五03线 | 664.12 | 绿色
2213 | 蚌埠 | 五河 | 批发市场1号总配06间隔1号变#CYB11001配变 | 创兴11线 | 851.95 | 绿色
2214 | 蚌埠 | 五河 | 批发市场1号总配10间隔2号变#CYB12005配变 | 创兴12线 | 830.46 | 绿色
2215 | 蚌埠 | 五河 | 批发市场2号总配02间隔3号变#CYB11002配变 | 创兴11线 | 860.73 | 绿色
2216 | 蚌埠 | 五河 | 卫生小区#WHB08031配变 | 五城08线 | 421.65 | 绿色
2217 | 蚌埠 | 五河 | 吴家嘴#HYB10048配变 | 花头10线 | 406.88 | 黄色
2218 | 蚌埠 | 五河 | 沱湖惠民小区#HYB09017配变 | 花沱09线 | 511.4 | 绿色
2219 | 蚌埠 | 五河 | 祥华加州城03配02号#WHB05563配变 | 五城05线 | 514.86 | 黄色
2220 | 蚌埠 | 五河 | 四季阳光城10号#WHB08056配变 | 五城08线 | 504 | 绿色
2221 | 蚌埠 | 五河 | 公园悦府一期#2配TM05#HYB04028配变 | 花朝04线 | 686.65 | 绿色
2222 | 蚌埠 | 五河 | 南陈#SMB04027配变 | 双王04线 | 525.14 | 黄色
2223 | 蚌埠 | 五河 | 刘集海天商贸城#LJB07026配变 | 刘集07线 | 56.65 | 黄色
2224 | 蚌埠 | 五河 | 城南望府2号分配05开关间隔#WHB04061配变 | 五郜04线 | 520.75 | 绿色
2225 | 蚌埠 | 五河 | 城南望府2号分配07开关间隔#WHB04063配变 | 五郜04线 | 523.06 | 绿色
2226 | 蚌埠 | 五河 | 城南望府2号分配06开关间隔#WHB04062配变 | 五郜04线 | 527.78 | 绿色
2227 | 蚌埠 | 五河 | 城南望府2号分配08开关间隔#WHB04064配变 | 五郜04线 | 513.33 | 绿色
2228 | 蚌埠 | 五河 | 百合公馆1号配1号变#WHB03001配变 | 五城05线 | 511.22 | 黄色
2229 | 蚌埠 | 五河 | 百合公馆1号配2号变#WHB03002配变 | 光五03线 | 510.76 | 绿色
2230 | 蚌埠 | 五河 | 百合公馆1号配3号变#WHB03003配变 | 五城05线 | 513.76 | 黄色
2231 | 蚌埠 | 五河 | 百合公馆1号配4号变#WHB03004配变 | 光五03线 | 511 | 绿色
2232 | 蚌埠 | 五河 | 中小产业园总配1号#HYB06004配变 | 光创07线 | 504 | 绿色
2233 | 蚌埠 | 五河 | 中小产业园总配2号#HYB06005配变 | 光创07线 | 504 | 绿色
2234 | 蚌埠 | 五河 | 中小产业园1分配5#HYB06008配变 | 光创07线 | 509.24 | 绿色
2235 | 蚌埠 | 五河 | 中小产业园1分配7#HYB06010配变 | 光创07线 | 507.88 | 绿色
2236 | 蚌埠 | 五河 | 中小产业园1分配8#HYB06011配变 | 光创07线 | 504 | 绿色
2237 | 蚌埠 | 五河 | 中小产业园1分配6#HYB06009配变 | 光创07线 | 504 | 绿色
2238 | 蚌埠 | 五河 | 华府御水湾小区8号#WHB09008配变 | 五头10线 | 516.65 | 绿色
2239 | 蚌埠 | 五河 | 消防队1号分配1号变#WHB08059配变 | 五沱09线 | 512.35 | 黄色
2240 | 蚌埠 | 五河 | 消防队1号分配2号变#WHB09020配变 | 五沱09线 | 515.71 | 黄色
2241 | 蚌埠 | 五河 | 孙坪安置区二期开关站1号#HYB08001配变 | 花五08线 | 680.96 | 绿色
2242 | 蚌埠 | 五河 | 孙坪安置区二期开关站4号#HYB07001配变 | 花孙07线 | 657.57 | 绿色
2243 | 蚌埠 | 五河 | 孙坪安置区二期2号公变配电房5号#HYB08003配变 | 花五08线 | 654.14 | 绿色
2244 | 蚌埠 | 五河 | 孙坪安置区二期2号公变配电房6号#HYB07003配变 | 花孙07线 | 650.44 | 绿色
2245 | 蚌埠 | 五河 | 孙坪安置区二期2号公变配电房8号#HYB07004配变 | 花孙07线 | 672.48 | 绿色
2246 | 蚌埠 | 五河 | 孙坪安置区二期5号公变配电房17号#HYB08005配变 | 花五08线 | 649.61 | 绿色
2247 | 蚌埠 | 五河 | 孙坪安置区二期5号公变配电房19号#HYB08006配变 | 花五08线 | 651.85 | 绿色
2248 | 蚌埠 | 五河 | 孙坪安置区二期5号公变配电房18号#HYB07005配变 | 花孙07线 | 646.34 | 绿色
2249 | 蚌埠 | 五河 | 孙坪安置区二期5号公变配电房20号#HYB07006配变 | 花孙07线 | 648.54 | 绿色
2250 | 蚌埠 | 五河 | 消防队2号分配3号变#WHB08060配变 | 五沱09线 | 516.98 | 黄色
2251 | 蚌埠 | 五河 | 消防队2号分配4号变#WHB09021配变 | 五沱09线 | 523.3 | 黄色
2252 | 蚌埠 | 五河 | 10kV公园悦府二期3号配TM09#HYB04009配变 | 花朝04线 | 640.12 | 绿色
2253 | 蚌埠 | 五河 | 东凌府邸一期1号配电房TM1号#GCB017001配变 | 光凌18线 | 640.09 | 绿色
2254 | 蚌埠 | 五河 | 御景湾小区2#分配7号#CBB06026配变 | 城五06线 | 648.33 | 黄色
2255 | 蚌埠 | 五河 | 御景湾小区2#分配8号#CBB08094配变 | 城五06线 | 648.23 | 黄色
2256 | 蚌埠 | 五河 | 御景湾小区2#分配9号#CBB06027配变 | 城五06线 | 652.51 | 黄色
2257 | 蚌埠 | 五河 | 御景湾小区2#分配10号#CBB08093配变 | 城五06线 | 661.04 | 黄色
2258 | 蚌埠 | 五河 | 御景湾小区3#分配11号#CBB06028配变 | 城五06线 | 655.38 | 黄色
2259 | 蚌埠 | 五河 | 御景湾小区3#分配12号#CBB08095配变 | 城五06线 | 650.68 | 黄色
2260 | 蚌埠 | 五河 | 五河公司新大楼TM2#HYB09026配变 | 光惠16线 | 1116.82 | 绿色
2261 | 蚌埠 | 五河 | 城中嘉园6#WHB05067配变 | 城五05线 | 507.77 | 黄色
2262 | 蚌埠 | 五河 | 西城美墅1号#WHB08043配变 | 五头10线 | 510.14 | 绿色
2263 | 蚌埠 | 五河 | 西陵安置区3号配04间隔11号变#GCB08011配变 | 光创08线 | 647.41 | 绿色
2264 | 蚌埠 | 五河 | 西陵安置区3号配09间隔12号变#GCB07013配变 | 光创08线 | 646.7 | 绿色
2265 | 蚌埠 | 五河 | 西陵安置区4号配04间隔13号变#GCB08013配变 | 光创08线 | 645.27 | 绿色
2266 | 蚌埠 | 五河 | 西陵安置区4号配05间隔15号变#GCB08015配变 | 光创08线 | 644.78 | 绿色
2267 | 蚌埠 | 五河 | 西陵安置区4号配10间隔16号变#GCB07015配变 | 光创08线 | 655.77 | 绿色
2268 | 蚌埠 | 五河 | 西陵安置区4号配11间隔14号变#GCB07014配变 | 光创08线 | 645.14 | 绿色
2269 | 蚌埠 | 五河 | 金盛御府小区8号#HYB04020配变 | 花朝04线 | 511.41 | 绿色
2270 | 蚌埠 | 五河 | 万福商业城2号#WHB06013配变 | 光民09线 | 657.55 | 绿色
2271 | 蚌埠 | 五河 | 金盛御府小区5号#HYB04013配变 | 花朝04线 | 512.28 | 绿色
2272 | 蚌埠 | 五河 | 金盛御府小区12号#HYB04018配变 | 花朝04线 | 516.45 | 绿色
2273 | 蚌埠 | 五河 | 华府御水湾小区7号#WHB14178(09007配变)配变 | 五沱09线 | 516.94 | 黄色
2274 | 蚌埠 | 五河 | 西城美墅5号#WHB08040配变 | 五城08线 | 415.86 | 绿色
2275 | 蚌埠 | 五河 | 西城美墅6号#WHB08041配变 | 五城08线 | 412.84 | 绿色
2276 | 蚌埠 | 五河 | 西城美墅7号#WHB08042配变 | 五头10线 | 421.37 | 绿色
2277 | 蚌埠 | 五河 | 四季阳光城1号#WHB08021配变 | 五城08线 | 422.57 | 绿色
2278 | 蚌埠 | 五河 | 10kV五城05线祥华加州城06号配电室1号#WHB05090配变 | 五城06线 | 518.96 | 绿色
2279 | 蚌埠 | 五河 | 10kV五城05线祥华加州城06号配电室2号#WHB05091配变 | 五城06线 | 522.06 | 绿色
2280 | 蚌埠 | 五河 | 新天地1号#WHB05055配变 | 城五05线 | 579.13 | 黄色
2281 | 蚌埠 | 五河 | 新天地2号#WHB05056配变 | 城五05线 | 534.78 | 黄色
2282 | 蚌埠 | 五河 | 新天地3号#WHB05057配变 | 城五05线 | 557.63 | 黄色
2283 | 蚌埠 | 五河 | 金海商城2#分配6#主变#WHB06040配变 | 城五06线 | 517.57 | 黄色
2284 | 蚌埠 | 五河 | 金海商城2#分配8#主变#WHB06043配变 | 城五06线 | 520.02 | 黄色
2285 | 蚌埠 | 五河 | 祥源悦府2号#WHB05076配变 | 城五05线 | 651.82 | 黄色
2286 | 蚌埠 | 五河 | 金海商城1#分配2#主变#WHB06036配变 | 城五06线 | 410.96 | 黄色
2287 | 蚌埠 | 五河 | 碧水花园小区2#总配#WHB05072配变 | 五光13线 | 653.01 | 黄色
2288 | 蚌埠 | 五河 | 金海商城2#分配5#主变#WHB06039配变 | 城五06线 | 522.35 | 黄色
2289 | 蚌埠 | 五河 | 花木王3号变#HYB03014配变 | 花五03线 | 511.76 | 绿色
2290 | 蚌埠 | 五河 | 吴家嘴小区3#箱变2号变#HYB03022配变 | 花五03线 | 525.49 | 绿色
2291 | 蚌埠 | 五河 | 吴家嘴小区4#箱变1号变#HYB03023配变 | 花五03线 | 516.47 | 绿色
2292 | 蚌埠 | 五河 | 吴家嘴小区4#箱变2号变#HYB03030配变 | 花五03线 | 520.71 | 绿色
2293 | 蚌埠 | 五河 | 花木王01配02号#HYB03009配变 | 花五03线 | 519.5 | 绿色
2294 | 蚌埠 | 五河 | 左岸名城5号#WHB05028配变 | 城五05线 | 400 | 黄色
2295 | 蚌埠 | 五河 | 吴家嘴小区2#箱变1号变#HYB03019配变 | 花五03线 | 515.37 | 绿色
2296 | 蚌埠 | 五河 | 旧县安置01配02变#WHB04025配变 | 光五04线 | 511.93 | 绿色
2297 | 蚌埠 | 五河 | 孙坪安置区三期总配#HYB08111配变 | 花五08线 | 640.1 | 绿色
2298 | 蚌埠 | 五河 | 水岸名都8号#WHB06031配变 | 光民09线 | 511.52 | 绿色
2299 | 蚌埠 | 五河 | 10kV公园悦府二期1号配TM01#HYB04001配变 | 花朝04线 | 640.12 | 绿色
2300 | 蚌埠 | 五河 | 祥源金港湾小区二期总配1号变#CBB06038配变 | 城五06线 | 651.09 | 黄色
2301 | 蚌埠 | 五河 | 祥源金港湾小区二期总配2号变#CBB08074配变 | 城五06线 | 656.04 | 黄色
2302 | 蚌埠 | 五河 | 润都壹品城一期2号配电房TM06#ZTB11006配变 | 左富12线 | 640.04 | 黄色
2303 | 蚌埠 | 五河 | 碧水花园3号#WHB05060配变 | 五光13线 | 657.33 | 黄色
2304 | 蚌埠 | 五河 | 碧水花园小区2#总配#WHB05070配变 | 五光13线 | 660.6 | 黄色
2305 | 蚌埠 | 五河 | 水岸名都5号#WHB05054配变 | 城五05线 | 410.5 | 黄色
2306 | 蚌埠 | 五河 | 万福5号#WHB06011配变 | 光民09线 | 504.95 | 绿色
2307 | 蚌埠 | 五河 | 兴业广场1号配电站2号#WHB04070配变 | 光五04线 | 504.08 | 绿色
2308 | 蚌埠 | 五河 | 徐湾东#YJB07016配变 | 园集07线 | 131.2245 | 黄色
2309 | 蚌埠 | 五河 | 蔡圩#LJB08001配变 | 刘夏04线 | 44.3469 | 黄色
2310 | 蚌埠 | 五河 | 霍庄南#XXB06011配变 | 小大06线 | 0 | 红色
2311 | 蚌埠 | 五河 | 西尤#SMB06008配变 | 双岳06线 | 44.5918 | 黄色
2312 | 蚌埠 | 五河 | 前李#SMB05007配变 | 双荣05线 | 25.3061 | 黄色
2313 | 蚌埠 | 五河 | 崇河#SMB05001配变 | 双荣05线 | 66.1224 | 黄色
2314 | 蚌埠 | 五河 | 打刘#SMB05002配变 | 双荣05线 | 0 | 红色
2315 | 蚌埠 | 五河 | 八岔东#XJB05005配变 | 新安05线 | 126.4898 | 黄色
2316 | 蚌埠 | 五河 | 单台#XJB05010配变 | 创众05线 | 0 | 红色
2317 | 蚌埠 | 五河 | 渔场#SPB07038配变 | 园刘09线 | 117.2857 | 黄色
2318 | 蚌埠 | 五河 | 门西#HNB08008配变 | 浍杨05线 | 71.6735 | 黄色
2319 | 蚌埠 | 五河 | 蔡圩南#LJB08003配变 | 刘夏04线 | 56.65 | 黄色
2320 | 蚌埠 | 五河 | 杜湖北#MHB09004配变 | 柏尚03线 | 98.9796 | 黄色
2321 | 蚌埠 | 五河 | 张集街南#LJB05085配变 | 张集04线 | 81.5714 | 黄色
2322 | 蚌埠 | 五河 | 曹圩新农村#LJB05084配变 | 张乔05线 | 125.0612 | 黄色
2323 | 蚌埠 | 五河 | 西刘庄#LJB08073配变 | 刘蔡03线 | 56.65 | 黄色
2324 | 蚌埠 | 五河 | 关路南#HNB08025配变 | 浍杨05线 | 2.551 | 黄色
2325 | 蚌埠 | 五河 | 三铺老街#MHB09011配变 | 金三08线 | 105.0269 | 黄色
2326 | 蚌埠 | 五河 | 三铺中#MHB09026配变 | 金三08线 | 314.6939 | 黄色
2327 | 蚌埠 | 五河 | 荣渡南#SMB05011配变 | 双荣05线 | 0 | 红色
2328 | 蚌埠 | 五河 | 枸橘园#SMB05015配变 | 双荣05线 | 170.4694 | 黄色
2329 | 蚌埠 | 五河 | 曹吴南#MHB03003配变 | 柏尚03线 | 41.87 | 黄色
2330 | 蚌埠 | 五河 | 新集邮局#XJB04040配变 | 新集04线 | 73.5837 | 黄色
2331 | 蚌埠 | 五河 | 沿河西#LJB08034配变 | 刘周08线 | 56.65 | 黄色
2332 | 蚌埠 | 五河 | 杨庄西#LJB08038配变 | 刘蔡03线 | 56.65 | 黄色
2333 | 蚌埠 | 五河 | 姚庄西#LJB05042配变 | 张夏03线 | 133.3673 | 黄色
2334 | 蚌埠 | 五河 | 牟庄东南#XXB04014配变 | 小硖04线 | 95.102 | 黄色
2335 | 蚌埠 | 五河 | 三王路南#YJB08023配变 | 园沙08线 | 137.0408 | 黄色
2336 | 蚌埠 | 五河 | 后梁北#LJB08069配变 | 刘蔡03线 | 10.7649 | 黄色
2337 | 蚌埠 | 五河 | 夏集小王庄西#LJB05088配变 | 张夏03线 | 134.7959 | 黄色
2338 | 蚌埠 | 五河 | 黄圩北#HNB08006配变 | 浍杨05线 | 17.5661 | 黄色
2339 | 蚌埠 | 五河 | 周庄周北#LJB08082配变 | 刘蔡03线 | 24.4151 | 黄色
2340 | 蚌埠 | 五河 | 赵台#XJB10009配变 | 新赵13线 | 19.3878 | 黄色
2341 | 蚌埠 | 五河 | 安子口南#YJB07021配变 | 园集07线 | 177.55 | 黄色
2342 | 蚌埠 | 五河 | 辛杜北台#LJB05068配变 | 张乔05线 | 107.3469 | 黄色
2343 | 蚌埠 | 五河 | 丁湖#LJB08004配变 | 刘周08线 | 0 | 红色
2344 | 蚌埠 | 五河 | 山马北#ZDB07006配变 | 小硖04线 | 94.8367 | 黄色
2345 | 蚌埠 | 五河 | 许场南#XJB04031配变 | 新集04线 | 235.5408 | 黄色
2346 | 蚌埠 | 五河 | 上营东南#XXB07013配变 | 小溪07线 | 6.4082 | 黄色
2347 | 蚌埠 | 五河 | 南周北#ZJB06002配变 | 张刘06线 | 108.1412 | 黄色
2348 | 蚌埠 | 五河 | 回民街#XJB04029配变 | 新集04线 | 0 | 红色
2349 | 蚌埠 | 五河 | 小溪西南#XXB07012配变 | 小溪07线 | 79.6531 | 黄色
2350 | 蚌埠 | 五河 | 大新街东#DXB05003配变 | 大圩11线 | 104.1122 | 黄色
2351 | 蚌埠 | 五河 | 胡圩南#SPB04010配变 | 三胡04线 | 5.1633 | 黄色
2352 | 蚌埠 | 五河 | 东王北#XJB07043配变 | 新双07线 | 0 | 红色
2353 | 蚌埠 | 五河 | 龙庙#SPB07061配变 | 三曹07线 | 0.30612 | 黄色
2354 | 蚌埠 | 五河 | 龙庙南#SPB07062配变 | 三曹07线 | 104.5204 | 黄色
2355 | 蚌埠 | 五河 | 临北街西#SPB05024配变 | 大临07线 | 7.3673 | 黄色
2356 | 蚌埠 | 五河 | 蒋集南#LJB05090配变 | 张乔05线 | 42.9657 | 黄色
2357 | 蚌埠 | 五河 | 前杨#LJB07015配变 | 刘集07线 | 0 | 红色
2358 | 蚌埠 | 五河 | 訾圩北#WHB04014配变 | 创众05线 | 50.7653 | 黄色
2359 | 蚌埠 | 五河 | 黄圩闸#HNB08059配变 | 浍杨05线 | 155.3878 | 黄色
2360 | 蚌埠 | 五河 | 蔡圩小后庄#LJB08065配变 | 刘夏04线 | 56.65 | 黄色
2361 | 蚌埠 | 五河 | 供电所南#NHB08060配变 | 浍桑09线 | 126.298 | 黄色
2362 | 蚌埠 | 五河 | 三铺老台南#JTB08004配变 | 金三08线 | 148.2449 | 黄色
2363 | 蚌埠 | 五河 | 交通路北#XJB04003配变 | 新集04线 | 27.3776 | 黄色
2364 | 蚌埠 | 五河 | 新集医院#XJB04041配变 | 新集04线 | 241.8265 | 黄色
2365 | 蚌埠 | 五河 | 小鲁#MHB09021配变 | 柏尚03线 | 146.2449 | 黄色
2366 | 蚌埠 | 五河 | 汪邢#MHB09018配变 | 柏尚03线 | 99.0918 | 黄色
2367 | 蚌埠 | 五河 | 小周南#XJB06026配变 | 新蔡06线 | 0 | 红色
2368 | 蚌埠 | 五河 | 双河东#XJB07023配变 | 新双07线 | 0 | 红色
2369 | 蚌埠 | 五河 | 聂庄北#XJB07012配变 | 新双07线 | 0 | 红色
2370 | 蚌埠 | 五河 | 后蔡#YJB08028配变 | 园沙08线 | 107 | 黄色
2371 | 蚌埠 | 五河 | 营中十队#HNB06032配变 | 浍郎06线 | 0.88776 | 黄色
2372 | 蚌埠 | 五河 | 陆圩北#SMB06020配变 | 双岳06线 | 110.4694 | 黄色
2373 | 蚌埠 | 五河 | 张小庄#LJB05051配变 | 张集04线 | 97.5204 | 黄色
2374 | 蚌埠 | 五河 | 黄盆窑东#CHB10018配变 | 城钱13线 | 105.2653 | 黄色
2375 | 蚌埠 | 五河 | 军陈北#YJB08003配变 | 园沙08线 | 146.3469 | 黄色
2376 | 蚌埠 | 五河 | 蔡圩西#LJB08085配变 | 刘夏04线 | 56.65 | 黄色
2377 | 蚌埠 | 五河 | 袁庄#HNB08021配变 | 浍杨05线 | 123.6735 | 黄色
2378 | 蚌埠 | 五河 | 小溪南#XXB07006配变 | 小溪07线 | 157.1327 | 黄色
2379 | 蚌埠 | 五河 | 顺河南#LJB08024配变 | 刘蔡03线 | 56.65 | 黄色
2380 | 蚌埠 | 五河 | 安口街中#YJB07001配变 | 园集07线 | 177.55 | 黄色
2381 | 蚌埠 | 五河 | 曹府墙#SPB05001配变 | 大临07线 | 147.9592 | 黄色
2382 | 蚌埠 | 五河 | 杨庄南#LJB08036配变 | 刘蔡03线 | 56.65 | 黄色
2383 | 蚌埠 | 五河 | 代圩北#LJB05074配变 | 张夏03线 | 79.4898 | 黄色
2384 | 蚌埠 | 五河 | 石王大塘#SPB07074配变 | 柏三06线 | 124.5918 | 黄色
2385 | 蚌埠 | 五河 | 于家#SPB05041配变 | 三临05线 | 142.7551 | 黄色
2386 | 蚌埠 | 五河 | 张圩村#DXB05021配变 | 大圩11线 | 290.2143 | 黄色
2387 | 蚌埠 | 五河 | 小康街#LJB07029配变 | 刘集07线 | 56.65 | 黄色
2388 | 蚌埠 | 五河 | 刘集村#LJB07008配变 | 刘集07线 | 56.65 | 黄色
2389 | 蚌埠 | 五河 | 大车东#LJB07002配变 | 刘集07线 | 56.65 | 黄色
2390 | 蚌埠 | 五河 | 代圩#LJB05008配变 | 张夏03线 | 68.8927 | 黄色
2391 | 蚌埠 | 五河 | 楼张东#LJB08012配变 | 刘蔡03线 | 56.65 | 黄色
2392 | 蚌埠 | 五河 | 沿河#LJB08032配变 | 刘周08线 | 56.65 | 黄色
2393 | 蚌埠 | 五河 | 邓家#MHB03011配变 | 柏尚04线 | 92.0612 | 黄色
2394 | 蚌埠 | 五河 | 三张#LJB05032配变 | 张集04线 | 88.8163 | 黄色
2395 | 蚌埠 | 五河 | 沱湖东#HYB09004配变 | 花沱09线 | 204.7459 | 绿色
2396 | 蚌埠 | 五河 | 小刘南#SPB05043配变 | 三胡04线 | 68.3061 | 黄色
2397 | 蚌埠 | 五河 | 老周台#SPB08004配变 | 沫淝08线 | 230.4439 | 绿色
2398 | 蚌埠 | 五河 | 皇庙老街南#HNB06004配变 | 浍郎06线 | 139.2449 | 黄色
2399 | 蚌埠 | 五河 | 许庄#XJB06029配变 | 新蔡06线 | 0 | 红色
2400 | 蚌埠 | 五河 | 刘台#XJB04019配变 | 新集04线 | 266.7545 | 黄色
2401 | 蚌埠 | 五河 | 李庄#XXB05039配变 | 小赵10线 | 60.4898 | 黄色
2402 | 蚌埠 | 五河 | 岳庙西#SMB06014配变 | 双岳06线 | 0 | 红色
2403 | 蚌埠 | 五河 | 高庄南#HNB04005配变 | 浍肖04线 | 144.0408 | 黄色
2404 | 蚌埠 | 五河 | 小吴北#LJB08057配变 | 刘张05线 | 56.65 | 黄色
2405 | 蚌埠 | 五河 | 岳庙徐庄#SMB06015配变 | 双岳06线 | 27.5918 | 黄色
2406 | 蚌埠 | 五河 | 屈台南#HYB10065配变 | 创惠03线 | 99.949 | 黄色
2407 | 蚌埠 | 五河 | 陈台#XJB05008配变 | 创众05线 | 37.5541 | 黄色
2408 | 蚌埠 | 五河 | 郑郭#YJB05013配变 | 园郭05线 | 0 | 红色
2409 | 蚌埠 | 五河 | 洪庙中#MHB03043配变 | 园刘09线 | 149.7959 | 黄色
2410 | 蚌埠 | 五河 | 朱家#MHB03037配变 | 沫马03线 | 0 | 红色
2411 | 蚌埠 | 五河 | 南园#ZDB03023配变 | 小赵10线 | 66.2653 | 黄色
2412 | 蚌埠 | 五河 | 沙湾西#YJB08012配变 | 园沙08线 | 142.6122 | 黄色
2413 | 蚌埠 | 五河 | 三铺小街#MHB09014配变 | 金三08线 | 68.2959 | 黄色
2414 | 蚌埠 | 五河 | 后杨#LJB07004配变 | 刘集07线 | 39.7041 | 黄色
2415 | 蚌埠 | 五河 | 浍河#HYB09007配变 | 花沱09线 | 0 | 红色
2416 | 蚌埠 | 五河 | 吴庄#SMB06007配变 | 双岳06线 | 140.1224 | 黄色
2417 | 蚌埠 | 五河 | 后刘村东#LJB05015配变 | 刘张05线 | 25.4486 | 黄色
2418 | 蚌埠 | 五河 | 沫河口南粮站#SPB08031配变 | 沫淝08线 | 223.2041 | 黄色
2419 | 蚌埠 | 五河 | 枣林北#HYB10054配变 | 花头10线 | 30.4592 | 黄色
2420 | 蚌埠 | 五河 | 新北#DXB05018配变 | 大张05线 | 84.0714 | 黄色
2421 | 蚌埠 | 五河 | 张集街东#LJB05049配变 | 张集04线 | 68.602 | 黄色
2422 | 蚌埠 | 五河 | 朱王南#MHB03048配变 | 柏尚04线 | 254.7857 | 黄色
2423 | 蚌埠 | 五河 | 韩庄南#XXB05052配变 | 小赵10线 | 77.9388 | 黄色
2424 | 蚌埠 | 五河 | 移民区北#SPB05040配变 | 大临07线 | 92.8571 | 黄色
2425 | 蚌埠 | 五河 | 双宝北#HNB06012配变 | 浍郎06线 | 113.5359 | 黄色
2426 | 蚌埠 | 五河 | 海刘南#HNB08026配变 | 浍杨05线 | 124.5408 | 黄色
2427 | 蚌埠 | 五河 | 夏集#LJB05036配变 | 张夏03线 | 82.8729 | 黄色
2428 | 蚌埠 | 五河 | 前梁西#LJB08019配变 | 刘蔡03线 | 56.65 | 黄色
2429 | 蚌埠 | 五河 | 尚庄#YJB07027配变 | 园集07线 | 73.2345 | 黄色
2430 | 蚌埠 | 五河 | 路李新村#XXB05002配变 | 小南05线 | 124.1902 | 黄色
2431 | 蚌埠 | 五河 | 方台西#XJB05013配变 | 创众05线 | 182.8878 | 黄色
2432 | 蚌埠 | 五河 | 广济路北#HNB08004配变 | 浍南08线 | 199.3469 | 黄色
2433 | 蚌埠 | 五河 | 杨集东#HNB08019配变 | 浍杨05线 | 1 | 黄色
2434 | 蚌埠 | 五河 | 三居#XJB07022配变 | 新双07线 | 0 | 红色
2435 | 蚌埠 | 五河 | 许东#XJB07030配变 | 新双07线 | 0 | 红色
2436 | 蚌埠 | 五河 | 安子口西北#YJB07031配变 | 园集07线 | 102.102 | 黄色
2437 | 蚌埠 | 五河 | 沈塘西#XJB06018配变 | 新蔡06线 | 0 | 红色
2438 | 蚌埠 | 五河 | 五营西#SPB07034配变 | 园刘09线 | 243.5102 | 黄色
2439 | 蚌埠 | 五河 | 张大庄西#LJB05072配变 | 张集04线 | 40.4286 | 黄色
2440 | 蚌埠 | 五河 | 周庄街北#LJB08043配变 | 刘蔡03线 | 26.8265 | 黄色
2441 | 蚌埠 | 五河 | 沱湖北#HYB09003配变 | 花沱09线 | 271.5714 | 绿色
2442 | 蚌埠 | 五河 | 周庄街东#LJB08083配变 | 刘蔡03线 | 56.65 | 黄色
2443 | 蚌埠 | 五河 | 薛台#HYB10075配变 | 花头10线 | 13.8673 | 黄色
2444 | 蚌埠 | 五河 | 小刘北#LJB07036配变 | 刘集07线 | 10.8367 | 黄色
2445 | 蚌埠 | 五河 | 八岔中#XJB05007配变 | 新安05线 | 217.2245 | 黄色
2446 | 蚌埠 | 五河 | 凌台东#XJB05015配变 | 新安05线 | 42.5102 | 黄色
2447 | 蚌埠 | 五河 | 丁台南#HYB05013配变 | 创众05线 | 0 | 红色
2448 | 蚌埠 | 五河 | 曹吴中#MHB03007配变 | 柏尚04线 | 132.6939 | 黄色
2449 | 蚌埠 | 五河 | 贾庄#HYB10023配变 | 创惠03线 | 159.0714 | 绿色
2450 | 蚌埠 | 五河 | 西尤南#SMB06010配变 | 双岳06线 | 151.949 | 黄色
2451 | 蚌埠 | 五河 | 葛湖#HNB06001配变 | 浍郎06线 | 186.7755 | 黄色
2452 | 蚌埠 | 五河 | 陆圩西#SMB06019配变 | 双岳06线 | 114.0408 | 黄色
2453 | 蚌埠 | 五河 | 小溪农贸市场#XXB07011配变 | 小溪07线 | 134.3218 | 黄色
2454 | 蚌埠 | 五河 | 大程#LJB05003配变 | 张夏03线 | 81.1429 | 黄色
2455 | 蚌埠 | 五河 | 张沟东#XJB10008配变 | 新张10线 | 41.4184 | 黄色
2456 | 蚌埠 | 五河 | 北店船厂#WHB08037配变 | 城五08线 | 0.43265 | 黄色
2457 | 蚌埠 | 五河 | 卞庄东#XXB05045配变 | 小南05线 | 42.0816 | 黄色
2458 | 蚌埠 | 五河 | 霍庄东北#XXB06020配变 | 小大06线 | 57.1531 | 黄色
2459 | 蚌埠 | 五河 | 圩上#XJB10012配变 | 新赵13线 | 0 | 红色
2460 | 蚌埠 | 五河 | 李坝西#XJB06009配变 | 新蔡06线 | 0 | 红色
2461 | 蚌埠 | 五河 | 李八南#XJB06008配变 | 新蔡06线 | 0 | 红色
2462 | 蚌埠 | 五河 | 硖石南#XXB04009配变 | 小硖04线 | 66.1837 | 黄色
2463 | 蚌埠 | 五河 | 大新村#DXB05029配变 | 大圩11线 | 2.2433 | 黄色
2464 | 蚌埠 | 五河 | 裴范#YJB07005配变 | 园集07线 | 67.7551 | 黄色
2465 | 蚌埠 | 五河 | 中心村移民安置小区1号#MHB09031配变 | 柏尚03线 | 222 | 黄色
2466 | 蚌埠 | 五河 | 三铺小街南#MHB03051配变 | 金三08线 | 126.0653 | 黄色
2467 | 蚌埠 | 五河 | 老鱼市#SPB08025配变 | 沫淝08线 | 88.4898 | 黄色
2468 | 蚌埠 | 五河 | 小溪西#XXB07007配变 | 小溪07线 | 118.1224 | 黄色
2469 | 蚌埠 | 五河 | 沱湖敬老院#HYB09005配变 | 花沱09线 | 0 | 红色
2470 | 蚌埠 | 五河 | 沱湖南#HYB09006配变 | 花沱09线 | 317.1633 | 绿色
2471 | 蚌埠 | 五河 | 小胡#LJB07017配变 | 刘夏04线 | 56.65 | 黄色
2472 | 蚌埠 | 五河 | 皇庙庙台#HNB09004配变 | 浍肖04线 | 229.0408 | 黄色
2473 | 蚌埠 | 五河 | 洼张#SPB07028配变 | 柏三06线 | 119.3878 | 黄色
2474 | 蚌埠 | 五河 | 许庄北#XJB06050配变 | 新蔡06线 | 0 | 红色
2475 | 蚌埠 | 五河 | 洪庙南#MHB03021配变 | 园刘09线 | 99.5918 | 黄色
2476 | 蚌埠 | 五河 | 董咀张庄#HNB09038配变 | 浍肖04线 | 83.4694 | 黄色
2477 | 蚌埠 | 五河 | 朱庄圩后#YJB07023配变 | 园沙08线 | 21.1224 | 黄色
2478 | 蚌埠 | 五河 | 前梁十队#LJB08066配变 | 刘蔡03线 | 32.8571 | 黄色
2479 | 蚌埠 | 五河 | 路李#XXB05013配变 | 小南05线 | 146.4286 | 黄色
2480 | 蚌埠 | 五河 | 杜庄#XXB05006配变 | 小南05线 | 57.0408 | 黄色
2481 | 蚌埠 | 五河 | 岳庙东#SMB06013配变 | 双岳06线 | 110.5102 | 黄色
2482 | 蚌埠 | 五河 | 宋岗一队#BCB06001配变 | 柏三06线 | 0 | 红色
2483 | 蚌埠 | 五河 | 潘赵东#LJB07014配变 | 刘夏04线 | 56.65 | 黄色
2484 | 蚌埠 | 五河 | 邱庄#ZDB03074配变 | 小赵10线 | 200.1592 | 黄色
2485 | 蚌埠 | 五河 | 东元#SPB05012配变 | 大临07线 | 30.6122 | 黄色
2486 | 蚌埠 | 五河 | 楼庄#DXB05012配变 | 大张05线 | 62.0408 | 黄色
2487 | 蚌埠 | 五河 | 三铺小区南#MHB09034配变 | 柏尚03线 | 28.1633 | 黄色
2488 | 蚌埠 | 五河 | 头铺街北#HYB10043配变 | 创惠03线 | 158.1633 | 黄色
2489 | 蚌埠 | 五河 | 浍临路东#HNB05005配变 | 浍杨05线 | 151.8367 | 黄色
2490 | 蚌埠 | 五河 | 广济路南#HNB06002配变 | 浍肖04线 | 147.7151 | 黄色
2491 | 蚌埠 | 五河 | 张沟西#XJB10010配变 | 新张10线 | 36.8702 | 黄色
2492 | 蚌埠 | 五河 | 陈巷东#SPB05078配变 | 三临05线 | 27.3469 | 黄色
2493 | 蚌埠 | 五河 | 后刘东#LJB05014配变 | 刘张05线 | 0 | 红色
2494 | 蚌埠 | 五河 | 新集镇南#XJB04024配变 | 新集04线 | 10.8163 | 黄色
2495 | 蚌埠 | 五河 | 顾圩东#SPB07063配变 | 园刘09线 | 66.1831 | 黄色
2496 | 蚌埠 | 五河 | 后李西北#LJB05103配变 | 张夏03线 | 176.8257 | 黄色
2497 | 蚌埠 | 五河 | 小李新村北#LJB07020配变 | 刘夏04线 | 56.65 | 黄色
2498 | 蚌埠 | 五河 | 牟庄#XXB04002配变 | 小硖04线 | 42.7653 | 黄色
2499 | 蚌埠 | 五河 | 卞庄#XXB05003配变 | 小南05线 | 113.3673 | 黄色
2500 | 蚌埠 | 五河 | 湖滨路中#XXB07015配变 | 小溪07线 | 115.9184 | 黄色
2501 | 蚌埠 | 五河 | 天台王圩#LJB08081配变 | 刘蔡03线 | 56.65 | 黄色
2502 | 蚌埠 | 五河 | 天台西#LJB08080配变 | 刘蔡03线 | 56.65 | 黄色
2503 | 蚌埠 | 五河 | 大胡西#HNB09033配变 | 浍肖04线 | 12.5306 | 黄色
2504 | 蚌埠 | 五河 | 小李台#XJB06057配变 | 新蔡06线 | 0 | 红色
2505 | 蚌埠 | 五河 | 汤西南#XJB04043配变 | 新集04线 | 0 | 红色
2506 | 蚌埠 | 五河 | 草鸡市场#XJB07050配变 | 新双07线 | 0 | 红色
2507 | 蚌埠 | 五河 | 霍庄#XXB06009配变 | 小大06线 | 54.2857 | 黄色
2508 | 蚌埠 | 五河 | 南杨#LJB07027配变 | 刘夏04线 | 56.65 | 黄色
2509 | 蚌埠 | 五河 | 前梁南#LJB08052配变 | 刘蔡03线 | 56.65 | 黄色
2510 | 蚌埠 | 五河 | 沟南东#HYB10009配变 | 创惠03线 | 34.4127 | 黄色
2511 | 蚌埠 | 五河 | 罗庄新农村#LJB08017配变 | 刘周08线 | 0 | 红色
2512 | 蚌埠 | 五河 | 顺河北#LJB08023配变 | 刘蔡03线 | 56.65 | 黄色
2513 | 蚌埠 | 五河 | 盛桥#HNB09010配变 | 浍肖04线 | 47.9731 | 黄色
2514 | 蚌埠 | 五河 | 刘集街北#LJB07011配变 | 刘集07线 | 56.65 | 黄色
2515 | 蚌埠 | 五河 | 张集街#LJB05048配变 | 张集04线 | 51.4694 | 黄色
2516 | 蚌埠 | 五河 | 头铺街西#HYB10045配变 | 创惠03线 | 278.5612 | 黄色
2517 | 蚌埠 | 五河 | 吴场南#XJB04009配变 | 新集04线 | 141.4184 | 黄色
2518 | 蚌埠 | 五河 | 姜庄#LJB05019配变 | 张夏03线 | 110.7959 | 黄色
2519 | 蚌埠 | 五河 | 银通路（东）#HNB09022配变 | 浍桑09线 | 185.8265 | 黄色
2520 | 蚌埠 | 五河 | 新集农行#XJB04016配变 | 新集04线 | 139.2106 | 黄色
2521 | 蚌埠 | 五河 | 小王#XXB05029配变 | 小南05线 | 33.7653 | 黄色
2522 | 蚌埠 | 五河 | 益民街北#XJB04020配变 | 新集04线 | 209.2245 | 黄色
2523 | 蚌埠 | 五河 | 杨集西#HNB08020配变 | 浍杨05线 | 21.6122 | 黄色
2524 | 蚌埠 | 五河 | 新庄湖北#HNB08017配变 | 浍杨05线 | 40.9592 | 黄色
2525 | 蚌埠 | 五河 | 小刘西#DXB03018配变 | 大费03线 | 72.9286 | 黄色
2526 | 蚌埠 | 五河 | 小溪中南#XXB07017配变 | 小溪07线 | 55.2098 | 黄色
2527 | 蚌埠 | 五河 | 任楼南#HNB08060配变 | 浍杨05线 | 75.9592 | 黄色
2528 | 蚌埠 | 五河 | 沱河新农村西#LJB05053配变 | 张乔05线 | 40.9612 | 黄色
2529 | 蚌埠 | 五河 | 訾圩南#WHB04015配变 | 创众05线 | 3.4796 | 黄色
2530 | 蚌埠 | 五河 | 桑庙钱庄#HNB09039配变 | 浍肖04线 | 75.52 | 黄色
2531 | 蚌埠 | 五河 | 四铺北#SPB07022配变 | 柏三06线 | 82.7653 | 黄色
2532 | 蚌埠 | 五河 | 杨庄#ZDB03048配变 | 小赵10线 | 5.2959 | 黄色
2533 | 蚌埠 | 五河 | 石家南#SPB05032配变 | 三临05线 | 36.4592 | 黄色
2534 | 蚌埠 | 五河 | 边刘石家#SPB07069配变 | 柏三06线 | 127.9694 | 黄色
2535 | 蚌埠 | 五河 | 张集#LJB05073配变 | 张集04线 | 69.8878 | 黄色
2536 | 蚌埠 | 五河 | 陆庙中#MHB03025配变 | 柏尚04线 | 121.2143 | 黄色
2537 | 蚌埠 | 五河 | 魏庄#LJB07028配变 | 刘夏04线 | 56.65 | 黄色
2538 | 蚌埠 | 五河 | 头铺街东#HYB10002配变 | 创惠03线 | 97.9082 | 绿色
2539 | 蚌埠 | 五河 | 小刘东#SPB04015配变 | 三胡04线 | 99.3265 | 黄色
2540 | 蚌埠 | 五河 | 小吴华庄#LJB08030配变 | 刘张05线 | 56.65 | 黄色
2541 | 蚌埠 | 五河 | 剑坪山茶厂#XXB05010配变 | 小溪07线 | 115.6551 | 黄色
2542 | 蚌埠 | 五河 | 大井山#XXB06002配变 | 小大06线 | 28.051 | 黄色
2543 | 蚌埠 | 五河 | 轧花厂西#SPB08028配变 | 沫淝08线 | 171.5204 | 黄色
2544 | 蚌埠 | 五河 | 小周庄#LJB08062配变 | 刘周08线 | 56.65 | 黄色
2545 | 蚌埠 | 五河 | 宋岗南#SPB07026配变 | 柏三06线 | 124.1327 | 黄色
2546 | 蚌埠 | 五河 | 曹顾张东#SPB07004配变 | 园刘09线 | 135.9184 | 黄色
2547 | 蚌埠 | 五河 | 二十刘东#MHB03015配变 | 园刘09线 | 266.7959 | 黄色
2548 | 蚌埠 | 五河 | 二十刘西#MHB03016配变 | 园刘09线 | 0 | 红色
2549 | 蚌埠 | 五河 | 营中#HNB06022配变 | 浍郎06线 | 62.9286 | 黄色
2550 | 蚌埠 | 五河 | 朱王北#MHB03039配变 | 柏尚04线 | 70.7245 | 黄色
2551 | 蚌埠 | 五河 | 将台#XJB05029配变 | 新安05线 | 9.6531 | 黄色
2552 | 蚌埠 | 五河 | 乔集东#LJB08020配变 | 刘周08线 | 0 | 红色
2553 | 蚌埠 | 五河 | 东王西#XJB07006配变 | 新双07线 | 0 | 红色
2554 | 蚌埠 | 五河 | 小徐庄#LJB07018配变 | 刘夏04线 | 56.65 | 黄色
2555 | 蚌埠 | 五河 | 上周#ZDB03029配变 | 小赵10线 | 26.6429 | 黄色
2556 | 蚌埠 | 五河 | 尚湖东#MHB09031配变 | 柏尚03线 | 241.6939 | 黄色
2557 | 蚌埠 | 五河 | 小周#MHB09022配变 | 柏尚03线 | 70.9898 | 黄色
2558 | 蚌埠 | 五河 | 黄圩南#HNB08007配变 | 浍杨05线 | 1.9082 | 黄色
2559 | 蚌埠 | 五河 | 周陈#XJB07032配变 | 新双07线 | 0 | 红色
2560 | 蚌埠 | 五河 | 新集粮站#XJB04027配变 | 新集04线 | 254.2449 | 黄色
2561 | 蚌埠 | 五河 | 邓坝东#XJB04025配变 | 新集04线 | 0 | 红色
2562 | 蚌埠 | 五河 | 汤西#XJB04028配变 | 新集04线 | 36.0714 | 黄色
2563 | 蚌埠 | 五河 | 南小街#XJB04026配变 | 新集04线 | 86.051 | 黄色
2564 | 蚌埠 | 五河 | 前新东#HNB08011配变 | 浍杨05线 | 144.3367 | 黄色
2565 | 蚌埠 | 五河 | 罗庄新农村北#LJB08088配变 | 刘周08线 | 56.65 | 黄色
2566 | 蚌埠 | 五河 | 军陈南#YJB08018配变 | 园沙08线 | 55.3061 | 黄色
2567 | 蚌埠 | 五河 | 刘集东街#LJB07009配变 | 刘张05线 | 56.65 | 黄色
2568 | 蚌埠 | 五河 | 八大家#XJB06052配变 | 新蔡06线 | 0 | 红色
2569 | 蚌埠 | 五河 | 夏湖西#SPB04017配变 | 三胡04线 | 89.2959 | 黄色
2570 | 蚌埠 | 五河 | 夏湖东#SPB04012配变 | 三胡04线 | 18.9286 | 黄色
2571 | 蚌埠 | 五河 | 南王北#YJB04007配变 | 园高04线 | 1.0759 | 黄色
2572 | 蚌埠 | 五河 | 夏集西#LJB05087配变 | 张夏03线 | 84.7449 | 黄色
2573 | 蚌埠 | 五河 | 沱河新农村东#LJB05052配变 | 张乔05线 | 0 | 红色
2574 | 蚌埠 | 五河 | 茶场新村#XXB05050配变 | 小溪07线 | 0 | 红色
2575 | 蚌埠 | 五河 | 板王东北#XXB05055配变 | 小南05线 | 137.1939 | 黄色
2576 | 蚌埠 | 五河 | 张巷#LJB08039配变 | 刘蔡03线 | 6.1241 | 黄色
2577 | 蚌埠 | 五河 | 沟东#CHB10006配变 | 城钱13线 | 152.0102 | 黄色
2578 | 蚌埠 | 五河 | 东卡#CHB10004配变 | 城钱13线 | 228.1633 | 黄色
2579 | 蚌埠 | 五河 | 潘圩西#XJB07016配变 | 新双07线 | 0 | 红色
2580 | 蚌埠 | 五河 | 赤龙西#XJB06003配变 | 新蔡06线 | 0 | 红色
2581 | 蚌埠 | 五河 | 宋圩西#MHB03058配变 | 柏尚04线 | 0 | 红色
2582 | 蚌埠 | 五河 | 张大庄#LJB05044配变 | 张集04线 | 74.2143 | 黄色
2583 | 蚌埠 | 五河 | 营东#HNB06020配变 | 浍郎06线 | 51.1382 | 黄色
2584 | 蚌埠 | 五河 | 马放营新村北#MHB03027配变 | 柏尚04线 | 82.6122 | 黄色
2585 | 蚌埠 | 五河 | 韩庄#LJB05009配变 | 张夏03线 | 194.0918 | 黄色
2586 | 蚌埠 | 五河 | 前徐北#XJB07020配变 | 新双07线 | 0 | 红色
2587 | 蚌埠 | 五河 | 财政所#XJB06028配变 | 新蔡06线 | 0 | 红色
2588 | 蚌埠 | 五河 | 周庄北#LJB08059配变 | 刘蔡03线 | 56.65 | 黄色
2589 | 蚌埠 | 五河 | 孙台#DXB05016配变 | 大圩11线 | 0 | 红色
2590 | 蚌埠 | 五河 | 西营四队#HNB06017配变 | 浍郎06线 | 91.1963 | 黄色
2591 | 蚌埠 | 五河 | 南园#XXB05045配变 | 小南05线 | 11.6122 | 黄色
2592 | 蚌埠 | 五河 | 曹刘南#SPB07010配变 | 柏三06线 | 13.5 | 黄色
2593 | 蚌埠 | 五河 | 董马东#MHB03013配变 | 柏尚04线 | 104.5612 | 黄色
2594 | 蚌埠 | 五河 | 西营七队#HNB06016配变 | 浍郎06线 | 70.398 | 黄色
2595 | 蚌埠 | 五河 | 安子口鱼市#YJB07025配变 | 园集07线 | 113.789 | 黄色
2596 | 蚌埠 | 五河 | 宣滩中#SPB05083配变 | 大临07线 | 90.0306 | 黄色
2597 | 蚌埠 | 五河 | 后李新农村南#LJB05012配变 | 张夏03线 | 112.3776 | 黄色
2598 | 蚌埠 | 五河 | 安子口商业街#YJB08028配变 | 园沙08线 | 313.4388 | 黄色
2599 | 蚌埠 | 五河 | 横庄#YJB07022配变 | 园集07线 | 38.3747 | 黄色
2600 | 蚌埠 | 五河 | 周庄老街#LJB03001配变 | 刘蔡03线 | 19.6245 | 黄色
2601 | 蚌埠 | 五河 | 小溪街北#XXB07005配变 | 小溪07线 | 127.7857 | 黄色
2602 | 蚌埠 | 五河 | 张小庄南#LJB05056配变 | 张集04线 | 149.7959 | 黄色
2603 | 蚌埠 | 五河 | 崇河南#SMB05017配变 | 双荣05线 | 0 | 红色
2604 | 蚌埠 | 五河 | 大新街中#DXB05038配变 | 大圩11线 | 279.3265 | 黄色
2605 | 蚌埠 | 五河 | 打刘南#SMB05003配变 | 双荣05线 | 66.9429 | 黄色
2606 | 蚌埠 | 五河 | 龙湖东#HYB10028配变 | 花头10线 | 24.7651 | 黄色
2607 | 蚌埠 | 五河 | 边刘西#SPB07002配变 | 柏三06线 | 77.8061 | 黄色
2608 | 蚌埠 | 五河 | 凌台南#XJB05016配变 | 新安05线 | 19.3041 | 黄色
2609 | 蚌埠 | 五河 | 大胡北#HNB04004配变 | 浍肖04线 | 34.551 | 黄色
2610 | 蚌埠 | 五河 | 周庄街#LJB08042配变 | 刘蔡03线 | 0 | 红色
2611 | 蚌埠 | 五河 | 沟东东#CHB10007配变 | 城钱13线 | 120.4286 | 黄色
2612 | 蚌埠 | 五河 | 黄咀南1号#SPB05044配变 | 三临05线 | 205.83 | 黄色
2613 | 蚌埠 | 五河 | 黄咀南2号#SPB05045配变 | 三临05线 | 84.63 | 黄色
2614 | 蚌埠 | 五河 | 十里城南2号#SPB05047配变 | 三临05线 | 48 | 黄色
2615 | 蚌埠 | 五河 | 十里城南3号#SPB05048配变 | 三临05线 | 16.5306 | 黄色
2616 | 蚌埠 | 五河 | 黄咀北1号#SPB05049配变 | 三临05线 | 205.83 | 黄色
2617 | 蚌埠 | 五河 | 黄咀北2号#SPB05050配变 | 三临05线 | 205.83 | 黄色
2618 | 蚌埠 | 五河 | 十里城北2号#SPB05052配变 | 三临05线 | 119.6265 | 黄色
2619 | 蚌埠 | 五河 | 临北村西#SPB05021配变 | 大临07线 | 220.898 | 黄色
2620 | 蚌埠 | 五河 | 张圩北#DXB05022配变 | 大圩11线 | 94.9898 | 黄色
2621 | 蚌埠 | 五河 | 邓坝#XJB04001配变 | 新集04线 | 177.398 | 黄色
2622 | 蚌埠 | 五河 | 欧台西#XJB05018配变 | 创众05线 | 8.2857 | 黄色
2623 | 蚌埠 | 五河 | 曹顾张西#SPB07005配变 | 园刘09线 | 139.7041 | 黄色
2624 | 蚌埠 | 五河 | 周庄街西#LJB08044配变 | 刘蔡03线 | 56.65 | 黄色
2625 | 蚌埠 | 五河 | 张东1号#LJB08040配变 | 刘蔡03线 | 56.65 | 黄色
2626 | 蚌埠 | 五河 | 板王东#XXB05047配变 | 小南05线 | 125.398 | 黄色
2627 | 蚌埠 | 五河 | 石灰窑#XJB04034配变 | 新集04线 | 144.5449 | 黄色
2628 | 蚌埠 | 五河 | 刘马前庄#XJB06046配变 | 新蔡06线 | 0 | 红色
2629 | 蚌埠 | 五河 | 杜湖南#MHB09027配变 | 柏尚03线 | 119.8673 | 黄色
2630 | 蚌埠 | 五河 | 汪家#MHB09017配变 | 柏尚03线 | 56.9592 | 黄色
2631 | 蚌埠 | 五河 | 三铺新村东#01#JTB08011配变 | 金三08线 | 304 | 黄色
2632 | 蚌埠 | 五河 | 龙庙东#SPB07017配变 | 三曹07线 | 282.9694 | 黄色
2633 | 蚌埠 | 五河 | 王圩西#LJB05035配变 | 张刘06线 | 0 | 红色
2634 | 蚌埠 | 五河 | 马桥东1号#XJB07035配变 | 新双07线 | 0 | 红色
2635 | 蚌埠 | 五河 | 西尤西#SMB06011配变 | 双岳06线 | 97.1535 | 黄色
2636 | 蚌埠 | 五河 | 毛场南#XJB04038配变 | 新集04线 | 122.5102 | 黄色
2637 | 蚌埠 | 五河 | 吴场东#XJB04037配变 | 新集04线 | 50.2004 | 黄色
2638 | 蚌埠 | 五河 | 大董北#MHB03057配变 | 柏尚04线 | 243.5102 | 黄色
2639 | 蚌埠 | 五河 | 马放营小街#MHB03052配变 | 柏尚04线 | 73.0918 | 黄色
2640 | 蚌埠 | 五河 | 姚管南#XJB06032配变 | 新蔡06线 | 0 | 红色
2641 | 蚌埠 | 五河 | 申湖西#YJB08014配变 | 园沙08线 | 0 | 红色
2642 | 蚌埠 | 五河 | 小车庄#LJB07045配变 | 刘夏04线 | 56.65 | 黄色
2643 | 蚌埠 | 五河 | 姚庄#LJB05041配变 | 张夏03线 | 70.5992 | 黄色
2644 | 蚌埠 | 五河 | 塘面南#ZDB05004配变 | 小赵10线 | 142.6122 | 黄色
2645 | 蚌埠 | 五河 | 大拐弯#MHB03008配变 | 沫马03线 | 275.9796 | 黄色
2646 | 蚌埠 | 五河 | 大朱东#XXB06004配变 | 小大06线 | 40.0408 | 黄色
2647 | 蚌埠 | 五河 | 郎湖西#HNB06038配变 | 浍郎06线 | 106.6531 | 黄色
2648 | 蚌埠 | 五河 | 财政所北#HNB08057配变 | 浍南08线 | 139.9082 | 黄色
2649 | 蚌埠 | 五河 | 大杨#SMB05005配变 | 双荣05线 | 15.8878 | 黄色
2650 | 蚌埠 | 五河 | 小胡#YJB07011配变 | 园集07线 | 0 | 红色
2651 | 蚌埠 | 五河 | 小溪新村南#XXB07009配变 | 小溪07线 | 119.5102 | 黄色
2652 | 蚌埠 | 五河 | 龙庙中#SPB07018配变 | 三曹07线 | 192.9286 | 黄色
2653 | 蚌埠 | 五河 | 郜台#WHB04013配变 | 创众05线 | 43.1629 | 黄色
2654 | 蚌埠 | 五河 | 韩庄东#LJB05010配变 | 张夏03线 | 12.4735 | 黄色
2655 | 蚌埠 | 五河 | 单台中#CYB05088配变 | 创众05线 | 19.4898 | 黄色
2656 | 蚌埠 | 五河 | 大车南#LJB07034配变 | 刘集07线 | 56.65 | 黄色
2657 | 蚌埠 | 五河 | 军张北#LJB07033配变 | 刘集07线 | 56.65 | 黄色
2658 | 蚌埠 | 五河 | 前高#LJB08070配变 | 刘蔡03线 | 56.65 | 黄色
2659 | 蚌埠 | 五河 | 马厂新村#HNB06009配变 | 浍郎06线 | 180.5102 | 黄色
2660 | 蚌埠 | 五河 | 后李新农村北#LJB05011配变 | 张夏03线 | 304.3469 | 黄色
2661 | 蚌埠 | 五河 | 楼张西#LJB08013配变 | 刘蔡03线 | 45.4898 | 黄色
2662 | 蚌埠 | 五河 | 三铺西#MHB09015配变 | 金三08线 | 276.051 | 黄色
2663 | 蚌埠 | 五河 | 马场东新建#HNB06035配变 | 浍郎06线 | 144.8878 | 黄色
2664 | 蚌埠 | 五河 | 西营十队#HNB06013配变 | 浍郎06线 | 80.898 | 黄色
2665 | 蚌埠 | 五河 | 西张#DXB05028配变 | 大张05线 | 19.5816 | 黄色
2666 | 蚌埠 | 五河 | 宋岗东#SPB07053配变 | 柏三06线 | 0 | 红色
2667 | 蚌埠 | 五河 | 小溪东#XXB07004配变 | 小溪07线 | 292 | 黄色
2668 | 蚌埠 | 五河 | 黄盆窑西#CHB10049配变 | 城钱13线 | 88.1735 | 黄色
2669 | 蚌埠 | 五河 | 沙湾北#YJB08010配变 | 园沙08线 | 45.3265 | 黄色
2670 | 蚌埠 | 五河 | 乡政府西#HYB09025配变 | 花沱09线 | 0 | 红色
2671 | 蚌埠 | 五河 | 老供电所#DXB05040配变 | 大圩11线 | 277.5816 | 黄色
2672 | 蚌埠 | 五河 | 葛家#MHB03042配变 | 园刘09线 | 147.5102 | 黄色
2673 | 蚌埠 | 五河 | 黄盆窑南#CHB10048配变 | 城钱13线 | 131.9388 | 黄色
2674 | 蚌埠 | 五河 | 滨湖小区#HYB09008配变 | 花沱09线 | 230.2041 | 黄色
2675 | 蚌埠 | 五河 | 圩南北#LJB08074配变 | 刘周08线 | 56.65 | 黄色
2676 | 蚌埠 | 五河 | 马放营#MHB03026配变 | 柏尚04线 | 91.182 | 黄色
2677 | 蚌埠 | 五河 | 卢圩#LJB08014配变 | 刘周08线 | 56.65 | 黄色
2678 | 蚌埠 | 五河 | 前营北#HNB06003配变 | 浍郎06线 | 33.9788 | 黄色
2679 | 蚌埠 | 五河 | 小学南#HNB08058配变 | 浍南08线 | 260.051 | 黄色
2680 | 蚌埠 | 五河 | 汤家#SPB05033配变 | 三临05线 | 124.9082 | 黄色
2681 | 蚌埠 | 五河 | 小杨#SMB05014配变 | 双荣05线 | 120.2551 | 黄色
2682 | 蚌埠 | 五河 | 杨西北#CHB10037配变 | 城新14线 | 214.5645 | 黄色
2683 | 蚌埠 | 五河 | 高王东#YJB04005配变 | 园高04线 | 188.3878 | 黄色
2684 | 蚌埠 | 五河 | 沫河口东#SPB08006配变 | 沫淝08线 | 252.3776 | 黄色
2685 | 蚌埠 | 五河 | 涧西#XXB05011配变 | 小赵10线 | 16.5204 | 黄色
2686 | 蚌埠 | 五河 | 浍南小学北#HNB08002配变 | 浍南08线 | 70.3673 | 黄色
2687 | 蚌埠 | 五河 | 东卡西#CHB10055配变 | 城钱13线 | 75.0959 | 黄色
2688 | 蚌埠 | 五河 | 阚湾#LJB08078配变 | 刘周08线 | 0 | 红色
2689 | 蚌埠 | 五河 | 东元中#SPB05011配变 | 大临07线 | 157.5918 | 黄色
2690 | 蚌埠 | 五河 | 刘马西#XJB06015配变 | 新蔡06线 | 0 | 红色
2691 | 蚌埠 | 五河 | 前李北#SMB05008配变 | 双荣05线 | 102.7041 | 黄色
2692 | 蚌埠 | 五河 | 蒋集#DXB03017配变 | 大费03线 | 68.4898 | 黄色
2693 | 蚌埠 | 五河 | 双窑南#CHB10043配变 | 城钱13线 | 186.7012 | 黄色
2694 | 蚌埠 | 五河 | 戴圩新农村#LJB05007配变 | 张夏03线 | 50.7551 | 黄色
2695 | 蚌埠 | 五河 | 于家北#SPB05042配变 | 三临05线 | 103.051 | 黄色
2696 | 蚌埠 | 五河 | 朱刘（朱）#MHB09024配变 | 柏尚03线 | 203.2143 | 黄色
2697 | 蚌埠 | 五河 | 朱刘西#JTB09005配变 | 柏尚03线 | 116.1531 | 黄色
2698 | 蚌埠 | 五河 | 上营南#XXB07002配变 | 小溪07线 | 0.10204 | 黄色
2699 | 蚌埠 | 五河 | 王台#DXB05030配变 | 大圩11线 | 116.1224 | 黄色
2700 | 蚌埠 | 五河 | 金山路#XXB07020配变 | 小溪07线 | 284.5714 | 黄色
2701 | 蚌埠 | 五河 | 三铺东#MHB09013配变 | 金三08线 | 137.7286 | 黄色
2702 | 蚌埠 | 五河 | 任楼#HNB08012配变 | 浍杨05线 | 24.0218 | 黄色
2703 | 蚌埠 | 五河 | 前王#XJ07018配变 | 新双07线 | 0 | 红色
2704 | 蚌埠 | 五河 | 金台#DXB05008配变 | 大张05线 | 19.5612 | 黄色
2705 | 蚌埠 | 五河 | 顾圩#SPB07006配变 | 园刘09线 | 102.0306 | 黄色
2706 | 蚌埠 | 五河 | 沙湾新村#YJB08035配变 | 园沙08线 | 139.2959 | 黄色
2707 | 蚌埠 | 五河 | 军园路#YJB07004配变 | 园集07线 | 72.9388 | 黄色
2708 | 蚌埠 | 五河 | 郑家东#YJB05014配变 | 园郭05线 | 249.1429 | 黄色
2709 | 蚌埠 | 五河 | 安口北#YJB07028配变 | 园沙08线 | 75.4796 | 黄色
2710 | 蚌埠 | 五河 | 大程西#LJB05004配变 | 张夏03线 | 39.0306 | 黄色
2711 | 蚌埠 | 五河 | 夏湖南#SPB04013配变 | 三胡04线 | 0.88776 | 黄色
2712 | 蚌埠 | 五河 | 薛庄西#XXB05033配变 | 小南05线 | 62.4286 | 黄色
2713 | 蚌埠 | 五河 | 沟东西#CHB10056配变 | 城钱13线 | 15.898 | 黄色
2714 | 蚌埠 | 五河 | 许场#XJB04014配变 | 新集04线 | 77.1939 | 黄色
2715 | 蚌埠 | 五河 | 欧台北#XJB05031配变 | 创众05线 | 22.8571 | 黄色
2716 | 蚌埠 | 五河 | 沫河口北#SPB08005配变 | 沫淝08线 | 274.398 | 黄色
2717 | 蚌埠 | 五河 | 小李新村南#LJB07021配变 | 刘夏04线 | 56.65 | 黄色
2718 | 蚌埠 | 五河 | 张巷#SPB08012配变 | 沫淝08线 | 217.5204 | 黄色
2719 | 蚌埠 | 五河 | 大新街南#DXB05004配变 | 大圩11线 | 186.6735 | 黄色
2720 | 蚌埠 | 五河 | 陆庙东#MHB03023配变 | 柏尚04线 | 80.598 | 黄色
2721 | 蚌埠 | 五河 | 韩庄西#LJB05061配变 | 张夏03线 | 105.7649 | 黄色
2722 | 蚌埠 | 五河 | 五固路西#LJB07016配变 | 刘集07线 | 0 | 红色
2723 | 蚌埠 | 五河 | 朱王西#BCB04002配变 | 柏尚04线 | 139.6531 | 黄色
2724 | 蚌埠 | 五河 | 牟台#XJB06059配变 | 新蔡06线 | 0 | 红色
2725 | 蚌埠 | 五河 | 刘庄#DXB03011配变 | 大费03线 | 10.0245 | 黄色
2726 | 蚌埠 | 五河 | 创业园#SPB05057配变 | 大临07线 | 229.4337 | 黄色
2727 | 蚌埠 | 五河 | 小农场西#HNB05006配变 | 浍杨05线 | 0 | 红色
2728 | 蚌埠 | 五河 | 双河粮站#XJB07053配变 | 新双07线 | 0 | 红色
2729 | 蚌埠 | 五河 | 夹滩西#XJB06064配变 | 新蔡06线 | 0 | 红色
2730 | 蚌埠 | 五河 | 园集幼儿园#YJB07035配变 | 园集07线 | 45.3608 | 黄色
2731 | 蚌埠 | 五河 | 邓坝南#XJB04046配变 | 新集04线 | 67.5029 | 黄色
2732 | 蚌埠 | 五河 | 前盛#HNB09007配变 | 浍肖04线 | 107.7347 | 黄色
2733 | 蚌埠 | 五河 | 李庄中#YJB08032配变 | 园沙08线 | 31.9522 | 黄色
2734 | 蚌埠 | 五河 | 黄家东#YJB05025配变 | 园郭05线 | 72.5055 | 黄色
2735 | 蚌埠 | 五河 | 安置#WHB08033配变 | 城五06线 | 205.74 | 黄色
2736 | 蚌埠 | 五河 | 郜湖南#HYB10008配变 | 创众06线 | 256.36 | 绿色
2737 | 蚌埠 | 五河 | 安口西#YJB08001配变 | 园集07线 | 177.55 | 黄色
2738 | 蚌埠 | 五河 | 双庙东#SMB05012配变 | 双荣05线 | 169.7 | 黄色
2739 | 蚌埠 | 五河 | 曹顾张#SPB07003配变 | 园刘09线 | 181.43 | 黄色
2740 | 蚌埠 | 五河 | 衡台北#CBB08064配变 | 城五08线 | 265.54 | 黄色
2741 | 蚌埠 | 五河 | 小盛庄#LJB08072配变 | 刘周08线 | 56.65 | 黄色
2742 | 蚌埠 | 五河 | 武庙#LJB08071配变 | 刘周08线 | 56.65 | 黄色
2743 | 蚌埠 | 五河 | 贾湖东#LJB08009配变 | 刘周08线 | 56.65 | 黄色
2744 | 蚌埠 | 五河 | 广播局东#WHB07009配变 | 城五07线 | 350.38 | 黄色
2745 | 蚌埠 | 五河 | 曹家南机井#YJB05017配变 | 园郭05线 | 40.04 | 黄色
2746 | 蚌埠 | 五河 | 武圩南#LJB08027配变 | 刘周08线 | 56.65 | 黄色
2747 | 蚌埠 | 五河 | 顺河中#LJB08053配变 | 刘蔡03线 | 56.65 | 黄色
2748 | 蚌埠 | 五河 | 黄庄#YJB08024配变 | 园沙08线 | 184.5 | 黄色
2749 | 蚌埠 | 五河 | 小石#MHB03034配变 | 沫马03线 | 128 | 黄色
2750 | 蚌埠 | 五河 | 东马#MHB03012配变 | 柏尚04线 | 170.42 | 黄色
2751 | 蚌埠 | 五河 | 小溪农民创业园#XXB04005配变 | 小硖04线 | 326.24 | 黄色
2752 | 蚌埠 | 五河 | 禾香路中段#WHB06009配变 | 光民09线 | 273.52 | 绿色
2753 | 蚌埠 | 五河 | 沙湾北机井#YJB08027配变 | 园沙08线 | 40.02 | 黄色
2754 | 蚌埠 | 五河 | 曹家东机井#YJB05018配变 | 园郭05线 | 80.06 | 黄色
2755 | 蚌埠 | 五河 | 安淮街#XJB05003配变 | 新安05线 | 92 | 黄色
2756 | 蚌埠 | 五河 | 房管大夏#WHB06015配变 | 光民09线 | 200.49 | 绿色
2757 | 蚌埠 | 五河 | 劳动局门前#WHB07003配变 | 五城07线 | 405.01 | 黄色
2758 | 蚌埠 | 五河 | 吴场北#XJB04032配变 | 新集04线 | 162.31 | 黄色
2759 | 蚌埠 | 五河 | 卢圩西#LJB08015配变 | 刘周08线 | 41.46 | 黄色
2760 | 蚌埠 | 五河 | 小九队南#XXB05048配变 | 小溪07线 | 160.3 | 黄色
2761 | 蚌埠 | 五河 | 任桥西#MHB03049配变 | 柏尚04线 | 164.72 | 黄色
2762 | 蚌埠 | 五河 | 黄家北机井#YJB05020配变 | 园郭05线 | 80.04 | 黄色
2763 | 蚌埠 | 五河 | 张圩南机井#YJB05021配变 | 园郭05线 | 80.05 | 黄色
2764 | 蚌埠 | 五河 | 张圩西机井#YJB05022配变 | 园郭05线 | 40.03 | 黄色
2765 | 蚌埠 | 五河 | 马场东#HNB06007配变 | 浍郎06线 | 134.91 | 黄色
2766 | 蚌埠 | 五河 | 环城西路#HNB09040配变 | 浍桑09线 | 275.29 | 黄色
2767 | 蚌埠 | 五河 | 郭台北#HYB10077配变 | 创惠03线 | 321.33 | 绿色
2768 | 蚌埠 | 五河 | 小张庄#LJB07031配变 | 刘集07线 | 56.65 | 黄色
2769 | 蚌埠 | 五河 | 三铺南#MHB09001配变 | 金三08线 | 140 | 黄色
2770 | 蚌埠 | 五河 | 陆庙北#MHB03022配变 | 柏尚04线 | 83.23 | 黄色
2771 | 蚌埠 | 五河 | 薛咀机井#HYB10074配变 | 花头10线 | 40.23 | 黄色
2772 | 蚌埠 | 五河 | 安淮机井西#XJB05034配变 | 新安05线 | 80.02 | 黄色
2773 | 蚌埠 | 五河 | 花木王安置1号配01#HYB13081配变 | 花五03线 | 133.47 | 绿色
2774 | 蚌埠 | 五河 | 镇政府东#HNB08022配变 | 浍南08线 | 218.17 | 黄色
2775 | 蚌埠 | 五河 | 前新西#HNB08001配变 | 浍杨05线 | 81.63 | 黄色
2776 | 蚌埠 | 五河 | 汪家北#JTB09007配变 | 柏尚03线 | 160.1 | 黄色
2777 | 蚌埠 | 五河 | 花木王安置2配01#HYB13085配变 | 花五03线 | 269.24 | 绿色
2778 | 蚌埠 | 五河 | 豸秀新村#WHB08015配变 | 城五08线 | 268.42 | 黄色
2779 | 蚌埠 | 五河 | 益民街南#XJB04013配变 | 新集04线 | 156.84 | 黄色
2780 | 蚌埠 | 五河 | 小李#HNB06018配变 | 浍郎06线 | 138.78 | 黄色
2781 | 蚌埠 | 五河 | 张巷南#LJB08064配变 | 刘蔡03线 | 56.65 | 黄色
2782 | 蚌埠 | 五河 | 潘赵#LJB07013配变 | 刘夏04线 | 56.65 | 黄色
2783 | 蚌埠 | 五河 | 邓庙南#MHB03006配变 | 柏尚04线 | 83.53 | 黄色
2784 | 蚌埠 | 五河 | 大孙北#SPB07014配变 | 园刘09线 | 163.4 | 黄色
2785 | 蚌埠 | 五河 | 小管庄#LJB08047配变 | 刘周08线 | 56.65 | 黄色
2786 | 蚌埠 | 五河 | 幸福楼#HYB09015配变 | 花沱09线 | 331.66 | 绿色
2787 | 蚌埠 | 五河 | 小拐弯#SPB08011配变 | 沫淝08线 | 300.94 | 绿色
2788 | 蚌埠 | 五河 | 西马#MHB03045配变 | 柏尚04线 | 165.61 | 黄色
2789 | 蚌埠 | 五河 | 沫河口中#SPB08009配变 | 沫淝08线 | 351.4 | 绿色
2790 | 蚌埠 | 五河 | 凌庄西台区#HYB10066配变 | 创惠03线 | 131.95 | 绿色
2791 | 蚌埠 | 五河 | 南园饭店#WHB06001配变 | 光民09线 | 338.2 | 绿色
2792 | 蚌埠 | 五河 | 五河宾馆#WHB06005配变 | 光民09线 | 368.18 | 绿色
2793 | 蚌埠 | 五河 | 丁湖北#LJB08048配变 | 刘周08线 | 56.65 | 黄色
2794 | 蚌埠 | 五河 | 胡台#LJB08007配变 | 刘周08线 | 56.65 | 黄色
2795 | 蚌埠 | 五河 | 农场中#CHB10024配变 | 城新14线 | 40.11 | 黄色
2796 | 蚌埠 | 五河 | 西凌#HYB05010配变 | 光创07线 | 179.93 | 绿色
2797 | 蚌埠 | 五河 | 赵台#HYB10057配变 | 创惠03线 | 326.32 | 绿色
2798 | 蚌埠 | 五河 | 老乡政府#XJB04012配变 | 新集04线 | 39.92 | 黄色
2799 | 蚌埠 | 五河 | 交通路南#XJB04004配变 | 新集04线 | 0 | 红色
2800 | 蚌埠 | 五河 | 高王#JTB09002配变 | 柏尚03线 | 165.72 | 黄色
2801 | 蚌埠 | 五河 | 横岭中#JTB09001配变 | 柏尚03线 | 0 | 红色
2802 | 蚌埠 | 五河 | 三岔机井东#XJB10019配变 | 新赵13线 | 40.25 | 黄色
2803 | 蚌埠 | 五河 | 李庄北#YJB08004配变 | 园沙08线 | 68.3947 | 黄色
2804 | 蚌埠 | 五河 | 头铺街#HYB10042配变 | 创惠03线 | 185.21 | 绿色
2805 | 蚌埠 | 五河 | 临北村中#SPB05022配变 | 大临07线 | 104.3792 | 黄色
2806 | 蚌埠 | 五河 | 张集村西#LJB05047配变 | 张集04线 | 51.5612 | 黄色
2807 | 蚌埠 | 五河 | 乔庄西#LJB05031配变 | 张夏03线 | 0 | 红色
2808 | 蚌埠 | 五河 | 马钱#SMB06005配变 | 双岳06线 | 135.64 | 黄色
2809 | 蚌埠 | 五河 | 张台北#CBB07005配变 | 城五07线 | 350.24 | 黄色
2810 | 蚌埠 | 五河 | 三铺新村南#JTB08013配变 | 柏尚03线 | 333.96 | 黄色
2811 | 蚌埠 | 五河 | 五固路南#LJB07012配变 | 刘集07线 | 29.7184 | 黄色
2812 | 蚌埠 | 五河 | 大魏南#LJB05055配变 | 张夏03线 | 0 | 红色
2813 | 蚌埠 | 五河 | 黄庄东#XXB05009配变 | 小赵10线 | 102.2245 | 黄色
2814 | 蚌埠 | 五河 | 沟西西#CHB10059配变 | 城钱13线 | 11.4531 | 黄色
2815 | 蚌埠 | 五河 | 乡政府西#CHB10060配变 | 城钱13线 | 4.0204 | 黄色
2816 | 蚌埠 | 五河 | 工贸大厦#WHB06006配变 | 光民09线 | 291.31 | 绿色
2817 | 蚌埠 | 五河 | 汪邢南#MHB09029配变 | 柏尚03线 | 17.3163 | 黄色
2818 | 蚌埠 | 五河 | 东窑厂北#HYB09009配变 | 花沱09线 | 200 | 绿色
2819 | 蚌埠 | 五河 | 蔡圩北#LJB08002配变 | 刘夏04线 | 56.65 | 黄色
2820 | 蚌埠 | 五河 | 肖许刘安置区西#HNB04007配变 | 浍桑09线 | 47.7755 | 黄色
2821 | 蚌埠 | 五河 | 肖许刘安置区东#HNB04006配变 | 浍桑09线 | 90.2857 | 黄色
2822 | 蚌埠 | 五河 | 夏集小朱庄#LJB05038配变 | 张夏03线 | 129.6 | 黄色
2823 | 蚌埠 | 五河 | 张家#MHB03018配变 | 园刘09线 | 168.12 | 黄色
2824 | 蚌埠 | 五河 | 潘赵南#LJB07047配变 | 刘夏04线 | 56.65 | 黄色
2825 | 蚌埠 | 五河 | 天台南#LJB08055配变 | 刘蔡03线 | 56.65 | 黄色
2826 | 蚌埠 | 五河 | 农贸市场#SPB08016配变 | 沫淝08线 | 257.27 | 绿色
2827 | 蚌埠 | 五河 | 小李南#HNB06037配变 | 浍郎06线 | 160.05 | 黄色
2828 | 蚌埠 | 五河 | 李庄西#YJB08025配变 | 园沙08线 | 161.13 | 黄色
2829 | 蚌埠 | 五河 | 二轻局#WHB05002配变 | 五城06线 | 263.18 | 绿色
2830 | 蚌埠 | 五河 | 屈台#HYB10032配变 | 创惠03线 | 164.96 | 绿色
2831 | 蚌埠 | 五河 | 梅园#WHB06010配变 | 光民09线 | 390.96 | 绿色
2832 | 蚌埠 | 五河 | 小新庄#LJB08031配变 | 刘周08线 | 0.87 | 黄色
2833 | 蚌埠 | 五河 | 小贾庄#XXB06023配变 | 小大06线 | 109.59 | 黄色
2834 | 蚌埠 | 五河 | 年庙北#YJB08007配变 | 园沙08线 | 21.65 | 黄色
2835 | 蚌埠 | 五河 | 一中南#WHB07004配变 | 城五07线 | 271.73 | 黄色
2836 | 蚌埠 | 五河 | 三科后路西#WHB07017配变 | 城五07线 | 346 | 黄色
2837 | 蚌埠 | 五河 | 消防队南#WHB08001配变 | 五城08线 | 320 | 绿色
2838 | 蚌埠 | 五河 | 建行#WHB08002配变 | 五城08线 | 162.75 | 绿色
2839 | 蚌埠 | 五河 | 板王西#XXB05042配变 | 小南05线 | 162.42 | 黄色
2840 | 蚌埠 | 五河 | 三铺北#MHB09012配变 | 柏尚03线 | 252 | 黄色
2841 | 蚌埠 | 五河 | 环卫所对面#WHB08006配变 | 五城08线 | 270.64 | 绿色
2842 | 蚌埠 | 五河 | 农发行#WHB06008配变 | 五城06线 | 320 | 绿色
2843 | 蚌埠 | 五河 | 邓郭北#MHB03010配变 | 柏尚04线 | 128 | 黄色
2844 | 蚌埠 | 五河 | 加油站#XJB06016配变 | 新蔡06线 | 0 | 红色
2845 | 蚌埠 | 五河 | 西苑#WHB07014配变 | 五桥17线 | 356.26 | 黄色
2846 | 蚌埠 | 五河 | 国税局宿舍#WHB07008配变 | 城五07线 | 67.18 | 黄色
2847 | 蚌埠 | 五河 | 后高#LJB08067配变 | 刘蔡03线 | 56.65 | 黄色
2848 | 蚌埠 | 五河 | 中心村移民安置小区2号#MHB09032配变 | 柏尚03线 | 264.19 | 黄色
2849 | 蚌埠 | 五河 | 小溪中#XXB07010配变 | 小溪07线 | 264.24 | 黄色
2850 | 蚌埠 | 五河 | 状元桥#WHB06022配变 | 光民09线 | 260.94 | 绿色
2851 | 蚌埠 | 五河 | 姚庄东#LJB05070配变 | 张夏03线 | 168.11 | 黄色
2852 | 蚌埠 | 五河 | 鸿雁集团#WHB05018配变 | 城五05线 | 320 | 黄色
2853 | 蚌埠 | 五河 | 张巷西#SPB08013配变 | 沫淝08线 | 80 | 绿色
2854 | 蚌埠 | 五河 | 老县委东#WHB07092配变 | 五桥17线 | 82.65 | 黄色
2855 | 蚌埠 | 五河 | 大孙西#SPB07015配变 | 园刘09线 | 320 | 黄色
2856 | 蚌埠 | 五河 | 刘集街东南#LJB07041配变 | 刘集07线 | 56.65 | 黄色
2857 | 蚌埠 | 五河 | 高王新村#BCB04001配变 | 柏尚04线 | 252.01 | 黄色
2858 | 蚌埠 | 五河 | 沫口南#SPB08007配变 | 沫淝08线 | 215.15 | 绿色
2859 | 蚌埠 | 五河 | 凌台#XJB05014配变 | 新安05线 | 84.26 | 黄色
2860 | 蚌埠 | 五河 | 大桥路#WHB07027配变 | 五桥17线 | 320 | 黄色
2861 | 蚌埠 | 五河 | 地理所机井#SPB05081配变 | 三临05线 | 81.44 | 黄色
2862 | 蚌埠 | 五河 | 三铺新村西#JTB08010配变 | 柏尚03线 | 300.2 | 黄色
2863 | 蚌埠 | 五河 | 曹圩#LJB05002配变 | 张夏03线 | 40 | 黄色
2864 | 蚌埠 | 五河 | 双忠庙#SMB06006配变 | 双岳06线 | 169.74 | 黄色
2865 | 蚌埠 | 五河 | 陈圩#HYB10007配变 | 创惠03线 | 135.94 | 绿色
2866 | 蚌埠 | 五河 | 大孙欧家#SPB07072配变 | 园刘09线 | 326.96 | 黄色
2867 | 蚌埠 | 五河 | 安淮机井东#XJB05035配变 | 新安05线 | 128.29 | 黄色
2868 | 蚌埠 | 五河 | 邓郭#MHB03009配变 | 柏尚04线 | 166.85 | 黄色
2869 | 蚌埠 | 五河 | 衡台社区#CBB07001配变 | 城五08线 | 352.9 | 黄色
2870 | 蚌埠 | 五河 | 县政府#WHB07010配变 | 五桥17线 | 255.84 | 黄色
2871 | 蚌埠 | 五河 | 临北乡政府#SPB05054配变 | 大临07线 | 179.62 | 黄色
2872 | 蚌埠 | 五河 | 加速中心#CYB12009配变 | 左富12线 | 320 | 黄色
2873 | 蚌埠 | 五河 | 加油站东#HYB09010配变 | 花沱09线 | 128 | 绿色
2874 | 蚌埠 | 五河 | 沱湖西#HYB09014配变 | 花沱09线 | 200 | 绿色
2875 | 蚌埠 | 五河 | 镇西#SPB07048配变 | 三曹07线 | 344.77 | 黄色
2876 | 蚌埠 | 五河 | 李八#XJB06056配变 | 新蔡06线 | 0 | 红色
2877 | 蚌埠 | 五河 | 小李村西#LJB07019配变 | 刘夏04线 | 56.65 | 黄色
2878 | 蚌埠 | 五河 | 宋圩#MHB03031配变 | 柏尚04线 | 130 | 黄色
2879 | 蚌埠 | 五河 | 前梁#LJB08018配变 | 刘蔡03线 | 56.65 | 黄色
2880 | 蚌埠 | 五河 | 郭台#HYB10012配变 | 创惠03线 | 128 | 绿色
2881 | 蚌埠 | 五河 | 高王北#MHB09005配变 | 柏尚03线 | 166.61 | 黄色
2882 | 蚌埠 | 五河 | 营业厅门前#WHB07026配变 | 五城07线 | 345.79 | 黄色
2883 | 蚌埠 | 五河 | 粮站#HNB09005配变 | 浍肖04线 | 289.91 | 黄色
2884 | 蚌埠 | 五河 | 大张口机井#SPB05080配变 | 三临05线 | 80.05 | 黄色
2885 | 蚌埠 | 五河 | 沈台#HYB10033配变 | 创惠03线 | 128 | 绿色
2886 | 蚌埠 | 五河 | 三铺新村东#02#JTB08012配变 | 金三08线 | 331.33 | 黄色
2887 | 蚌埠 | 五河 | 牌坊#HYB10001配变 | 创惠03线 | 348.74 | 绿色
2888 | 蚌埠 | 五河 | 沙湾#YJB08026配变 | 园沙08线 | 132.39 | 黄色
2889 | 蚌埠 | 五河 | 老35kVA变电所#WHB07015配变 | 五桥17线 | 164.95 | 黄色
2890 | 蚌埠 | 五河 | 三铺中学西#JTB08006配变 | 金三08线 | 166.15 | 黄色
2891 | 蚌埠 | 五河 | 三铺中学北#JTB08007配变 | 金三08线 | 327.29 | 黄色
2892 | 蚌埠 | 五河 | 三铺老街南#JTB08005配变 | 金三08线 | 163.76 | 黄色
2893 | 蚌埠 | 五河 | 轧花厂#SPB08024配变 | 沫淝08线 | 377.61 | 绿色
2894 | 蚌埠 | 五河 | 安口信用社#YJB07033配变 | 园集07线 | 177.55 | 黄色
2895 | 蚌埠 | 五河 | 吕圩西#MHB03044配变 | 柏尚04线 | 160 | 黄色
2896 | 蚌埠 | 五河 | 陆庙西#MHB03024配变 | 柏尚04线 | 325.49 | 黄色
2897 | 蚌埠 | 五河 | 沫河口西#SPB06099配变 | 沫淝08线 | 130.03 | 绿色
2898 | 蚌埠 | 五河 | 头铺街南#HYB10044配变 | 创惠03线 | 320 | 绿色
2899 | 蚌埠 | 五河 | 新农贸市场#SMB04018配变 | 双王04线 | 355.79 | 黄色
2900 | 蚌埠 | 五河 | 大巩山#XXB04001配变 | 小硖04线 | 83.6 | 黄色
2901 | 蚌埠 | 五河 | 二十刘北#MHB03054配变 | 园刘09线 | 328.9 | 黄色
2902 | 蚌埠 | 五河 | 一中#WHB07027配变 | 城五07线 | 263.58 | 黄色
2903 | 蚌埠 | 五河 | 三铺苗圃#SPB08010配变 | 沫淝08线 | 160 | 绿色
2904 | 蚌埠 | 五河 | 国防路一厂#WHB05005配变 | 城五05线 | 346.49 | 黄色
2905 | 蚌埠 | 五河 | 年庙后朱#HNB08036配变 | 园沙08线 | 119.08 | 黄色
2906 | 蚌埠 | 五河 | 头铺朱庄#HYB10046配变 | 创惠03线 | 128 | 绿色
2907 | 蚌埠 | 五河 | 粮站北机井#CHB10078配变 | 城钱13线 | 128.64 | 黄色
2908 | 蚌埠 | 五河 | 杨庄#LJB08076配变 | 刘蔡03线 | 53.93 | 黄色
2909 | 蚌埠 | 五河 | 小宋庄#HYB10072配变 | 创惠03线 | 161.11 | 绿色
2910 | 蚌埠 | 五河 | 建设局#WHB07025配变 | 五城07线 | 136.24 | 黄色
2911 | 蚌埠 | 五河 | 曹顾张#SPB07007配变 | 园刘09线 | 153.2245 | 黄色
2912 | 蚌埠 | 五河 | 汪庄#XXB05024配变 | 小赵10线 | 111.949 | 黄色
2913 | 蚌埠 | 五河 | 小许#SPB07036配变 | 园刘09线 | 160 | 黄色
2914 | 蚌埠 | 五河 | 乔集南#LJB08022配变 | 刘周08线 | 56.65 | 黄色
2915 | 蚌埠 | 五河 | 花园北#HYB10020配变 | 创惠03线 | 132.63 | 绿色
2916 | 蚌埠 | 五河 | 东纪#LJB08006配变 | 刘周08线 | 56.65 | 黄色
2917 | 蚌埠 | 五河 | 高山丁#ZDB03057配变 | 小赵10线 | 167.35 | 黄色
2918 | 蚌埠 | 五河 | 安淮西#XJB05024配变 | 新安05线 | 124.6833 | 黄色
2919 | 蚌埠 | 五河 | 潘圩中#XJB07042配变 | 新双07线 | 0 | 红色
2920 | 蚌埠 | 五河 | 镇政府#XJB06038配变 | 新蔡06线 | 0 | 红色
2921 | 蚌埠 | 五河 | 农贸市场北#SPB08023配变 | 沫淝08线 | 252 | 绿色
2922 | 蚌埠 | 五河 | 农场南#CHB10023配变 | 城新14线 | 162.49 | 黄色
2923 | 蚌埠 | 五河 | 肖许刘（南）#HNB09018配变 | 浍桑09线 | 111.2347 | 黄色
2924 | 蚌埠 | 五河 | 花木王机井#HYB10073配变 | 花头10线 | 64.1 | 黄色
2925 | 蚌埠 | 五河 | 彭圩西#YJB07009配变 | 园集07线 | 104.9155 | 黄色
2926 | 蚌埠 | 五河 | 刘集街#LJB07010配变 | 刘集07线 | 56.65 | 黄色
2927 | 蚌埠 | 五河 | 大杨东#SMB05019配变 | 双荣05线 | 35.1735 | 黄色
2928 | 蚌埠 | 五河 | 方台蔬菜大棚#XJB05033配变 | 创众05线 | 128 | 绿色
2929 | 蚌埠 | 五河 | 石巷东#ZDB05005配变 | 小赵10线 | 67.7041 | 黄色
2930 | 蚌埠 | 五河 | 前梁东#LJB08051配变 | 刘蔡03线 | 56.65 | 黄色
2931 | 蚌埠 | 五河 | 牌坊南#CYB03066配变 | 创惠03线 | 170.93 | 绿色
2932 | 蚌埠 | 五河 | 大柏#MHB09002配变 | 金横09线 | 78.3469 | 黄色
2933 | 蚌埠 | 五河 | 老刘东杨#LJB07024配变 | 刘张05线 | 56.65 | 黄色
2934 | 蚌埠 | 五河 | 肖巷#HNB08016配变 | 浍杨05线 | 160.55 | 黄色
2935 | 蚌埠 | 五河 | 小闸门#HNB08056配变 | 浍南08线 | 164.73 | 黄色
2936 | 蚌埠 | 五河 | 五营南#SPB07064配变 | 园刘09线 | 167.8 | 黄色
2937 | 蚌埠 | 五河 | 北店电站#WHB08012配变 | 城五08线 | 160.58 | 黄色
2938 | 蚌埠 | 五河 | 水晶宫旁#WHB08053配变 | 城五08线 | 361.91 | 黄色
2939 | 蚌埠 | 五河 | 柿庄南#HYB10036配变 | 创惠03线 | 128.4 | 绿色
2940 | 蚌埠 | 五河 | 朱圩#LJB05075配变 | 张乔05线 | 80.46 | 黄色
2941 | 蚌埠 | 五河 | 小吴#LJB05039配变 | 刘张05线 | 56.65 | 黄色
2942 | 蚌埠 | 五河 | 新周台西#SPB07060配变 | 沫淝08线 | 343.17 | 绿色
2943 | 蚌埠 | 五河 | 淝河路#SPB08026配变 | 沫淝08线 | 320 | 绿色
2944 | 蚌埠 | 五河 | 益民路#SPB08027配变 | 沫淝08线 | 292.52 | 绿色
2945 | 蚌埠 | 五河 | 良种场安置小区1号#JTB08008配变 | 柏尚03线 | 254.13 | 黄色
2946 | 蚌埠 | 五河 | 良种场安置小区2号#JTB08009配变 | 柏尚03线 | 252 | 黄色
2947 | 蚌埠 | 五河 | 小东厂#MHB09020配变 | 金横09线 | 64 | 黄色
2948 | 蚌埠 | 五河 | 高王中#MHB09007配变 | 柏尚03线 | 110.94 | 黄色
2949 | 蚌埠 | 五河 | 郑家西#YJB05015配变 | 园郭05线 | 132.54 | 黄色
2950 | 蚌埠 | 五河 | 国税局门前#WHB08005配变 | 五城08线 | 265.67 | 绿色
2951 | 蚌埠 | 五河 | 凌庄南#HYB10027配变 | 创惠03线 | 163.62 | 绿色
2952 | 蚌埠 | 五河 | 花园#HYB10019配变 | 创惠03线 | 161.27 | 绿色
2953 | 蚌埠 | 五河 | 柿庄#HYB10035配变 | 创惠03线 | 40 | 绿色
2954 | 蚌埠 | 五河 | 肖圩#HYB10049配变 | 创惠03线 | 160.03 | 绿色
2955 | 蚌埠 | 五河 | 大桥路西段#WHB07001配变 | 五城07线 | 320 | 黄色
2956 | 蚌埠 | 五河 | 东程#LJB05060配变 | 张夏03线 | 160 | 黄色
2957 | 蚌埠 | 五河 | 广播局东新增#WHB07045配变 | 城五07线 | 286.98 | 黄色
2958 | 蚌埠 | 五河 | 一中大门北侧#WHB07044配变 | 城五07线 | 286.14 | 黄色
2959 | 蚌埠 | 五河 | 文宫巷#WHB08014配变 | 城五06线 | 324.27 | 黄色
2960 | 蚌埠 | 五河 | 植保站#WHB08010配变 | 城五08线 | 128.09 | 黄色
2961 | 蚌埠 | 五河 | 淮河路西段#WHB08004配变 | 五城08线 | 167.59 | 绿色
2962 | 蚌埠 | 五河 | 十里城北1号#SPB05051配变 | 三临05线 | 205.83 | 黄色
2963 | 蚌埠 | 五河 | 一中北段#WHB07005配变 | 城五07线 | 356.83 | 黄色
2964 | 蚌埠 | 五河 | 环城北路#WHB07016配变 | 城五07线 | 352 | 黄色
2965 | 蚌埠 | 五河 | 龙庙新村东#SPB07075配变 | 三曹07线 | 167.12 | 黄色
2966 | 蚌埠 | 五河 | 房管局小区#WHB07018配变 | 五城07线 | 207.47 | 黄色
2967 | 蚌埠 | 五河 | 金海商城1#分配3#主变#WHB06037配变 | 城五06线 | 256.87 | 黄色
2968 | 蚌埠 | 五河 | 小湖南#HNB09041配变 | 浍肖04线 | 44.21 | 黄色
2969 | 蚌埠 | 五河 | 胜利北#HYB10076配变 | 花头10线 | 160.31 | 黄色
2970 | 蚌埠 | 五河 | 鸿腾商贸城南#SPB08015配变 | 沫淝08线 | 252 | 绿色
2971 | 蚌埠 | 五河 | 马放营新村南#MHB03028配变 | 柏尚04线 | 84.81 | 黄色
2972 | 蚌埠 | 五河 | 二实小#WHB08007配变 | 城五08线 | 341.29 | 黄色
2973 | 蚌埠 | 五河 | 棉农场#CHB09016配变 | 城新14线 | 81.2 | 黄色
2974 | 蚌埠 | 五河 | 城关镇政府#CBB06019配变 | 五城07线 | 262.48 | 黄色
2975 | 蚌埠 | 五河 | 双宝#HNB06025配变 | 浍郎06线 | 86.25 | 黄色
2976 | 蚌埠 | 五河 | 小朱庄南#LJB05078配变 | 张夏03线 | 164.92 | 黄色
2977 | 蚌埠 | 五河 | 赤龙养牛场#XJB06055配变 | 新蔡06线 | 0 | 红色
2978 | 蚌埠 | 五河 | 黄家南机井#YJB05019配变 | 园郭05线 | 80.03 | 黄色
2979 | 蚌埠 | 五河 | 马场西#HNB06008配变 | 浍郎06线 | 162.2 | 黄色
2980 | 蚌埠 | 五河 | 二中对面#WHB06044配变 | 五城06线 | 320.19 | 绿色
2981 | 蚌埠 | 五河 | 石家#SPB05055配变 | 三临05线 | 205.83 | 黄色
2982 | 蚌埠 | 五河 | 固堆中#MHB03020配变 | 柏尚04线 | 165.83 | 黄色
2983 | 蚌埠 | 五河 | 邓郭东#MHB03019配变 | 柏尚04线 | 163.27 | 黄色
2984 | 蚌埠 | 五河 | 邓家西#MHB03050配变 | 柏尚04线 | 24.08 | 黄色
2985 | 蚌埠 | 五河 | 王圩东#YJB05005配变 | 园郭05线 | 131.44 | 黄色
2986 | 蚌埠 | 五河 | 长淮果园场#CHB10047配变 | 城新14线 | 161.35 | 黄色
2987 | 蚌埠 | 五河 | 南园#WHB05019配变 | 五光13线 | 281.94 | 黄色
2988 | 蚌埠 | 五河 | 刘集创业园#LJB08049配变 | 刘周08线 | 56.65 | 黄色
2989 | 蚌埠 | 五河 | 刘赵村#LJB08011配变 | 刘周08线 | 0 | 红色
2990 | 蚌埠 | 五河 | 山后凌南#HYB06003配变 | 五郜04线 | 256.05 | 绿色
2991 | 蚌埠 | 五河 | 高庄#HNB09035配变 | 浍肖04线 | 80.95 | 黄色
2992 | 蚌埠 | 五河 | 牟庄东#XXB04004配变 | 小硖04线 | 200 | 黄色
2993 | 蚌埠 | 五河 | 吕圩南#MHB03001配变 | 柏尚04线 | 334.12 | 黄色
2994 | 蚌埠 | 五河 | 老刘西杨#LJB07032配变 | 刘张05线 | 56.65 | 黄色
2995 | 蚌埠 | 五河 | 小岗#HYB05005配变 | 光花13线 | 160 | 绿色
2996 | 蚌埠 | 五河 | 城南工业园区#HYB06001配变 | 光创08线 | 252 | 绿色
2997 | 蚌埠 | 五河 | 万福商业城4号#WHB06015配变 | 光民09线 | 320.05 | 绿色
2998 | 蚌埠 | 五河 | 小董#MHB03033配变 | 柏尚04线 | 167.63 | 黄色
2999 | 蚌埠 | 五河 | 小吴华庄西#LJB08079配变 | 刘张05线 | 16.21 | 黄色
3000 | 蚌埠 | 五河 | 后刘南#LJB05016配变 | 刘张05线 | 56.65 | 黄色
3001 | 蚌埠 | 五河 | 乔集北#LJB08075配变 | 刘周08线 | 40 | 黄色
3002 | 蚌埠 | 五河 | 中兴路北段#WHB06007配变 | 光民09线 | 374.4 | 绿色
3003 | 蚌埠 | 五河 | 农场北#HYB10064配变 | 花头10线 | 40.3 | 黄色
3004 | 蚌埠 | 五河 | 黄张西#HNB09036配变 | 浍肖04线 | 160 | 黄色
3005 | 蚌埠 | 五河 | 龙庙新村西#SPB07076配变 | 三曹07线 | 202.11 | 黄色
3006 | 蚌埠 | 五河 | 花木王2号#HYB10018配变 | 花头10线 | 271.06 | 黄色
3007 | 蚌埠 | 五河 | 孙坪安置小区#HYB10038配变 | 花孙07线 | 226.56 | 绿色
3008 | 蚌埠 | 五河 | 凌庄#HYB10026配变 | 创惠03线 | 162.35 | 绿色
3009 | 蚌埠 | 五河 | 政府南#SPB08014配变 | 沫淝08线 | 260.74 | 绿色
3010 | 蚌埠 | 五河 | 银通路（西）#HNB09023配变 | 浍桑09线 | 209.62 | 黄色
3011 | 蚌埠 | 五河 | 马钱前门#SMB06022配变 | 双岳06线 | 164.01 | 黄色
3012 | 蚌埠 | 五河 | 小鲁中#MHB09033配变 | 柏尚03线 | 166.96 | 黄色
3013 | 蚌埠 | 五河 | 步行街北段#WHB06016配变 | 光民09线 | 339.15 | 绿色
3014 | 蚌埠 | 五河 | 北段菜市场#WHB06034配变 | 光民09线 | 367.95 | 绿色
3015 | 蚌埠 | 五河 | 高王南#MHB09006配变 | 柏尚03线 | 160 | 黄色
3016 | 蚌埠 | 五河 | 小石西#MHB03040配变 | 沫马03线 | 160 | 黄色
3017 | 蚌埠 | 五河 | 小吴#YJB08015配变 | 园沙08线 | 0 | 红色
3018 | 蚌埠 | 五河 | 粮站西#HNB08001配变 | 浍南08线 | 359.88 | 黄色
3019 | 蚌埠 | 五河 | 五营北#SPB07032配变 | 园刘09线 | 83.93 | 黄色
3020 | 蚌埠 | 五河 | 小九队#XXB05026配变 | 小溪07线 | 66.92 | 黄色
3021 | 蚌埠 | 五河 | 鸿腾商贸城北#SPB08008配变 | 沫淝08线 | 160 | 绿色
3022 | 蚌埠 | 五河 | 卢圩中#LJB08085配变 | 刘周08线 | 0.07 | 黄色
3023 | 蚌埠 | 五河 | 双宝南#HNB06011配变 | 浍郎06线 | 160.03 | 黄色
3024 | 蚌埠 | 五河 | 陈圩南#HYB10058配变 | 创惠03线 | 185.82 | 绿色
3025 | 蚌埠 | 五河 | 农场北#CHB10021配变 | 城新14线 | 80.36 | 黄色
3026 | 蚌埠 | 五河 | 农场东#CHB10022配变 | 城新14线 | 160 | 黄色
3027 | 蚌埠 | 五河 | 大拐弯北#MHB03004配变 | 沫马03线 | 338.55 | 黄色
3028 | 蚌埠 | 五河 | 银行西#HNB08055配变 | 浍肖04线 | 329.22 | 黄色
3029 | 蚌埠 | 五河 | 龙湖农场#HYB10063配变 | 花头10线 | 169 | 黄色
3030 | 蚌埠 | 五河 | 后府#DXB03007配变 | 大费03线 | 73.4 | 黄色
3031 | 蚌埠 | 五河 | 曹吴北#MHB03056配变 | 柏尚04线 | 150.1 | 黄色
3032 | 蚌埠 | 五河 | 渔民#SMB05020配变 | 双荣05线 | 131.47 | 黄色
3033 | 蚌埠 | 五河 | 十里城#SPB05028配变 | 三临05线 | 19.16 | 黄色
3034 | 蚌埠 | 五河 | 高速南#SPB08001配变 | 沫淝08线 | 346.37 | 绿色
3035 | 蚌埠 | 五河 | 张台#HYB10067配变 | 创众06线 | 162.17 | 绿色
3036 | 蚌埠 | 五河 | 金马北#WHB05004配变 | 城五05线 | 357.68 | 黄色
3037 | 蚌埠 | 五河 | 马场新村南#HNB06036配变 | 浍郎06线 | 280 | 黄色
3038 | 蚌埠 | 五河 | 南园饭店2号#WHB14001配变 | 光民09线 | 320 | 绿色